Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

( с изменениями согласно Приказу Минтруда РФ от 19.02.2016 г. №74н)

Вопрос 1

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?  п.1.1

A) Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

B) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

C) Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 2

Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта? п.1.1

A) Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

B) Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

C) Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

Вопрос 3

Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности? п.2.4

A) Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

B) Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

C) Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 4

В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности? п.2.4

A) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

B) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

C) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 5

В каком приложении Правил приведена форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках? п.2.5

A) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  1 к Правилам.

B) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  4 к Правилам.

C) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

Вопрос 6

В каком приложении Правил приведена форма удостоверения, выдаваемого государственным инспекторам и специалистам по охране труда?

A) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  3 к Правилам.

B) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  2 к Правилам.

C) выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

Вопрос 7

Кто относится к оперативному персоналу? п.3.1

A) Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

B) Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 8

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? п.3.1

A) работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

B) работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 9

Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним? п.3.1

A) Нет.

B) Да, если не отсутствуют особенные требования к ним.

C) ДА.

Вопрос 10

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? п.3.2

A) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности  IV, остальные работники в смене - группу III.

B) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности III,  остальные работники в смене - группу III.

Вопрос 11

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением до 1000 В? п.3.2

A) В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

B) В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV.

C) В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. остальные работники в смене - группу II

Вопрос 12

Какими словами заменяются слова «административно-технический персонал»? п.3.4

A) работники и специалисты проводящие организационные мероприятия

B) Руководящие работники и специалисты, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

C) работники и специалисты проводящие технические  мероприятия

Вопрос 13

По каким документам должны выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения? п.4.4

A) По распоряжению;

B) Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

C) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Вопрос 14

По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением (ВЛ, КВЛ, ВЛС, воздушные участки КВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока, на отключенных проводах (тросах) которых при заземлении линии по концам (в РУ) на отдельных ее участках сохраняется напряжение более 25 В при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ (при пересчете на наибольший рабочий ток влияющих ВЛ)? п.4.4

A) Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

B) На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

C) По распоряжению;

Вопрос 15

Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС? п.4.17

A) Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

B) Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 16

Каким образом осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС? п.4.17

A) Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

B) Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 17

Какие мероприятия относятся к организационным? п.5.1

A) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

B) выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

C) допуск к работе;

D) надзор во время работы;

E) оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 18

Что определяет работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение? п.5.3

A) определяет  возможность безопасного выполнения работы.

B) определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы.

C) определяет необходимость  безопасного выполнения работы.

Вопрос 19

За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение? п.5.3

A) за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

B) за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

C) за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

D) за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 20

Кому предоставлено право выдачи разрешений на подготовку рабочего места? п.5.6

A) Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

B) Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

C) Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III

Вопрос 21

За что отвечает работник, выдающий разрешений на подготовку рабочего места? п.5.5

A) за выдачу команд по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении;

B) за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

C) за соответствие и достаточность предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок;

D) за координацию времени и места работ допущенных бригад, в том числе за учет бригад, а также за получение информации от всех допущенных к работам в электроустановке бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу.

Вопрос 22

Кому допускается предоставлять право выдачи разрешений на подготовку рабочего места? п.5.6

A) Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

B) Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

C) Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III.

Вопрос 23

При каких условиях назначается лицо ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочего места? п.5.14

A) Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии, кроме работ на ВЛ, КЛ, КВЛ, требующих координации со стороны персонала другой организации при изменении их эксплуатационного состояния.

B) Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии.

Вопрос 24

Сколько экземпляров наряда заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим? п.6.1

A) независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

B) независимо от способа его передачи заполняется в одном  экземпляре.

C) независимо от способа его передачи заполняется в трех экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

Вопрос 25

Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? п.7.7

A) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV

B) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу III

C) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу II

Вопрос 26

Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В? п.7.7

A) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV

B) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу III

C) При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу II

Вопрос 27

После проведения каких мероприятий при проведении неотложных работ должен быть осуществлен допуск к работам в электроустановках? п.7.7

A) после выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

B) после выполнения организационных мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

Вопрос 28

Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности? п.7.12

A) благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

B) ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

C) нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

D) наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

E) работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

F) обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 29

Когда разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией напряжением 6 кВ и выше? п.17.2

A) не разрешается.

B) разрешается 6 кВ и выше

C) разрешается 35 кВ и выше

Вопрос 30

Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? п.18.2

A) На приводах разъединителей

B) На выключателях

C) На рубильниках

Вопрос 31

Где должен быть отображен знак запрещающего плаката «Не включать! Работа на линии!» при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ? п.18.2

A) рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ

B) На приводах разъединителей

C) На выключателях

Вопрос 32

При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения? п.18.2

A) При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

B) При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

C) При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 33

По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? п.18.2

A) Административно- технического персонала

B) диспетчерского или оперативного персонала

C) ремонтного персонала

Вопрос 34

От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!» диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ? п.18.2

A) оперативного персонала

B) ремонтного персонала

C) Административно- технического персонала

Вопрос 35

В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? п.19.3

A) в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

B) в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

C) в КРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

Вопрос 36

Верхолазные работы или работы, выполняемые на высоте более 5 метров от поверхности земли, какой из этих терминов применяется в Правилах? п.38.6

A) верхолазные работы

B) работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли

Вопрос 37

Каким образом выполняются измерения эксплуатирующими организациями для определения линии (участки линий), находящегося под наведенным напряжением? п.38.43

A) Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются эксплуатирующей организацией.

B) Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются проектной организацией.

C) Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются подрядной организацией.

Вопрос 38

Какая организация определяет схему и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ? п.38.43

A) эксплуатирующая организация.

B) проектная организация

C) подрядная организация.

Вопрос 39

Работники, какой организации должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня и требования безопасной организации и выполнения работ на них? п.38.43

A) Работники, обслуживающие ВЛ

B) Работники, обслуживающие КВЛ

C) Работники, обслуживающие КЛ

Вопрос 40

В какой строке наряда-допуска должны быть указаны сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? п.38.43

A) В строке"Отдельные указания" наряда-допуска

B) Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

C) Разрешение на подготовку рабочих мест

Вопрос 41

В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? п.38.43

A) в перечне КЛ под наведенным напряжением

B) в перечне ВЛ под наведенным напряжением

C) в перечне КВЛ под наведенным напряжением

Вопрос 42

По каким документам должны выполняться все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу)? п.38.44

A) выполняться по технологическим картам или ППР

B) выполняются по письменному указанию технического руководителя организации(обособленного подразделения

Вопрос 43

Какими методами могут производиться работы на В Л под наведенным напряжением? п.38.45

A) с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием для обеспечения безопасного производства работ технологии уравнивания потенциалов или технологии работ "без снятия напряжения";

B) без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте.

Вопрос 44

При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии уравнивания потенциалов? п.38.46

A) выводимая в ремонт ВЛ должна быть заземлена с обеих сторон в РУ;

B) при работе с металлической опоры на рабочем месте бригады фазные провода (грозотрос) ВЛ должны заземляться на стойку опоры, а при работе с железобетонной опоры - на стационарный заземлитель, исправный и соответствующий установленным требованиям;

C) при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ.  Разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

D) при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ. Не разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

Вопрос 45

При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии «без снятия напряжения»? п.38.47 п.38.21  п.38.22

A) по схеме: Провод под напряжением - изоляция - человек - земля

B) по схеме:  Провод под напряжением -земля - изоляция - человек.

C) по схеме:  Провод под напряжением - человек - изоляция - земля.

D) Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ (далее - ПОР), ППР.

Вопрос 46

Мероприятия которые необходимо производить при работах без заземления В Л в РУ при заземлении В Л только на рабочем месте? п.38.48

A) выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;

B) к работе на одной ВЛ (на одном электрически связанном участке) может допускаться не более одной бригады;

C) ВЛ (участок ВЛ) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При этом на месте работы бригады кроме основного необходимо установить дополнительное переносное заземление. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины обоих заземлений от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление (основное и дополнительное), или в пролете между смежными заземленными опорами;

D) при необходимости работы в двух и более пролетах (участках) ВЛ должна быть разделена на электрически не связанные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах. На каждом из таких участков может работать лишь одна бригада;

E) перед установкой или снятием заземления провод (трос) должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством (для снятия статической составляющей наведенного напряжения и локализации дугового разряда). Заземляющий провод штанги должен быть заранее присоединен к заземлителю. Штанга может быть снята лишь после установки (или снятия) переносного заземления;

F) при отсутствии штанги с дугогасящим устройством установка (снятие) защитного заземления на рабочем месте может производиться только после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны отключаться только после установки (снятии) заземления на рабочем месте.

Вопрос 47

Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке) под наведенным напряжением? п.38.49

A) не допускается

B) допускается

C) допускается после проведения спец.инструктажа.

Вопрос 48

Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением с земли, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли? п.38.50

A) с использованием электрозащитных средств.

B) в соответствии с правилами работы с персоналом.

C) на основании должностной инструкции.

Вопрос 49

Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением по соединению металлической площадки с проводом (тросом), после расположения на ней работающего? п.38.50

A) с использованием электрозащитных средств.

B) в соответствии с правилами работы с персоналом.

C) на основании должностной инструкции.

Вопрос 50

Допускается ли приближение к металлической площадке при выполнении работы на ВЛ под наведенным напряжением без средств защиты от напряжения шага? п.38.50

A) допускается

B) допускается "гусиным шагом"

C) не допускается.

Вопрос 51

Когда допускается выполнение работ на ВЛ под наведенным напряжением с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки? п.38.47

A) допускается при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту прикосновения.

B) Разрешается, на ВЛ где на рабочих местах наведенное напряжение  выше 25 В.

C) выполнение работ не допускается.

Вопрос 52

На каких анкерных опорах при монтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ в створе действующих ВЛ, провод должен быть заземлен? п.38.51

A) на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

B) на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка.

C) на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

Вопрос 53

Когда заземление с провода на промежуточной опоре может быть снято? п.38.52

A) по окончании работ.

B) при перерыве на обед.

C) при переводе бригады на другое рабочее место.

Вопрос 54

Когда провода на промежуточной опоре должны быть заземлены? п.38.51

A) при ремонтных работах на  ВЛ.

B) при монтажных работах, работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ , в створе действующих ВЛ.

C) при монтажных работах, работах на ВЛ  или строящихся ВЛ.

Вопрос 55

Куда сначала необходимо закреплять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением? п.38.53

A) на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить на тот же заземлитель , что и провод.

B) к проводу, затем на тяговый механизм и для уравнивания потенциала заземлить.

C) на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить.

Вопрос 56

Куда необходимо заземлять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением, для уравнивания потенциалов? п.38.53

A) на тот же заземлитель, что и провод.

B) тяговые канаты можно не заземлять.

C) на отдельный заземлитель.

Вопрос 57

Когда разрешается прикреплять канат к проводу? п.38.53

A) только после заземления на отдельный  заземлитель.

B) перед началом работ.

C) только после заземления на тот же заземлитель, что и провод.

Вопрос 58

Когда можно разъединять провод и тяговый канат? п.38.53

A) после уравнивания их потенциала, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем.

B) после соединения каждого из них с отдельным заземлителем.

C) после окончания работ.

Вопрос 59

Разъединять провод и тяговый канат можно только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем? п.38.53

A) да.

B) нет.

C) провод и канат должны быть заземлены каждый на свой заземлитель.

Вопрос 60

В каком направлении следует проводить перекладку проводов из раскаточных роликов на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением? п.38.54

A) в направлении раскатки.

B) в обратном направлении раскатки.

C) не нормируется.

Вопрос 61

С проводов какой анкерной опоры необходимо снять заземление до начала перекладки проводов из раскаточных роликов на ВЛ и на какой оставить при проведении работ под наведенным напряжением? п.38.54

A) от которой начинается перекладка.

B) в сторону которой будет проводиться перекладка.

C) не нормируется.

Вопрос 62

Когда снимать заземление с заземление с перекладываемых проводов при работе на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением? п.38.54

A) после перекладки проводов в поддерживающие зажимы и окончании работ на данной опоре.

B) после перекладки проводов в поддерживающие зажимы.

C) после натяжения проводов.

Вопрос 63

При каких условиях разрешается выполнять работы во время перекладки проводов в зажимы смежных анкерных пролетов, связанные с прикосновением к проводам? п.38.55

A) выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления их на рабочем месте.

B) выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления перекладываемой линии.

C) особых требований не требуется

Вопрос 64

Как следует рассматривать во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в котором перекладка уже закончена? п.38.55

A) как вспомогательное приспособление.

B) как отключенное оборудование.

C) как находящийся под наведенным напряжением.

Вопрос 65

Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ? п.45.3

A) работника из числа оперативного персонала.

B) работника выдавшего наряд.

C) ответственного руководителя работ.

Вопрос 66

Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ? п.45.3

A) ответственного руководителя работ.

B) производителя работ имеющего группу III.

C) работника из числа оперативного персонала.

Вопрос 67

Какие права предоставляются командированному персоналу? 46.5

A) работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

B) работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, ведение оперативных переговоров , допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

C) работы в действующих электроустановках в качестве административного персонала, выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

Вопрос 68

Какую группу по электробезопасности должны иметь государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок?

A) не ниже 4 группы.

B) не ниже 5 группы.

C) не ниже 3 группы.

Вопрос 69

Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

A) 4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

B) 4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

C) 4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 70

Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки?

A) 5 гр.

B) 4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

C) 4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

Вопрос 71

Наличие, каких страниц в удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках для потребителей электрической энергии не требуется?

A) 4, 5, 6.

B) 3, 4, 5, 6.

C) 6, 7, 8.