Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей непромышленных организаций.

(ПТЭ ТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

ПТБ - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

ВРД -	Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок

ПОТ -	Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок

ПРПАС - Правила расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении)

Вопрос 1

ПТЭ ТЭ п.1.2. На какие тепловые энергоустановки настоящие Правила не распространяются?

1   Тепловых электростанций.

2   Морских и речных судов и плавучих средств.

3   Подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

4   Паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата.

Вопрос 2

ПТЭ ТЭ п.2.3.8. Каковы обязательные формы работы с руководителями структурных подразделений организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки?

1   Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда.

2   Проверка органами госэнергонадзора знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности.

3   Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

4   Специальная подготовка.

Вопрос 3

ПТЭ ТЭ п.2.3.8. Каковы обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки?

1   Вводный и целевой инструктаж по безопасности труда.

2   Проверка знаний правил, норм по охране труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности.

3   Пожарно-технический минимум.

4   Специальная подготовка.

Вопрос 4

ПТЭ ТЭ п.2.3.15. С какой периодичностью в организации, эксплуатирующей тепловые установки, должна проводиться очередная проверка знаний настоящих Правил, должностных и эксплуатационных инструкций у работников, не эксплуатирующих непосредственно тепловые энергоустановки?

1   Не реже 1 раза в три года.

2   Не реже 1 раза в год.

Вопрос 5

ПТЭ ТЭ п.2.3.27. Каким документом должен быть оформлен допуск к дублированию работника организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки?

1   Распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения.

2   Распорядительным документом органа государственного энергетического надзора.

Вопрос 6

ПТЭ ТЭ п.2.3.28. В каких случаях дублирование на рабочем месте для всего персонала организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, может быть заменено противоаварийной и противопожарной тренировкой длительностью не менее 2 смен (дней)?

1   При сезонном характере работы тепловых энергоустановок и необходимостью в связи с этим принятия на работу дополнительного персонала.

2   При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных технологических схем.

3   По требованию органов государственного энергетического надзора.

Вопрос 7

ПТЭ ТЭ п.2.3.29. Кем должна устанавливаться продолжительность дублирования конкретного работника организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, в зависимости от его уровня профессиональной подготовки, стажа и опыта работы?

1   Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации или ее соответствующего подразделения.

2   Руководителем организации.

3   Техническим руководителем организации.

Вопрос 8

ПТЭ ТЭп.2.3.39. Кто должен определять порядок допуска персонала к управлению оборудованием тепловых энергоустановок при длительном простое (консервации и др.) либо изменении условий его работы?

1   Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.

2   Руководитель организации.

3   Технический руководитель организации.

Вопрос 9

ПТЭ ТЭ п.2.3.52. На каких работников организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, распространяется требование специальной подготовки?

1   Из числа оперативного персонала.

2   Из числа оперативно-ремонтного персонала.

3   Из числа оперативных руководителей организаций.

4   Из числа ремонтного обслуживающего персонала.

Вопрос 10

ПТЭ ТЭ п.2.3.53. С какой периодичностью должна проводиться специальная подготовка персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки?

1   Не реже одного раза в месяц.

2   Не реже одного раза в три месяца.

3   Не реже одного раза в шесть месяцев.

Вопрос 11

ПТЭ ТЭ п.2.3.57. С какой периодичностью должно проводиться краткосрочное обучение работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов?

1   Не реже одного раза в год.

2   Не реже одного раза в месяц.

3   Не реже одного раза в шесть месяцев.

Вопрос 12

ПТЭ ТЭ п.2.3.58. С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое обучение руководящих работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурных подразделений и специалистов?

1   Не реже одного раза в пять лет.

2   Не реже одного раза в три года.

Вопрос 13

ПТЭ ТЭ п.2.5.3. На основе каких данных должно осуществляться планирование режимов работы тепловых энергоустановок на долгосрочные и кратковременные периоды?

1   Данных суточных ведомостей и статистических данных организации за предыдущие дни и периоды.

2   Прогноза теплопотребления на планируемый период.

3   Данных о перспективных изменениях систем теплоснабжения.

4   Данных об изменении заявленных нагрузок.

5   Прогноза энергопотребления.

Вопрос 14

ПТЭ ТЭ п.2.5.4. С какой периодичностью организация, эксплуатирующая тепловые энергоустановки, должна проводить режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляют режимные карты, а также разрабатывают нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения?

1   Не реже одного раза в 5 лет.

2   Не реже одного раза в 3 года.

3   Не реже одного раза в год.

Вопрос 15

ПТЭ ТЭ п.2.5.4. Кто в организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должен утверждать перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ и сроки их проведения?

1   Руководитель организации.

2   Технический руководитель организации.

3   Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Вопрос 16

ПТЭ ТЭ п.2.5.6. По каким показателям должны составляться энергетические характеристики тепловых сетей?

1   Тепловые потери, потери теплоносителя.

2   Удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя.

3   Максимальный и среднечасовой расход сетевой воды.

4   Разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

5   Температура теплоносителя.

Вопрос 17

ПТЭ ТЭ п.2.6.2. С какой целью все тепловые энергоустановки должны подвергаться техническому освидетельствованию?

1   Для оценки их технического состояния.

2   Для установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки.

3   Для выявления потерь топливно-энергетических ресурсов.

4   Для составления тепловых балансов.

5   Для принятия решений по дальнейшей эксплуатации тепловой энергоустановки.

Вопрос 18

ПТЭ ТЭ п.2.6.3. На какие виды разделяются технические освидетельствования тепловых энергоустановок?

1   Первичное (предпусковое).

2   Периодическое (очередное).

3   Внеочередное.

4   Целевое.

Вопрос 19

ПТЭ ТЭ п.2.6.3. В каких случаях должно проводиться внеочередное освидетельствование тепловых энергоустановок?

1   Если тепловая энергоустановка не эксплуатировалась более 12 месяцев.

2   После ремонта, связанного со сваркой или пайкой элементов, работающих под давлением, модернизации или реконструкции тепловой энергоустановки.

3   После аварии или инцидента на тепловой энергоустановке.

4   По требованию органов государственного энергетического надзора, Госгортехнадзора России.

5   По решению руководителя организации.

Вопрос 20

ПТЭ ТЭ п.2.6.4. Кто, согласно настоящим Правилам, как правило, назначается председателем комиссии по техническому освидетельствованию тепловых энергоустановок?

1   Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок либо специалист из теплоэнергетического персонала, имеющий соответствующий уровень квалификации.

2   Технический руководитель организации.

3   Руководитель организации.

Вопрос 21

ПТЭ ТЭ п.2.7.3. Какие требования настоящих Правил необходимо соблюдать при планировании ремонта и технического обслуживания тепловых энергоустановок в эксплуатирующей организации?

1   Составлять годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов на все виды тепловых энергоустановок.

2   Проводить расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности (время простоя в ремонте).

3   Проводить расчет потребности в персонале, а также в материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

4   Составлять перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, который должен быть утвержден техническим руководителем организации.

5   Вести точный учет наличия запасных частей и запасного оборудования и материалов, пополнять их по мере расходования при ремонтах.

6   Учитывать социально-экономические вопросы организации.

Вопрос 22

ПТЭ ТЭ п.2.7.5. Когда должны производиться техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми энергоустановками?

1   Во время ремонта основного оборудования.

2   По отдельному графику технического обслуживания и ремонта средств управления.

3   По мере необходимости.

Вопрос 23

ПТЭ ТЭ п.2.7.11. Кем должна производиться приемка тепловых энергоустановок из капитального ремонта?

1   Рабочей комиссией, назначенной распорядительным документом по организации.

2   Ответственными за ремонт, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3   Представителями органов государственного энергетического надзора.

Вопрос 24

ПТЭ ТЭ п.2.7.11. Кем должна производиться приемка тепловых энергоустановок из текущего ремонта?

1   Рабочей комиссией, назначенной распорядительным документом по организации.

2   Ответственными за ремонт, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3   Техническим руководителем организации.

Вопрос 25

ПТЭ ТЭ п.2.7.12. Когда должны устанавливаться оценки качества ремонта оборудования тепловых энергоустановок?

1   Предварительно - по окончании испытаний отдельных элементов тепловой энергоустановки и в целом.

2   Окончательно - по результатам месячной подконтрольной эксплуатации, в течение которой должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем.

3   Во время ремонта - по мере выполнения отдельных работ.

Вопрос 26

ПТЭ ТЭ пп.2.7.16,2.7.17. Какие документы по проведению консервации конкретного оборудования тепловых энергоустановок должны разрабатываться и утверждаться в каждой организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки?

1   Техническое решение по проведению консервации.

2   Технологическая схема проведения консервации.

3   Инструкция по консервации оборудования.

4   Графики простоя оборудования, находящегося в консервации.

Вопрос 27

ПТЭ ТЭ п.2.9.1. Что включает в себя комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок, выполняемых каждой организацией?

1   Своевременное представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору.

2   Проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке.

3   Обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров.

4   Метрологическую экспертизу проектной документации.

5   Обслуживание, ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор.

6   Проведение работ по поверке средств измерений.

Вопрос 28

ПТЭ ТЭ п.2.9.4. Что должен обеспечивать объем оснащения тепловых энергоустановок средствами измерений?

1   Контроль за техническим состоянием оборудования.

2   Контроль за режимом работы оборудования.

3   Повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования.

Вопрос 29

ПТЭ ТЭ п.2.9.6. Какие категории работников организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должны осуществлять оперативное обслуживание средств измерений?

1   Оперативный персонал.

2   Оперативно-ремонтный персонал.

3   Ремонтный персонал.

4   Оперативные руководители.

Вопрос 30

ПТЭ ТЭ п.2.9.8. Какая категория персонала организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, должна выполнять приемку из ремонта и монтажа первичных запорных органов, устройств для измерения расхода, защитных гильз датчиков измерения температуры?

1   Управленческий персонал.

2   Персонал, выполняющий функции метрологической службы организации.

3   Оперативные руководители.

Вопрос 31

ПТЭ ТЭ п.2.9.12. Каким требованиям должны отвечать приборы тепловых энергоустановок, применяемые для измерения теплоты, расхода, температуры, давления и разрежения?

1   Пределам измерения параметров.

2   Установленному классу точности в соответствии с государственными стандартами.

3   Габаритам тепловых энергоустановок, на которых они установлены.

Вопрос 32

ПТЭ ТЭ п.2.9.13. Каким должно быть максимальное рабочее давление среды, измеряемое прибором тепловой энергоустановки?

1   В пределах 2/3 максимума шкалы при постоянной нагрузке.

2   1/2 максимума шкалы - при переменной нагрузке.

3   1/3 максимума шкалы - при постоянной нагрузке

Вопрос 33

ПТЭ ТЭ п.2.9.13. Верхний предел шкалы самопишущих манометров тепловых энергоустановок должен соответствовать...

1   Полуторакратному рабочему давлению измеряемой среды.

2   Двукратному рабочему давлению измеряемой среды.

Вопрос 34

ПТЭ ТЭ п.2.9.16. Какие требования предъявляются к монтажным, установочным элементам, датчикам и вторичным приборам тепловых энергоустановок?

1   Тепловые щиты, переходные коробки и сборные кабельные ящики должны нумероваться.

2   Все зажимы и подходящие к ним провода, а также импульсные линии теплоизмерительных приборов должны маркироваться.

3   На всех датчиках и вторичных приборах должны быть надписи о назначении приборов.

4   Все надписи на приборах должны быть выполнены несмываемой, светящейся краской.

Вопрос 35

ПТЭ ТЭ п.2.9.17. Какими должны быть импульсные линии к манометрам и расходомерам тепловых энергоустановок?

1   Выполненными из материала, стойкого к коррозирующему действию среды.

2   Удобными для монтажа, разборки, чистки.

3   Герметичными и рассчитанными на рабочее давление.

4   Рассчитанными на аварийное давление, равное двукратному рабочему давлению измеряемой среды.

Вопрос 36

ПТЭ ТЭ п.2.12.7. Какие организации должны осуществлять контроль и учет выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объемов воды, забираемых и сбрасываемых в водные источники при работе тепловых энергоустановок?

1   Эксплуатирующие тепловые энергоустановки.

2   Энергоснабжающие организации.

3   Органы государственного энергетического надзора.

Вопрос 37

ПТЭ ТЭ п.3.1.1. Какими документами определяется территория для размещения производственных зданий и сооружений тепловых энергоустановок?

1   Проектом тепловой энергоустановки.

2   Паспортом тепловой энергоустановки.

3   Техническими условиями на тепловые энергоустановки.

Вопрос 38

ПТЭ ТЭ п.3.2.4. Какие меры безопасности должны приниматься на территории размещения тепловых энергоустановок к началу паводков?

1   Все водоотводящие сети и устройства подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод.

2   Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены должны уплотняться.

3   Откачивающие механизмы должны приводиться в состояние готовности к работе.

4   Все кабельные коммуникации должны подвергаться предпаводковой проверке, производиться измерения сопротивления изоляции, проверяться места крепления кабеля, изгибы, места разделки и соединений.

Вопрос 39

ПТЭ ТЭ п.3.3.9. С какой периодичностью должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок?

1   Один раз в 5 лет.

2   Один раз в 3 года.

3   Один раз в год.

Вопрос 40

ПТЭ ТЭ п.3.3.19. При наблюдениях за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования тепловых энергоустановок должно контролироваться состояние...

1   Подвижных опор.

2   Температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций.

3   Стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации).

4   Подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям.

5   Кровли.

Вопрос 41

ПТЭ ТЭ п.3.3.25. Что из указанного должно выполняться для поддержания в надлежащем состоянии кровель зданий и сооружений тепловых энергоустановок, а также в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок покрытий?

1   Кровли зданий и сооружений должны очищаться от мусора, золовых отложений и строительных материалов.

2   Должна очищаться система сброса ливневых вод, а ее работоспособность проверяться.

3   В сезон снегопадов периодически необходимо проверять толщину снежного покрова на крышах, а также наличие наледей и источников их появления.

4   Должно быть организовано систематическое удаление снега и наледей с крыш зданий и сооружений.

5   Должна быть установлена система подогрева кровли в зимний период.

Вопрос 42

ПТЭ ТЭ п.5.2.3. В каком качестве не допускается использовать запорную арматуру?

1   Запорной.

2   Регулирующей.

3   Быстродействующей.

4   Электроприводной.

Вопрос 43

ПТЭ ТЭ п.5.2.3. Паспорта установленной формы должна иметь каждая единица арматуры, начиная с условного диаметра:

1   25 мм.

2   32 мм.

3   50 мм.

4   75 мм.

5   80 мм.

Вопрос 44

ПТЭ ТЭ п.5.2.5. Каким должно быть минимальное пробное давление при гидравлическом испытании трубопроводов?

1   1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/кв.см).

2   1,5 рабочего давления, но не менее 0,3 МПа (3 кгс/кв.см).

Вопрос 45

ПТЭ ТЭ п.5.2.6. Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при опорожнении трубопроводов, для чего последние должны иметь уклон горизонтальных участков...

1   Не менее 0,004 .

2   Не менее 0,003 .

Вопрос 46

ПТЭ ТЭ п.5.2.7. Что необходимо учитывать при прокладке дренажных линий во избежание защемления трубопроводов?

1   Направление тепловых перемещений.

2   Максимальную температуру трубопроводов.

3   Разницу между максимальной и минимальной температурой трубопроводов.

Вопрос 47

ПТЭ ТЭ п.5.2.8. Что необходимо устанавливать на каждой дренажной линии из тех, которые соединяют основные трубопроводы с общим дренажным?

1   Запорную арматуру.

2   Регулирующую арматуру.

3   Обратный клапан.

Вопрос 48

ПТЭ ТЭ п.5.2.9. Какие надписи и обозначения должна иметь арматура?

1   Надписи, определяющие ее назначение.

2   Номер по технологической схеме трубопроводов.

3   Указатели направления вращения штурвалов.

4   Обозначение ее типа.

Вопрос 49

ПТЭ ТЭ п.5.2.10. Какими указателями должны быть оборудованы регулирующие клапаны и запорная арматура?

1   Указателями степени открытия регулирующего органа - регулирующие клапаны.

2   Открыто и "Закрыто" - запорная арматура.

3   Верх и "Вниз" - запорная арматура.

4   Вправо и "Влево" - регулирующие клапаны.

5   Вперед и "Назад" - регулирующие клапаны.

Вопрос 50

ПТЭ ТЭ п.5.2.13. Тепловая изоляция должна быть съемной:

1   На фланцевых соединениях.

2   На арматуре.

3   На периодически контролируемых участках трубопроводов (например, на сварных соединениях).

4   На дренажных трубопроводах.

5   На воздушниках.

Вопрос 51

ПТЭ ТЭ п.6.1.2. Допускается ли трубопроводы тепловых сетей и горячего водоснабжения при 4-трубной прокладке располагать в одном канале?

1   Следует, как правило, располагать именно так с выполнением раздельной тепловой изоляции каждого трубопровода.

2   Не допускается ни при каких условиях.

Вопрос 52

ПТЭ ТЭ п.6.1.3. Допускается ли на отдельных участках прокладывать тепловые сети без уклона?

1   Допускается при пересечении коммуникаций.

2   Допускается при прокладке по мостам.

3   Допускается при прокладке от теплового узла до здания.

4   Не допускается.

Вопрос 53

ПТЭ ТЭ п.6.1.5. Что необходимо устраивать на трубопроводах водопровода, канализации и газа при пересечении их тепловыми сетями, если указанные действующие трубопроводы расположены над трубопроводами тепловых сетей?

1   Футляры на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

2   Желоба на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

3   Кожухи на длине 2 м по обе стороны от пересечения.

Вопрос 54

ПТЭ ТЭ п.6.1.7. Что необходимо выполнить в местах пересечения надземных тепловых сетей с высоковольтными линиями электропередачи?

1   Заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей, расположенных на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции края конструкции ВЛЭ на поверхность земли.

2   Заземленный экран, расположенный на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции линии электропередачи на поверхность земли.

3   Заземление ближайших к пересечению опор линии электропередачи.

Вопрос 55

ПТЭ ТЭ п.6.1.16. При какой температуре теплоносителя допускается применение арматуры из латуни и бронзы на трубопроводах тепловых сетей?

1   Не выше 250°С.

2   Не выше 150°С.

3   Не выше 115°С.

Вопрос 56

ПТЭ ТЭ п.6.1.17. Какая арматура должна быть установлена на выводах тепловых сетей от источников теплоты?

1   Стальная.

2   Чугунная.

3   Бронзовая.

4   Латунная.

Вопрос 57

ПТЭ ТЭ п.6.1.19. На каких тепловых сетях у задвижек и затворов должны быть предусмотрены обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой?

1   На водяных сетях диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) и более.

2   На водяных сетях диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) и более.

3   На паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) и более.

4   На паровых сетях диаметром до 200 мм при условном давлении 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) и более.

Вопрос 58

ПТЭ ТЭ п.6.1.24. Для отвода конденсата от постоянных дренажей паропровода...

1   Должна предусматриваться возможность его сброса в систему сбора и возврата конденсата.

2   Допускается его отвод в напорный конденсатопровод, если давление в дренажном конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) выше, чем в напорном.

3   Допускается его отвод в напорный паропровод при наличии в последнем противоуклона.

Вопрос 59

ПТЭ ТЭ п.6.1.26. Какие виды компенсаторов следует применять в тепловых сетях для компенсации теплового удлинения?

1   Гибкие компенсаторы из труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже.

2   Углы поворотов от 90 до 130 град (самокомпенсация).

3   Сильфонные.

4   Линзовые.

5   Сальниковые.

6   Манжетные.

7   Поршневые.

Вопрос 60

ПТЭ ТЭ п.6.1.26. В каких случаях допускается применять в тепловых сетях сальниковые стальные компенсаторы?

1   При Ру не более 2,5 МПа и при температуре не более 300°С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при подземной прокладке.

2   При Ру не более 2,5 МПа и при температуре не более 300°С для трубопроводов диаметром 100 мм и более при прокладке надземной на низких опорах.

3   Для трубопроводов диаметром не более100 мм.

Вопрос 61

ПТЭ ТЭ п.6.1.34. На вертикальных участках трубопроводов и оборудования, для исключения деформации и сползания теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации, необходимо выполнять опорные конструкции через каждые:

1   1-2 м.

2   2,5-3 м.

3   3,5-4 м.

Вопрос 62

ПТЭ ТЭ п.6.1.36. Чем должны быть оборудованы проходные каналы тепловых сетей?

1   Приточно-вытяжной вентиляцией.

2   Огнезащитными перегородками.

3   Автоматическим контролем температуры.

Вопрос 63

ПТЭ ТЭ п.6.2.15. С соблюдением каких основных требований следует выполнять испытания на прочность и плотность тепловых сетей?

1   Измерение давления следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 и диаметром корпуса не менее 160 мм.

2   Испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов.

3   Температура воды должна быть не ниже 5°С и не выше 40°С.

4   При заполнении водой трубопроводов из них должен быть полностью удален воздух.

5   Испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 мин. и затем снижено до рабочего.

6   Следует проводить тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине при рабочем давлении.

7   Скорость подъема давления должна быть не более 0,4 кгс/кв.см.

Вопрос 64

ПТЭ ТЭ п.6.2.16. Результаты испытаний трубопроводов тепловых сетей считаются удовлетворительными, если во время их проведения...

1   Не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах.

2   Не обнаружены течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов.

3   Отсутствовали признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

4   Отсутствовали поломки или провисания пружинных подвесок и опор.

Вопрос 65

ПТЭ ТЭ п.6.2.22. С какой скоростью следует производить подогрев сетевой воды при установлении циркуляции?

1   Не более 30 °С в час.

2   Не более 40 °С в час.

Вопрос 66

ПТЭ ТЭ п.6.2.23. Какие операции должны быть выполнены при пуске паровых сетей?

1   Прогрев и продувка паропроводов.

2   Заполнение и промывка конденсатопроводов.

3   Подключение потребителей.

4   Гидравлические испытания.

5   Испытания на плотность.

Вопрос 67

ПТЭ ТЭ п.6.2.24. По каким признакам регулируют скорость прогрева паропровода?

1   Появления легких гидравлических ударов (щелчков).

2   Повышения температуры воды в конденсатопроводе.

3   Понижения разницы температур между входом и выходом теплосети.

Вопрос 68

ПТЭ ТЭ п.6.2.29. Утечка теплоносителя при эксплуатации тепловых сетей не должна превышать...

1   0,25 % объема воды в тепловой сети.

2   0,5 % объема воды в тепловой сети.

Вопрос 69

ПТЭ ТЭ п.6.2.34. От чего зависит определение количества ежегодно проводимых шурфовок на тепловой сети?

1   От протяженности сети.

2   От способов прокладок и теплоизоляционных конструкций.

3   От количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб.

4   От результатов испытаний на наличие потенциала блуждающих токов.

5   От диаметра трубопроводов.

Вопрос 70

ПТЭ ТЭ п.6.2.35. В каких местах в первую очередь проводят шурфовки подземных теплотрасс?

1   Вблизи мест, где зафиксированы коррозионные повреждения трубопроводов.

2   В местах пересечений с водостоками, канализацией, водопроводом.

3   В местах пересечений с трамвайными и высоковольтными линиями.

4   На участках, расположенных вблизи открытых водостоков (кюветов), проходящих под газонами или вблизи бортовых камней тротуаров.

5   В местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями.

6   На участках с предполагаемым неудовлетворительным состоянием теплоизоляционных конструкций.

7   На участках бесканальной прокладки, а также канальной прокладки с теплоизоляцией без воздушного зазора.

Вопрос 71

ПТЭ ТЭ п.6.2.37. При каком утончении стенки трубопровода, выявленном при шурфовом контроле подземных теплотрасс, участки с утонением подлежат замене?

1   На 20 % и более.

2   40 % и более.

Вопрос 72

ПТЭ ТЭ п.6.2.39. Какие мероприятия необходимо проводить на трассах подземных тепловых сетей для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного воздействия блуждающих токов?

1   Систематические осмотры трубопроводов подземных тепловых сетей.

2   Электрические измерения на потенциал блуждающих токов.

3   Электрическое зондирование участков теплотрассы.

Вопрос 73

ПТЭ ТЭ п.6.2.40. Коррозионные измерения для определения опасного действия блуждающих токов на стальные трубопроводы подземных тепловых сетей должны проводиться...

1   Не реже 1 раза в 2 года.

2   Один раз в 6 месяцев - в зонах влияния блуждающих токов.

3   После каждого значительного изменения режима работы систем электроснабжения электрифицированного транспорта.

4   При изменении условий, связанных с развитием сети подземных сооружений и источников блуждающих токов.

5   После введения средств электрохимической защиты на смежных сооружениях.

6   При каждом включении и выключении высоковольтной линии электропередачи, проходящей над теплотрассой.

Вопрос 74

ПТЭ ТЭ п.6.2.45. Какова максимально допустимая суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической защиты на тепловых сетях в течение года?

1   7 суток.

2   9 суток.

Вопрос 75

ПТЭ ТЭ п.6.2.46. С какой периодичностью должен проводиться технический осмотр электроизолирующих фланцевых соединений на тепловых сетях при их эксплуатации?

1   Не реже одного раза в год.

2   Не реже двух раз в год.

3   Не реже одного раза в 2 года.

Вопрос 76

ПТЭ ТЭ п.6.2.58. Какой должна быть минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети закрытых систем теплоснабжения при наличии нагрузки горячего водоснабжения?

1   70 °С.

2   80 °С.

Вопрос 77

ПТЭ ТЭ п.6.2.58. Какой должна быть минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети открытых систем теплоснабжения при наличии нагрузки горячего водоснабжения?

1   60 °С.

2   70 °С.

Вопрос 78

ПТЭ ТЭ п.6.2.61. Допустимые значения каких показателей должны быть установлены в виде режимной карты для каждой контрольной точки тепловой сети и на узлах подпитки?

1   Расхода воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах.

2   Давления воды в подающем, обратном (и подпиточном) трубопроводах.

3   Температуры.

Вопрос 79

ПТЭ ТЭ п.6.2.63. Какова максимально допустимая температура воды, откачиваемой из сбросных колодцев перед проведением ремонтов тепловых сетей?

1   40 °С.

2   50 °С.

Вопрос 80

ПТЭ ТЭ п.6.2.65. С какой периодичностью должны проводиться тренировки оперативного и оперативно-ремонтного персонала тепловых сетей с отработкой четкости, последовательности и быстроты выполнения противоаварийных операций в тепловых сетях?

1   Регулярно по утвержденному графику, но не реже 1 раза в квартал.

2   По утвержденному графику, но не реже 1 раза в полугодие.

3   Не реже 1 раза в год.

4   Только перед отопительным сезоном.

Вопрос 81

ПТЭ ТЭ п.7.1.1. В каких случаях допускается выполнять системы сбора и возврата конденсата на источник теплоты открытыми?

1   При количестве возвращаемого конденсата менее 5 т/час и расстоянии от источника теплоты до 10 км.

2   При количестве возвращаемого конденсата менее 1 т/час и расстоянии от источника теплоты до 5 км.

3   При количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/час и расстоянии от источника теплоты до 0,5 км.

Вопрос 82

ПТЭ ТЭ п.8.1.5. Какие требования предъявляются к тем помещениям, в которых устанавливают баки-аккумуляторы?

1   Помещения должны вентилироваться и освещаться.

2   Несущие конструкции помещения должны быть из несгораемых материалов.

3   Под баками необходимо предусматривать поддоны.

4   Помещения должны находиться на расстоянии от жилых зданий не ближе 50 м.

Вопрос 83

ПТЭ ТЭ п.8.1.10. С какой периодичностью должна проводиться проверка сигнализации, электроприводов и схем питания электронасосных агрегатов, запорной электрифицированной арматуры и другого оборудования бака-аккумулятора?

1   По графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в квартал.

2   По графику, утвержденному административным руководителем эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в месяц.

3   Не реже двух раз в год.

Вопрос 84

ПТЭ ТЭ п.8.2.12. Как часто следует производить оценку состояния баков-аккумуляторов и определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации путем визуального осмотра конструкций и основания баков, компенсирующих устройств трубопроводов, а также вестовых труб с составлением акта по результатам осмотра?

1   Ежегодно в период отключения установок горячего водоснабжения.

2   Один раз в 2 года при техническом освидетельствовании.

3   Один раз в 4 года при гидравлических испытаниях баков.

Вопрос 85

ПТЭ ТЭ п.8.2.13. Как часто должна выполняться периодическая техническая диагностика конструкций бака-аккумулятора?

1   Не реже 1 раза в 3 года.

2   Не реже 1 раза в 4 года.

3   Не реже 1 раза в год.

Вопрос 86

ПТЭ ТЭ п.8.2.17. При какой температуре наружного воздуха на действующих баках-аккумуляторах не допускается производство работ, связанных с ударными воздействиями на их конструкции, изготовленные из кипящей стали?

1   Ниже минус 20°С.

2   Ниже минус 18°С.

3   Ниже минус 15°С.

Вопрос 87

ПТЭ ТЭ п.8.2.20. Какие действия должен выполнить обслуживающий персонал тепловой сети при приближении уровня воды в баке-аккумуляторе к границам, угрожающим безопасной эксплуатации, и несрабатывании средств защиты, а также при обнаружении неисправностей в конструкции бака-аккумулятора или его коммуникациях?

1   Сообщить диспетчеру эксплуатирующей организации о возникшей угрозе безопасной эксплуатации баков.

2   Принять меры к выявлению и устранению причин, приведших к угрозе безопасной эксплуатации бака-аккумулятора, и одновременно делать все необходимое для обеспечения безопасной работы.

3   При невозможности устранения угрозы повреждения баков произвести их отключение от тепловой сети и, при необходимости, произвести дренирование горячей воды.

4   Отключить насосы подпитки теплосети.

Вопрос 88

ПТЭ ТЭ п.9.10. В каких случаях должны проводиться внеочередные испытания на прочность и плотность, а также внутренние осмотры теплопотребляющих энергоустановок?

1   После капитального ремонта или реконструкции.

2   В случае бездействия энергоустановки более 6 месяцев.

3   По требованию лица, ответственного за эксплуатацию данных энергоустановок, или органов государственного энергетического надзора.

4   В случае бездействия энергоустановки более 3 месяцев.

Вопрос 89

ПТЭ ТЭ п.9.11. Какие теплопотребляющие энергоустановки должны подвергаться дополнительным освидетельствованиям в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?

1   У которых действие химической среды вызывает изменение состава и ухудшение механических свойств металла.

2   Теплопотребляющие энергоустановки с сильной коррозионной средой или температурой стенок выше 175°С.

3   У которых при очередном контроле обнаружено утонение стенок более чем на 5 %.

Вопрос 90

ПТЭ ТЭ п.9.12. Какая максимальная температура поверхности тепловой изоляции допускается на теплопотребляющих энергоустановках и теплопроводах при температуре окружающего воздуха 25°С?

1   45 °С.

2   55 °С.

Вопрос 91

ПТЭ ТЭ п.9.1.4. Какие требуемые параметры теплоносителя, их контроль и регулирование должно обеспечить оборудование центрального теплового пункта для всех присоединенных к нему систем теплопотребления?

1   Расход.

2   Давление.

3   Температура.

4   Теплоемкость.

5   Теплопроводность.

Вопрос 92

ПТЭ ТЭ п.9.1.6. Что необходимо учитывать при присоединении систем потребления теплоты к тепловым сетям?

1   Гидравлический режим работы тепловых сетей (пьезометрический график).

2   График изменения температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

3   Длину участков присоединяемых трубопроводов.

Вопрос 93

ПТЭ ТЭ п.9.1.7. Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после центрального теплового пункта при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до центрального теплового пункта, но не выше...

1   150 °С.

2   180 °С.

Вопрос 94

ПТЭ ТЭ п.9.1.8. Какие системы отопления допускается присоединять по независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей?

1   Системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м).

2   Системы отопления зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды.

3   Системы отопления группы зданий (более 10).

Вопрос 95

ПТЭ ТЭ п.9.1.15. Как могут присоединяться потребители теплоты к паровым тепловым сетям?

1   По зависимой схеме - с непосредственной подачей пара в системы теплопотребления с изменением или без изменения параметров пара.

2   По независимой схеме - через пароводяные подогреватели.

3   По независимой схеме - через паровые водонагреватели барботажного типа - для целей горячего водоснабжения.

Вопрос 96

ПТЭ ТЭ п.9.1.16. Какие мероприятия должны предусматриваться в тепловых пунктах, в которые возможно поступление загрязненного конденсата?

1   Проверка качества конденсата в каждом сборном баке и на дренажных трубопроводах.

2   Установка механических фильтров на дренажных трубопроводах.

3   Установка фильтров тонкой очистки на дренажных трубопроводах.

Вопрос 97

ПТЭ ТЭ п.9.1.21. Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется предусматривать прямую вставку на фланцах для замены сопла. Длина вставки...

1   0,25 м.

2   0,5 м.

Вопрос 98

ПТЭ ТЭ пп.9.1.22,9.1.23. Где в тепловых сетях должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц?

1   На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки.

2   На обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя.

3   Перед механическими водосчетчиками, пластинчатыми водоподогревателями и циркуляционными насосами системы отопления, присоединенной по независимой схеме, по ходу воды.

4   На трубопроводе подачи воды в бак-аккумулятор.

5   На дренажных линиях подающих трубопроводов перед запорной арматурой.

Вопрос 99

ПТЭ ТЭ п.9.1.28. В каких местах прокладки трубопроводов не допускается размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых соединений?

1   Над дверными и оконными проемами.

2   Над воротами.

3   Над подземными трассами газопроводов

Вопрос 100

ПТЭ ТЭ п.9.1.29. С каким приводом должна быть предусмотрена запорная арматура на вводе трубопроводов тепловой сети в подземных, отдельно расположенных от зданий, центральных тепловых пунктах?

1   С электроприводом независимо от диаметра трубопровода.

2   С ручным приводом при диаметре трубопроводов до 150 мм и электроприводом при диаметре более 150 мм.

3   С ручным приводом независимо от диаметра трубопровода.

Вопрос 101

ПТЭ ТЭ пп.9.1.30,9.1.31. В каких точках трубопроводов систем потребления теплоты должно быть предусмотрено устройство штуцеров с запорной арматурой?

1   На обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя).

2   В высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники).

3   В низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).

4   Перед каждым обратным клапаном для контроля его закрытия.

Вопрос 102

ПТЭ ТЭ п.9.1.34. В каких точках паропроводов должны устанавливаться пусковые (прямые) дренажи?

1   Перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт.

2   На распределительном коллекторе.

3   После запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при уклоне ответвления в сторону запорной арматуры (в нижних точках паропровода).

4   В верхних точках паропроводов.

Вопрос 103

ПТЭ ТЭ п.9.1.35. В какую сторону должен быть уклон соединительного трубопровода между устройством для отвода конденсата из пароводяных водоподогревателей устройства для отбора конденсата?

1   Уклон не менее 0,1 в сторону устройства для отбора конденсата.

2   Уклон не менее 0,05 в сторону устройства для отвода конденсата.

3   Уклон не менее 0,05 в сторону устройства для отбора конденсата.

Вопрос 104

ПТЭ ТЭ п.9.1.36. В каких местах систем теплоснабжения, из указанных, должна предусматриваться установка обратных клапанов?

1   На циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения.

2   На трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды.

3   На ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой системе теплоснабжения.

4   На подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты.

5   На обводном трубопроводе у подкачивающих насосов.

Вопрос 105

ПТЭ ТЭ п.9.1.36. В каких местах систем теплоснабжения, из указанных, должна предусматриваться установка обратных клапанов?

1   На нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса.

2   На трубопроводе перемычки между подающим и обратным трубопроводами систем отопления или вентиляции при установке смесительных или корректирующих насосов на подающем или обратном трубопроводе этих систем.

3   На подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса.

4   При статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты.

5   На обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта.

6   На дренажных линиях при их объединении в общий коллектор.

Вопрос 106

ПТЭ ТЭ п.9.1.37. Какие заглушки допускается применять для коллекторов диаметром более 500 мм?

1   Плоские накладные приварные.

2   Плоские приварные с ребрами.

3   Эллиптические.

Вопрос 107

ПТЭ ТЭ п.9.1.38. Какие требования должны выполняться при монтаже распределительных коллекторов, подводящих и отводящих трубопроводов тепловых сетей?

1   Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.

2   Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.

3   Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.

4   Рекомендуется нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор.

5   Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону от спускного штуцера.

Вопрос 108

ПТЭ ТЭ п.9.1.44. В каких местах в центральных тепловых пунктов должны устанавливаться манометры показывающие?

1   До запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов.

2   На распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и паропроводов.

3   После узла смешения.

4   На паропроводах до и после редукционных клапанов.

5   На трубопроводах водяных тепловых сетей, паропроводах до и после регуляторов давления.

6   На подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты.

7   На подающих трубопроводах перед узлом смешения.

Вопрос 109

ПТЭ ТЭ п.9.1.44. В каких местах в центральных тепловых пунктах должны устанавливаться термометры показывающие?

1   На распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и паропроводов.

2   На трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения.

3   На подающих и обратных трубопроводах из каждой системы потребления теплоты по ходу воды перед задвижкой.

4   На напоре сетевого насоса перед задвижкой.

Вопрос 110

ПТЭ ТЭ п.9.1.51. На местном щите управления теплопункта необходимо устанавливать световую сигнализацию о достижении следующих предельных параметров...

1   Температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная - максимальная).

2   Давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из центрального теплового пункта (минимальное - максимальное).

3   Минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети на входе и на выходе из центрального теплового пункта.

4   Уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках.

5   Температуры пара, поступающего в систему горячего водоснабжения (минимальная - максимальная).

Вопрос 111

ПТЭ ТЭ п.9.1.62. Как следует производить отключение системы теплопотребления с подключенными к тепловой сети по зависимой схеме потребителями?

1   Поочередным закрытием задвижек, начиная с подающего трубопровода.

2   Поочередным закрытием задвижек, начиная с обратного трубопровода.

3   Поочередным закрытием задвижек, начиная с самой удаленной от насосной теплосети.

Вопрос 112

ПТЭ ТЭ п.9.2.1. Среднесуточная температура обратной сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на...

1   5 %.

2   10 %.

Вопрос 113

ПТЭ ТЭ п.9.2.2. При эксплуатации систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет определенную часть объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем. Какова эта часть?

1   0,25 %.

2   0,5 %.

Вопрос 114

ПТЭ ТЭ п.9.3.2. При каком расчетном расходе теплоты на отопление помещения системы отопления должны оборудоваться приборами автоматического регулирования тепловой энергии и теплоносителя?

1   50 КВт и более.

2   100 КВт и более.

Вопрос 115

ПТЭ ТЭ п.9.3.23. Замену какого оборудования следует предусматривать при реконструкции (модернизации) систем отопления?

1   Расширительных баков, соединенных с атмосферой, - на расширительные баки мембранного типа.

2   Расширительных баков мембранного типа - на расширительные баки соединенные с атмосферой.

3   Расширительных баков мембранного типа - на автоматические регуляторы давления.

Вопрос 116

ПТЭ ТЭ п.9.4.4. Что необходимо обеспечить при устройстве камер воздушного отопления и приточной вентиляции?

1   Полную герметичность в соединениях между секциями калорифера.

2   Полную герметичность в соединениях между калориферами, вентиляторами и наружными ограждениями.

3   Плотность закрытия обводных каналов, работающих при переходных режимах.

4   Гидроизоляцию, уклоны и дренажные линии с пола камер.

Вопрос 117

ПТЭ ТЭ п.9.4.5. К установленному оборудованию систем вентиляции должны быть обеспечены свободные проходы для обслуживания и ремонта шириной не менее...

1   0,7 м.

2   0,9 м.

Вопрос 118

ПТЭ ТЭ п.9.4.8. Прокладка каких труб допускается через помещения для вентиляционного оборудования?

1   Ливневой канализации.

2   Сбора воды из выше расположенных помещений вентиляционного оборудования.

3   Всех канализационных.

Вопрос 119

ПТЭ ТЭ п.9.4.13. Что должно предусматриваться при отключении вентилятора калориферных установок систем приточной вентиляции и воздушного отопления?

1   Включение автоматической блокировки, обеспечивающей минимальную подачу теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов.

2   Включение резервных вентиляторов.

3   Отключение подачи теплоносителя.

Вопрос 120

ПТЭ ТЭ п.9.4.14. В каких случаях и с какой периодичностью системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны подвергаться испытаниям, определяющим эффективность работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным?

1   Перед приемкой в эксплуатацию после монтажа и реконструкции.

2   В процессе эксплуатации при ухудшении микроклимата, но не реже 1 раза в 2 года.

3   При техническом освидетельствовании 1 раз в 4 года.

Вопрос 121

ПТЭ ТЭ п.9.4.14. Какие из указанных параметров системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны определяться в процессе ее испытаний?

1   Производительность.

2   Полный и статический напор вентиляторов.

3   Частота вращения вентиляторов и электродвигателей.

4   Установленная мощность и фактическая нагрузка электродвигателей.

5   Распределение объемов воздуха и напоры по отдельным ответвлениям воздуховодов, а также в концевых точках всех участков.

6   Температура и относительная влажность приточного и удаляемого воздуха.

7   Производительность калориферов по теплоте.

8   Температура корпуса электродвигателей.

Вопрос 122

ПТЭ ТЭ п.9.4.14. Какие из указанных параметров системы воздушного отопления и приточной вентиляции должны определяться в процессе ее испытаний?

1   Температура обратной сетевой воды после калориферов при расчетном расходе и температуре сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующей температурному графику.

2   Гидравлическое сопротивление калориферов при расчетном расходе теплоносителя.

3   Температура и влажность воздуха до и после увлажнительных камер.

4   Коэффициент улавливания фильтров.

5   Наличие подсоса или утечки воздуха в отдельных элементах установки (воздуховодах, фланцах, камерах, фильтрах).

6   Вибрация вентиляторов и электродвигателей, температура их подшипников.

Вопрос 123

ПТЭ ТЭ п.9.4.18. Какие из указанных действий следует выполнять в процессе эксплуатации агрегатов воздушного отопления, систем приточной вентиляции?

1   Осматривать оборудование систем, приборы автоматического регулирования, контрольно-измерительные приборы, арматуру, конденсатоотводчики не реже 1 раза в неделю.

2   Проверять исправность контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования по графику.

3   Вести ежедневный контроль за температурой, давлением теплоносителя, воздуха до и после калорифера, температурой воздуха внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале.

4   Производить замену масла в масляном фильтре при увеличении сопротивления на 50 %.

5   Производить осмотр состояния опор и подвесок трубопроводов не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 124

ПТЭ ТЭ п.9.4.18. Какие из указанных действий следует выполнять в процессе эксплуатации агрегатов воздушного отопления, систем приточной вентиляции?

1   Проверять исправность запорно-регулирующей арматуры, замену прокладок фланцевых соединений в соответствии с разделом "Система отопления".

2   Производить очистку калорифера пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли - гидропневматическим способом или продувкой паром. Периодичность продувки должна быть определена в инструкции по эксплуатации. Очистка перед отопительным сезоном обязательна.

3   Проверять состояние изоляции кабелей питания электродвигателей, проводить замер сопротивления изоляции не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 125

ПТЭ ТЭ п.9.5.9. В режиме эксплуатации давление в системе горячего водоснабжения должно поддерживается выше статического не менее чем на...

1   0,05 МПа.

2   0,15 МПа.

Вопрос 126

ПТЭ ТЭ п.11.1. Какой комплекс основных мероприятий необходимо выполнить в установленные сроки при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей?

1   Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2   Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность.

3   Шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб.

4   Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

5   Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами.

6   Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

7   Ревизия с полной разборкой всех насосов, их дефектация и, при необходимости, ремонт или замена.

Вопрос 127

ПТЭ ТЭ п.11.6. Для чего перед началом отопительного периода проводятся пробные топки?

1   Для проверки готовности систем отопления и теплоснабжения к работе.

2   Для проверки прочности и плотности систем отопления и теплоснабжения.

3   Для проверки теплогидравлических характеристик систем отопления и теплоснабжения.

Вопрос 128

ПТЭ ТЭ п.11.7. Какая средняя суточная температура наружного воздуха в течение пяти суток является граничной для определения начала и окончания отопительного периода?

1   Плюс 8 °С.

2   Плюс 18 °С.

Вопрос 129

ПТЭ ТЭ п.13.1. На тепловых энергоустановках должен быть организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла для обеспечения их безопасной работы и предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны...

1   Дефектами изготовления деталей.

2   Развитием процессов эрозии и коррозии.

3   Снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации.

4   Химическим составом металла.

Вопрос 130

ПТЭ ТЭ п.13.6. Для чего организовывается эксплуатационный контроль металла элементов тепловых энергоустановок?

1   Для оценки изменения состояния металла.

2   Для определения пригодности металла к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы.

3   Для определения структуры металла.

Вопрос 131

ПТЭ ТЭ п.15.1.1. При какой мощности эксплуатируемых систем теплоснабжения и теплопотребления должно быть организовано круглосуточное диспетчерское управление?

1   10 Гкал/час и более.

2   20 Гкал/час и более.

Вопрос 132

ПТЭ ТЭ п.15.3.1. В каком оперативном состоянии могут находиться тепловые энергоустановки организации, принятые в эксплуатацию?

1   В работе.

2   В резерве.

3   В ремонте.

4   На консервации.

5   В режиме снятия с эксплуатации.

Вопрос 133

ПТЭ ТЭ п.15.3.9. Какие действия должны быть выполнены для того, чтобы оборудование тепловой энергоустановки считалось введенным в работу из ремонта?

1   Эксплуатирующей организацией подано уведомление о завершении ремонтных работ.

2   Включение оборудования в работу.

3   Закрытие оперативной заявки.

4   Издано письменное распоряжение технического руководителя.

Вопрос 134

ПТЭ ТЭ п.15.4.2. Что из указанного является основными направлениями предупреждения технологических нарушений в системах теплоснабжения и теплопотребления и поддержания постоянной готовности организации к ликвидации этих нарушений?

1   Своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений.

2   Подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также при возможности с использованием персональных компьютеров.

3   Тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

4   Создание необходимых аварийных запасов оборудования.

Вопрос 135

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1   - копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

2   - документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

3   - наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

4   - разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

5   - документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

6   - акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);

Вопрос 136

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1   - паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

2   - сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

3   - технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

4   - справку о выполнение технических условий;

5   - акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

6   - список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;

Вопрос 137

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1   - технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

2   - документы по техническому освидетельствованию;

3   - разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

4   - акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

5   - распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

6   - сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

Вопрос 138

ВРД п.7. Какие из указанных документов входят в состав документации рассматриваемой должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1   - выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

2   - исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

3   - должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

4   - комплект действующих инструкций по эксплуатации;

5   - утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

6   - перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

7   - документ на специальное водопользование;

Вопрос 139

ВРД п.9. В каком случае осмотр энергоустановки должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не проводится, а документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата?

1   при выявлении недостаточности представленных документов;

2   при выявлении несоответствия содержания представленных документов установленным требованиям;

3   при неподготовленности энергоустановки к осмотру;

Вопрос 140

ВРД п.11. Каков срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки должностным лицом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору со дня регистрации заявления?

1   не более 30 календ. дн.

2   не более 15 календ. дн.

Вопрос 141

ВРД п.15. В скольких экземплярах оформляются акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки?

1   2 каждый

2   3 каждый

Вопрос 142

ВРД п.16. Допуск энергоустановки в эксплуатацию осуществляется повторно, если она не будет технологически присоединена к сетям в течение:

1   3 мес.

2   6 мес.

Вопрос 143

ПРПАС п.3 Расследованием какого вида аварийных ситуаций не занимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей?

1   Прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов.

2   Разрушение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок 3 суток и более.

3   Повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

4   Повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя тепловых сетей на срок до 24 часов.

Вопрос 144

ПРПАС п.5 Что из перечисленного не входит в обязанности собственника или иного законного владельца объекта теплоснабжения при возникновении на нем аварийной ситуации?

1   Передача оперативной информации о возникновении аварийной ситуации в органы местного самоуправления.

2   Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации.

3   Организация расследования причин аварийной ситуации, повлекшей  разрушение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок до 3 суток.

4   Принятие мер по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации.

Вопрос 145

ПРПАС п.6 В какие сроки законный владелец объекта теплоснабжения должен передать оперативную информацию в Ростехнадзор о возникновении аварийной ситуации, повлекшей повреждение сооружений, в которых находится объект, и прекращение теплоснабжения потребителей?

1   В течение 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

2   В течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

3   В течение 4 часов с момента возникновения аварийной ситуации.

4   Незамедлительно.

Вопрос 146

ПРПАС п.7 Какие сведения не входят в оперативную информацию, передаваемую законным владельцем объекта теплоснабжения при возникновении на нем аварийной ситуации в соответствующие федеральные органы исполнительной власти?

1   Схемные, режимные и погодные условия.

2   Сведения о не включенном после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация.

3   Основные технические параметры оборудования.

4   Сведения о проведении противоаварийных мероприятий на объекте до возникновения аварии.

Вопрос 147

ПРПАС п.11 Кого из перечисленных лиц комиссия по расследованию причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения вправе привлекать к расследованию?

1   Только представителей организаций, выполнявших подрядные, проектные и конструкторские работы в отношении данного объекта.

2   Только представителей единой теплоснабжающей организации.

3   Только представителей потребителей.

4   Всех перечисленных лиц.

Вопрос 148

ПРПАС п.12 В какой срок проводится расследование причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения со дня начала расследования?

1   В срок, не превышающий 20 дней.

2   В срок, не превышающий 30 дней.

3   В срок, не превышающий полугода.

4   В срок, не превышающий одного года.

Вопрос 149

ПРПАС п.12 Каков максимальный общий срок расследования причин аварийной ситуации?

1   65 дней.

2   85 дней.

3   20 дней.

4   45 дней.

Вопрос 150

ПРПАС п.14 Что не подлежит выявлению при расследовании причин аварийной ситуации на объекте теплоснабжения?

1   Действия (бездействие) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей, повлекшие возникновение аварийной ситуации.

2   Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

3   Своевременность принятия мер по устранению последствий аварийной ситуации и дефектов оборудования.

4   Оценка уровней профессиональных рисков.

Вопрос 151

ПРПАС п.19 Какая информация не входит в акт расследования причин аварийной ситуации на объектах теплоснабжения?

1   Описание состояния и режима работы объектов, на которых произошла аварийная ситуация, до возникновения аварийной ситуации и во время аварийной ситуации.

2   Перечень и описание повреждений оборудования объектов.

3   Перечень противоаварийных мероприятий.

4   Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащение рабочих мест средствами коллективной защиты.

Вопрос 152

ПРПАС п.18 Каким документом оформляются результаты расследования причин аварийной ситуации?

1   Протоколом расследования аварийной ситуации.

2   Актом о расследовании причин аварийной ситуации.

3   Распоряжением председателя комиссии о выявлении причин аварии.

4   Приказом руководителя о проведении противоаварийных мероприятий.

Вопрос 153

ПРПАС п.29 Каким образом осуществляется контроль за выполнением противоаварийных мероприятий на объектах, на которых произошла аварийная ситуация?

1   Законный владелец объекта представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях.

2   Федеральный орган исполнительной власти проводит выездные проверки состояния противоаварийной защиты объекта по утвержденному графику.

3   Законный владелец объекта представляет в органы местного самоуправления сводный годовой отчет об аварийных ситуациях.

4   Органы местного самоуправления осуществляют периодические выездные проверки выполнения противоаварийных мероприятий по согласованию с законным владельцем объекта.

Вопрос 154

ПОТ  п.1  На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила?

1   — на производственные, производственно—отопительные и отопительные котельные с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С, использующие все виды органического топлива, а также нетрадиционные возобновляемые энергетические ресурсы;   — на паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;   — на системы теплопотребления всех назначений (технологические, отопительные, вентиляционные, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, тепловые пункты, другие сооружения аналогичного назначения;   — на  центральные и индивидуальные тепловые пункты, насосные станции всех назначений;   — на теплообменные аппараты всех назначений;   — резервуары для хранения топлива, химических реагентов и горячей воды.

2   — только на тепловые энергоустановки тепловых электростанций, морских и речных судов и плавучих средств.

3   — только на тепловые энергоустановки подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вопрос 155

ПОТ  п.1   На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила?

1   — тепловые энергоустановки тепловых электростанций, морских и речных судов и плавучих средств, подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта.

2   — теплообменные аппараты всех назначений;

3   — паровые и водяные тепловые сети всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и другие сетевые сооружения;

Вопрос 156

ПОТ  п.5    Что  обязан обеспечить работодатель при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей?

1   содержание тепловых энергоустановок в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

2   обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

3   контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

4   Описание состояния и режима работы объектов, на которых произошла аварийная ситуация, до возникновения аварийной ситуации и во время аварийной ситуации.

Вопрос 157

ПОТ  п.6     При эксплуатации тепловых энергоустановок на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

1   теплоносителя (пара, горячей воды), химических реагентов при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов;

2   повышенной температуры наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов;

3   повышенной загазованности воздуха рабочих зон топливным газом;

4   освещенность рабочих зон;

Вопрос 158

ПОТ  п.8  Кто допускается к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1   — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку на рабочем месте.

2   — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке и вводный инструктаж.

3   — работники в возрасте 18 лет, прошедшие обязательную проверку знаний, норм и правил в установленном порядке, инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте.

Вопрос 159

ПОТ  п.8   При каких условиях допускаются работники к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1   К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после проверки знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

2   К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после проверки знаний Правил техники безопасности, технической эксплуатации и Правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями. Периодичность проверки знаний — не реже одного раза в 6 месяцев.

3   К самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок работники допускаются после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировки на рабочем месте. Периодичность проверки знаний — не реже одного раза в квартал.

Вопрос 160

ПОТ  п.8    Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок?

1   Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется соответствующим локальным нормативным актом работодателя.

2   Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется нарядом—допуском на безопасное производство работ.

3   Допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок оформляется нарядом—допуском, письменным или устным распоряжением на безопасное производство работ.

Вопрос 161

ПОТ  п.9   Какие меры обязан принять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов?

1   Работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

2   Уполномоченные лица инспекции по охране труда обязаны принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

3   Работодатель обязан предупредить работников о вредных и (или) опасных производственных факторах в соответствующей локальной нормативной документации под роспись.

Вопрос 162

ПОТ  п.11   Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

1   — работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая подготовку по охране труда.

2   — работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр в установленном порядке и стажировку на рабочем месте.

3   — работники, имеющие опыт работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок не менее двух лет.

Вопрос 163

ПОТ  п.13   В соответствие с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений? п.

1   — в соответствии с Правилами, а также требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждаемых Минтрудом России.

2   — в соответствии с Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации.

3   — в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденных приказом № 115Минэнерго России от 24.03.03 г.

Вопрос 164

ПОТ  п.14    В соответствие с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников?

1   Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

2   Только в соответствии с трудовым законодательством.

3   Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Вопрос 165

ПОТ  п.18   Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок?

1   запрещается.

2   разрешается, при условии их надежного ограждения.

3   разрешается.

Вопрос 166

ПОТ  п.19   Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала?

1   Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться на время работ под расписку работникам согласно списку, утверждаемому работодателем, а по окончании работ ежедневно сдаваться лицу, выдавшему их.

2   Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться у одного из лиц дежурного персонала и выдаваться на время работ по первому требованию обслуживающего персонала, а по окончании работ сдаваться лицу, выдавшему их.

3   Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться только руководителю работ при наличии наряда—допуска на газоопасные работы.

Вопрос 167

ПОТ  п.20    Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва?

1   У входов в газоопасные помещения.

2   Непосредственно на всех тепловых энергоустановках.

3   У входов в складские помещения.

Вопрос 168

ПОТ  п.24   В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников?

1   Не допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников.   В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), до и после разделительной перегородки должны устраиваться выходы на поверхность земли

2   Допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), при этом выходы на поверхность земли должны устраиваться только до разделительной перегородки

3   Допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников, когда разделение канала на отдельные отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве железобетонной щитовой неподвижной опоры), при этом выходы на поверхность земли должны устраиваться только после разделительной перегородки

Вопрос 169

ПОТ  п.26    Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки?

1   Должны вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы и правила оказания первой помощи пострадавшим.

2   Должны вывешиваться плакаты, наглядно иллюстрирующие правила эксплуатации тепловых энергоустановок и предупреждения аварий

3   Должны вывешиваться плакаты и планы эвакуации персонала при пожарах.

Вопрос 170

ПОТ  п.27    Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем?

1   На рабочем месте руководителя работ.

2   В помещении дежурного персонала.

3   Размещается непосредственно у работодателя.

Вопрос 171

ПОТ  п.28    Что применяется в качестве обтирочного материала?

1   Хлопчатобумажные или льняные тряпки.

2   Синтетические отходы текстильного производства.

3   Оверлоченные салфетки из сатина или бязи.

Вопрос 172

ПОТ  п.28    С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков?

1   ежедневно.

2   по мере полного заполнения ящиков.

3   ежесменно.

Вопрос 173

ПОТ  п.29    В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы?

1   в количестве, не превышающем суточную норму расхода.

2   в количестве, не превышающем сменную норму расхода.

3   в неограниченном количестве.

Вопрос 174

ПОТ  п.32    Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки)?

1   Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 0,9 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не менее 0,1 м.

2   Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не более 0,9 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не более 0,05 м.

3   Металлические площадки с лестницей и ограждением (перилами) высотой не менее 1,1 м. со сплошной металлической зашивкой по низу (бортиком) высотой не более 90 мм.

Вопрос 175

ПОТ  п.33    Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними?

1   не менее 2 м.

2   не более 1.8 м.

3   не более 1.5 м.

Вопрос 176

ПОТ  п.35    Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок?

1   Учет тепловых энергоустановок осуществляется работодателем в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер записи;   2) дата постановки тепловой энергоустановки на учет;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) характеристики тепловой энергоустановки: параметры работы (давление, температура); производительность (Гкал/час, т/час); пропускная способность (т/час);    теплопотребление (Гкал/час, час);   5) место расположения тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2   Учет тепловых энергоустановок осуществляется дежурным персоналом в паспорте тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер записи;   2) дата регистрации тепловой энергоустановки;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) дата предыдущего проведения технического освидетельствования тепловой энергоустановки;   5) место установки тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы владельца тепловой энергоустановки.

3   Учет тепловых энергоустановок осуществляется владельцем в проектной документации завода—изготовителя тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения:   1) порядковый номер тепловой энергоустановки;   2) дата регистрации тепловой энергоустановки;   3) наименование тепловой энергоустановки;   4) дата предыдущего проведения наружного и внутреннего осмотра тепловой энергоустановки;   5) результаты испытаний тепловой энергоустановки;   6) должность, фамилия и инициалы владельца тепловой энергоустановки.

Вопрос 177

ПОТ  п.36    В соответствии с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

1   Письменным распоряжением — нарядом—допуском на производство работ повышенной опасности (далее — наряд—допуск). Нарядом—допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

2   Распоряжением для производства работ повышенной опасности, при котором определяются необходимые меры безопасности, состав бригады.

3   Письменным распоряжением — нарядом—допуском на производство работ повышенной опасности (далее — наряд—допуск) утвержденный техническим руководителем. Технический руководитель определяет содержание, место, время и условия производства работ повышенной опасности.

Вопрос 178

ПОТ  п.36    Кем оформляется наряд—допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок?

1   Уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности.

2   Работодателем, осуществляющим надзор за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности.

3   Ответственным лицом, осуществляющим надзор за безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки.

Вопрос 179

ПОТ  п.37   На какой срок выдается наряд—допуск?

1   на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ.

2   срок действия наряда—допуска не более одних суток.

3   срок действия наряда—допуска не более одной смены.

Вопрос 180

ПОТ  п.37    В каком случае наряд—допуск аннулируется?

1   В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом—допуском.

2   В случае изменения в процессе производства работ состава бригады.

3   В случае изменения условий безопасного производства работ.

Вопрос 181

ПОТ  п.38    Какие сведения необходимо указать для регистрации оформленных и выданных нарядов—допусков?

1   1) название подразделения;   2) номер наряда—допуска;   3) дата выдачи;   4) краткое описание работ по наряду—допуску;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

2   1) название организации;   2) номер диспетчерской заявки на отключение установки;   3) дата выдачи;   4) краткое описание работ по наряду—допуску;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, допускающего и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

3   1) название организации;   2) номер наряда—допуска;   3) дата выдачи;   4) наименование тепловой энергоустановки;   5) срок, на который выдан наряд—допуск;   6) фамилии и инициалы должностных лиц, ответственного работника и получившего наряд—допуск, заверенные их подписями с указанием даты;   7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд—допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

Вопрос 182

ПОТ  п.39    Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд—допуск?

1   гидропневматическая промывка трубопроводов

2   уборка площадок обслуживания и ремонта оборудования тепловой энергоустановки.

3   установка и снятие заглушек на трубопроводах воды с температурой ниже + 45град.С;

Вопрос 183

ПОТ  п.40    Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нарядам—допускам?

1   работодателем и может быть им дополнен.

2   владельцем тепловой энергоустановки, изменения в перечне работ недопустимы.

3   пуско—наладочной организацией

Вопрос 184

ПОТ  п.41    Какие работы допускается производить без оформления наряда—допуска?

1   Одноименные работы повышенной опасности, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, с проведением целевого инструктажа по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда.

2   Однотипные работы, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые постоянным составом работников.

3   Однотипные работы с проведением целевого инструктажа по утвержденным для каждого вида работ повышенной опасности инструкциям по охране труда.

Вопрос 185

ПОТ  п.44    Кто и на какой период оформляет акт—допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями?

1   ответственные представители заказчика и подрядчика на весь период выполнения работ на территории организации.

2   заказчик, на весь период выполнения работ на территории организации.

3   подрядчик, сервисная организация на весь период выполнения работ на территории организации.

Вопрос 186

ПОТ  п.45    Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха выше +32 град.С?

1   передвижные воздушно—душирующие установки.

2   штатные установки системы принудительной вентиляции.

3   передвижные установки системы вентиляции и кондиционирования воздуха в рабочей зоне.

Вопрос 187

ПОТ  п.47    Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки? п.47

1   Запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки без выполнения технических мероприятий, препятствующих их ошибочному включению (пуск двигателя, подача пара или воды), самопроизвольному перемещению или движению.

2   Должна соблюдаться предусмотренная планом производства работ, техническими условиями или технологической картой последовательность операций

3   Руководитель подрядной (сервисной) организации несет ответственность за соблюдение Правил и требований технической документации организации-изготовителя.

Вопрос 188

ПОТ  п.48   С какой стороны должна отключаться подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода) во избежание попадания в нее пара или горячей воды?

1   Должна отключаться со стороны смежных трубопроводов и оборудования, дренажных и обводных линий. Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.

2   Отключаются по наряду -допуску.

3   Оборудование должно быть отключено, опорожнено, очищено (промыто, продуто) и отделено заглушками от действующего оборудования

Вопрос 189

ПОТ   п.49   С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку?

1   Отключать тепловую энергоустановку необходимо с помощью заглушек с хвостовиками с предварительным отключением тепловой сети задвижками или двумя последовательно установленными задвижками, между которыми устанавливается устройство, соединенное непосредственно (прямо) с атмосферой.

2   С помощью заглушек с хвостовиками .

3   Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии.

Вопрос 190

ПОТ  п.50   Что необходимо сделать перед началом ремонта тепловой энергоустановки?

1   Перед началом ремонта с теплопотребляющих установок и трубопроводов следует снять давление и освободить их от пара и воды; с электроприводов отключающей арматуры снять напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители.

2   С электроприводов отключающей арматуры снять напряжение.

3   Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, открываются.

Вопрос 191

ПОТ  п.50   В каком состоянии должна быть отключающая арматура?

1   Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта.

2   Дренажные линии и воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, закрываются.

3   Должны предусматриваются передвижные воздушно-душирующие установки.

Вопрос 192

ПОТ  п.50   В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой?

1   Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть открыта.

2   Запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть закрыта.

3   Указано в наряде-допуске.

Вопрос 193

ПОТ  п.50    В каком состоянии должна быть запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода)?

1   Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта.

2   Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть открыта.

3   Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями.

Вопрос 194

ПОТ  п.50    Какая арматура должна быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом)?

1   Между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой.

2   Отключающая арматура должна быть заперта на замки.

3   Предотвращающая падение демонтируемых частей.

Вопрос 195

ПОТ  п.50   Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре?

1   На отключающей арматуре должны быть вывешены таблички: "Не открывать! Работают люди".

2   На отключающей арматуре должны быть вывешены таблички: "Не закрывать! Работают люди".

3   "Работать здесь!".

Вопрос 196

ПОТ  п.50   Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей?

1   На вентилях открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди".

2   На вентилях открытых дренажей: "Не открывать! Работают люди";

3   "Работать здесь!".

Вопрос 197

ПОТ  п.50   Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры?

1   На ключах управления электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди".

2   На ключах управления электроприводами отключающей арматуры: " Работают люди".

3   Указано в наряде-допуске.

Вопрос 198

ПОТ  п.50   Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара?

1   Дренирование воды и пара должно производиться через спускную арматуру.

2   Ремонт установок и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается.

3   Дренирование воды и пара должно производиться через воздушники.

Вопрос 199

ПОТ  п.51   Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры?

1   Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, запрещается.

2   Открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры, разрешается.

3   Предусмотрено инструкцией по эксплуатации арматуры.

Вопрос 200

ПОТ  п.54   Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура?

1   Замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура отогреваются влажным паром или горячей водой.

2   Замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура отогреваются только горячей водой.

3   Только  открытым огнем.

Вопрос 201

ПОТ  п.54   В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем?

1   Применение источника тепла с открытым огнем разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе.

2   Применение источника тепла с открытым огнем разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных внутри пожароопасных помещений.

3   Разрешается только для отогрева арматуры и трубопроводов воды и пара, расположенных на открытом воздухе.

Вопрос 202

ПОТ  п.55   Какие светильники разрешены для использования в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

1   В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

2   В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 36 В.

3   В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 110 В.

Вопрос 203

ПОТ  п.55   Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)?

1   При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В.

2   При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 36 В.

3   При работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах) должны использоваться переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

Вопрос 204

ПОТ  п.55   Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников?

1   Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников запрещается.

2   Применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников размещается.

3   Указано в инструкции по эксплуатации.

Вопрос 205

ПОТ  п.57   Кому разрешается находиться вблизи тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением при их пуске, отключении, опрессовке и испытании?

1   При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только работникам, непосредственно выполняющим эти работы.

2   При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них любым работникам.

3   При пуске, отключении, опрессовке и испытании тепловых энергоустановок и трубопроводов под давлением разрешается находиться вблизи них только ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

Вопрос 206

ПОТ  п.58    Какие действия необходимо произвести при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры?

1   При обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры работников необходимо срочно увести в безопасное место, опасная зона должны ограждаться и должны вывешиваться таблички: "Осторожно! Опасная зона".

2   Сварные швы испытываемых тепловых энергоустановок и трубопроводов осматриваются только после снижения пробного давления до рабочего.

3   Указано в наряде-допуске.

Вопрос 207

ПОТ  п.60   Где должны укладываться диэлектрические коврики и изолирующие подставки?

1   Перед каждым пусковым устройством (кроме устройств дистанционного управления) электродвигателей напряжением выше 1000 В, а также электродвигателей напряжением до 1000 В, если они установлены в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных.

2   Элементы тепловых энергоустановок и участки трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала.

3   На тепловых энергоустановках и трубопроводах.

Вопрос 208

ПОТ  п.62   Какие мероприятия необходимо производить перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками?

1   Перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками должен проводиться анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора во взрывозащищенном исполнении.

2   Только после вентиляции.

3   Только после оформления наряда-допуска.

Вопрос 209

ПОТ  п.64   Что необходимо сделать, если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции?

1   Проверить исправность оборудования для сжигания жидкого и газообразного топлива, запорных и регулирующих устройств у котлов, работающих на этих видах топлива.

2   Проверить,  заглушки у предохранительных клапанов и на трубопроводах, подведенных к котлу.

3   Почистить, протереть и смазывать вращающиеся или движущиеся части механизмов.

Вопрос 210

ПОТ  п.65   Что проверяется после закрытия люков и лазов у паровых котлов?

1   Заполнение водой котла до низшего уровня по водоуказательному стеклу, а также заполнение водой предохранительного (выкидного) устройства до уровня установленного на нем контрольного крана.

2   Проверить исправность контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования.

3   Убедиться в исправности гарнитуры котла.

Вопрос 211

ПОТ  п.65   Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов?

1   заполнение водой котла и системы отопления по выходу воды из сигнальной трубки расширительного бака по манометру на котле и системе отопления и горячего водоснабжения.

2   Заполнить экономайзер водой установленного водным режимом качества.

3   Проверить по уровнемерам наличие воды в деаэраторе.

Вопрос 212

ПОТ  п.66   С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры?

1   Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке.

2   Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться поверке.

3   Установленные на тепловых энергоустановках манометры не реже одного раза в 18 месяцев должны подвергаться поверке.

Вопрос 213

ПОТ  п.67   Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ?

1   Инструмент должен быть из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из черного металла, при этом его рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой.

2   В качестве переносного источника света должны использоваться обычные светильники.

3   Необходимо надевать галоши.

Вопрос 214

ПОТ  п.68   Что запрещается при проведении газоопасных работ?

1   Включение и выключение светильников в газоопасных местах, а также использование открытого огня.

2   Разрешается использование электродрелей и других электрифицированных инструментов.

3   Проверять путем кратковременного пуска исправность всех питательных, сетевых и других насосов.

Вопрос 215

ПОТ  п.69   В каких случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом?

1   Обнаружения неисправности предохранительных клапанов.

2   Если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 1% и продолжает расти.

3   Горении факелов в топке при камерном сжигании топлива.

Вопрос 216

ПОТ  п.70   Какие меры должны принять работники, находящиеся вблизи, при опасности возникновения несчастного случая?

1   При опасности возникновения несчастного случая работники, находящиеся вблизи, должны принять меры по его предупреждению (остановить оборудование или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или воды, оградить опасную зону).

2   О случившемся немедленно должен быть извещен  вышестоящий руководитель.

3   Действовать согласно должностной инструкции.

Вопрос 217

ПОТ  п.71   Какие требования должны выполняться при монтаже тепловых энергоустановок?

1   При монтаже тепловых энергоустановок должны выполняться требования охраны труда, содержащиеся в плане производства монтажных работ, технических условиях или в технологической карте, а также в технической документации организации-изготовителя.

2   При выполнении монтажных работ сторонними (подрядными, сервисными) организациями должны соблюдаться требования Правил.

3   Монтаж  тепловых энергоустановок в производственных помещениях должны производиться с использованием исправного инструмента.

Вопрос 218

ПОТ  п.74   При каком условии допускается выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью?

1   Выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью допускается только при наличии наряда-допуска.

2   Должны устанавливаться места  прохода.

3   Применять источники открытого огня.