"Электробезопасность. II группа."

( ПТЭ ЭП -Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей

ИПиИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ИУМЗсиПК - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ИОППНС - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО "ЕЭС России"

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок )

Вопрос 1

ПТЭ ЭП п.1.4.1. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

A)    Административный.

B)    Административно-технический.

C)    Оперативный.

D)    Ремонтный.

E)    Оперативно-ремонтный.

Вопрос 2

ПТЭ ЭП пп.1.4.11,1.4.12. Какая должна быть продолжительность стажировки работников из числа электротехнического персонала?

A)    От 2 до 14 рабочих смен.

B)    Устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы и профессии (должности) обучаемого.

C)    От 2 до 20 рабочих смен.

Вопрос 3

ПТЭ ЭП п.1.4.19. У каких работников должна проводиться первичная проверка знаний?

A)    Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок.

B)    Переводимых на другую работу.

C)    Имеющих перерыв в проверке знаний более 3-х лет.

Вопрос 4

ПТЭ ЭП п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

A)    При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

B)    При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем.

C)    При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

D)    При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

E)    При внесении изменений и дополнений в действующие правила.

Вопрос 5

ПТЭ ЭП п.1.5.40. Кому разрешается выполнять переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В?

A)    Одному работнику из числа оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.

B)    Одному работнику из числа административно-технического персонала.

C)    Только двум работникам из числа ремонтного персонала.

Вопрос 6

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять противопожарное состояние трассы. В охранной зоне ВЛ...

A)    Не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров.

B)    Не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем, которому принадлежит ВЛ.

C)    Работы, выполняемые сторонними организациями, должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией.

Вопрос 7

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние опор:

A)    Не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей.

B)    Не должно быть нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах.

C)    Не должно быть отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор.

D)    Не должно быть птичьих гнезд, других посторонних предметов на опорах.

E)    На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

F)    На опорах не должно быть никаких плакатов и знаков.

Вопрос 8

ПТЭ ЭП п.2.3.11 При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние фундаментов, приставок:

A)    Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов.

B)    Не должно быть трещин и повреждений в фундаментах (приставках).

C)    Должно быть достаточное заглубление фундаментов.

D)    Допускается небольшое оседание грунта вокруг фундаментов.

Вопрос 9

ПТЭ ЭП п.2.4.24. На какой глубине в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует рыть траншеи и котлованы только лопатами?

A)    0,4 м и более.

B)    0,3 м и более.

C)    0,2 м и более.

Вопрос 10

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии от кабеля ближе...

A)    3 м.

B)    2 м.

C)    1 м.

Вопрос 11

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над КЛ на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее...

A)    0,4 м.

B)    0,3 м.

C)    0,5 м.

Вопрос 12

ПТЭ ЭП п.2.4.26. На каком минимальном расстоянии от кабелей еще разрешается применение ударных и вибропогружных механизмов для производства раскопок?

A)    5 м.

B)    3 м.

C)    2 м.

Вопрос 13

ПТЭ ЭП п.2.5.3. Какие надписи должны быть на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах?

A)    Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.

B)    Никаких надписей не должно быть.

Вопрос 14

ПТЭ ЭП п.2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать подряд из холодного состояния:

A)    2 раза.

B)    4 раза.

Вопрос 15

ПТЭ ЭП п.2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать подряд из горячего состояния:

A)    1 раз.

B)    2 раза.

Вопрос 16

ПТЭ ЭП п.2.5.12. Допускается ли повторное включение электродвигателей в случае действия резервных защит до выяснения причины отключения?

A)    Не допускается.

B)    Допускается.

Вопрос 17

ПТЭ ЭП п.2.5.16. В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети?

A)    При несчастных случаях с людьми.

B)    При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения.

C)    При поломке приводного механизма.

D)    При резком увеличении вибрации подшипников агрегата.

E)    При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

F)    При незначительном нагреве подшипников.

Вопрос 18

ПТЭ ЭП п.2.7.2. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

A)    Условия безопасности людей.

B)    Эксплуатационные режимы работы.

C)    Защиту электроустановок.

D)    Помехозащищенность электроустановок (цифровых, электронных устройств).

Вопрос 19

ПТЭ ЭП п.2.7.7. В какой цвет, согласно настоящим Правилам, должны окрашиваться открыто проложенные заземляющие проводники?

A)    Черный.

B)    Красный.

C)    Желтый.

Вопрос 20

ИПиИСЗ п.1.1.5. Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам?

A)    Изолирующие штанги всех видов.

B)    Изолирующие клещи.

C)    Указатели напряжения.

D)    Диэлектрические перчатки, галоши, боты.

E)    Плакаты и знаки безопасности.

F)    Переносные заземления.

G)    Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Вопрос 21

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?

A)    Изолирующие штанги всех видов.

B)    Изолирующие клещи.

C)    Указатели напряжения.

D)    Диэлектрические перчатки.

E)    Диэлектрические боты.

F)    Ручной изолирующий инструмент.

G)    Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

H)    Электроизмерительные клещи.

Вопрос 22

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?

A)    Диэлектрические галоши.

B)    Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

C)    Переносные заземления.

D)    Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

E)    Диэлектрические перчатки.

F)    Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Вопрос 23

ИПиИСЗ п.1.2.8. Что обязан проверять персонал перед каждым применением средства защиты?

A)    Исправность.

B)    Отсутствие внешних повреждений.

C)    Отсутствие загрязнений.

D)    Срок годности - по штампу.

Вопрос 24

ИПиИСЗ п.1.4.1. Нумерация каких средств защиты, находящихся в эксплуатации, необязательна?

A)    Диэлектрических ковров, изолирующих подставок.

B)    Защитных касок.

C)    Плакатов безопасности, защитных ограждений.

D)    Переносных заземлений.

E)    Измерительных штанг.

F)    Штанг для переноса и выравнивания потенциала.

Вопрос 25

ИПиИСЗ п.2.3.12. При работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо...

A)    Применять диэлектрические перчатки.

B)    Применять средства защиты глаз и лица.

C)    Применять диэлектрические боты.

D)    Применять диэлектрические галоши.

E)    Держать клещи в вытянутой руке.

Вопрос 26

ИПиИСЗ п.2.10.1. Диэлектрические перчатки применяют в качестве основного изолирующего электрозащитного средства в электроустановках до...

A)    1 кВ.

B)    2 кв.

Вопрос 27

ИПиИСЗ п.2.10.3. Минимально допустимая длина диэлектрических перчаток...

A)    300 мм.

B)    330 мм.

C)    350 мм.

D)    400 мм.

Вопрос 28

ИПиИСЗ п.2.11.3. В электроустановках каких напряжений разрешается применять диэлектрические галоши?

A)    До 1 кВ.

B)    В закрытых - до 6 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

C)    В закрытых - до 10 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

Вопрос 29

ИПиИСЗ п.2.16.1. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

A)    До 1000 В.

B)    До 10 кВ.

C)    До 35 кВ.

D)    До 20 кВ.

Вопрос 30

ИПиИСЗ п.2.17.4. Провода переносных заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В должны иметь сечение (удовлетворяющее требованиям термической стойкости) не менее...

A)    16 кв.мм.

B)    26 кв.мм.

Вопрос 31

ИПиИСЗ п.2.18.1. Какие бывают плакаты и знаки безопасности?

A)    Запрещающие плакаты.

B)    Запрещающие знаки.

C)    Предупреждающие знаки.

D)    Предупреждающие плакаты.

E)    Предписывающие плакаты.

F)    Указательные плакаты.

G)    Указательные знаки.

Вопрос 32

ИПиИСЗ п.2.18.1. Для чего предназначены предупреждающие знаки и плакаты?

A)    Для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

B)    Для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности.

C)    Для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы.

D)    Для указания местонахождения различных объектов и устройств.

E)    Для предупреждения об опасности передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой.

Вопрос 33

ИПиИСЗ п.4.1.1. Защитные каски предназначены для защиты головы работающего...

A)    От механических повреждений.

B)    От воды и агрессивных жидкостей.

C)    От поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

Вопрос 34

ИПиИСЗ п.4.2.1. От каких воздействий предназначены защищать глаза и лицо защитные очки и щитки?

A)    От слепящего света электрической дуги.

B)    От ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

C)    От твердых частиц, пыли, искр.

D)    От брызг агрессивных жидкостей.

E)    От брызг расплавленного металла.

Вопрос 35

ИПиИСЗ п.4.5.1. Для чего предназначены пояса предохранительные?

A)    Для защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных работах.

B)    Для страховки человека в опасных зонах.

C)    Для эвакуации человека из опасных зон.

Вопрос 36

ИПиИСЗ п.4.5.7. Максимально допустимая длина страховочного хлопчатобумажного каната или каната из капронового фала...

A)    10 м.

B)    20 м.

Вопрос 37

ПУЭ п.1.1.13. К каким помещениям приравнивается территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током?

A)    К особо опасным помещениям.

B)    К помещениям без повышенной опасности.

C)    К помещениям с повышенной опасностью.

Вопрос 38

ПУЭ п.1.1.30. Как должны быть обозначены шины в электроустановке при переменном трехфазном токе?

A)    Шина фазы А - желтым цветом.

B)    Шина фазы А - зеленым цветом.

C)    Шина фазы А - красным цветом.

D)    Шина фазы В - желтым цветом.

E)    Шина фазы В - зеленым цветом.

F)    Шина фазы В - красным цветом.

G)    Шина фазы С - желтым цветом.

H)    Шина фазы С - зеленым цветом.

I)    Шина фазы С - красным цветом.

Вопрос 39

ПУЭ п.1.1.30. Как должны быть обозначены шины при постоянном токе?

A)    Положительная шина (+) - красным цветом.

B)    Положительная шина (+) - синим цветом.

C)    Положительная шина (+) - голубым цветом.

D)    Отрицательная (-) - красным цветом.

E)    Отрицательная (-) - синим цветом.

F)    Отрицательная (-) - голубым цветом.

G)    Нулевая рабочая М - красным цветом.

H)    Нулевая рабочая М - синим цветом.

I)    Нулевая рабочая М - голубым цветом.

Вопрос 40

ПУЭ п.1.1.34. Какими должны быть устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала?

A)    Сплошные.

B)    Сетчатые.

C)    Дырчатые.

Вопрос 41

ПУЭ п.1.7.109. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей электроустановки?

A)    Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

B)    Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

C)    Обсадные трубы буровых скважин.

D)    Металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов.

E)    Рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

F)    Находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

G)    Металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле - при количестве кабелей не менее двух.

H)    Алюминиевые оболочки кабелей.

Вопрос 42

ПУЭ пп.1.7.109,1.7.110. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей электроустановки...

A)    Алюминиевые оболочки кабелей

B)    Трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.

C)    Трубопроводы канализации и центрального отопления.

D)    Не следует использовать железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой (за исключением опор ВЛ и опорных конструкций ОРУ).

E)    Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

Вопрос 43

ПУЭ п.1.7.111. Из каких материалов допускается выполнение искусственных заземлителей электроустановки?

A)    Из черной или оцинкованной стали.

B)    Из меди.

C)    Из алюминия.

Вопрос 44

ПУЭ п.1.7.111. Должны ли иметь окраску искусственные заземлители электроустановки?

A)    Не должны.

B)    Должны.

Вопрос 45

ПУЭ п.1.7.117. Медный заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее...

A)    10 кв.мм.

B)    20 кв.мм.

Вопрос 46

ПУЭ п.1.7.117. Алюминиевый заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее...

A)    16 кв.мм.

B)    26 кв.мм.

Вопрос 47

ПУЭ п.1.7.117. Стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее...

A)    75 кв.мм.

B)    85 кв.мм.

Вопрос 48

ПУЭ п.2.4.2. Что такое воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ?

A)    Устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

B)    Устройство для передачи электроэнергии только по неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).

C)    Устройство для передачи электроэнергии, представляющее собой участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

Вопрос 49

ПУЭ п.2.4.3. Что такое магистраль ВЛ напряжением до 1 кВ?

A)    Участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

B)    Участок линии, присоединенной к опоре ВЛ, имеющий более двух пролетов.

C)    Участок от опоры ВЛ или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

Вопрос 50

ПУЭ п.2.4.3. Что такое линейное ответвление от ВЛ напряжением до 1 кВ?

A)    Участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.

B)    Участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

C)    Участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

Вопрос 51

ПУЭ п.2.4.3. Что такое ответвление от ВЛ напряжением до 1 кВ к вводу?

A)    Участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

B)    Участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.

C)    Участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.

Вопрос 52

ПУЭ п.2.4.7. На какой высоте от земли на опорах магистрали ВЛ напряжением до 1 кВ должен быть установлен (нанесен) порядковый номер опоры?

A)    Не менее 2 м.

B)    Не более 2 м.

Вопрос 53

ПУЭ п.6.1.12. Какие светильники рекомендуется применять для аварийного освещения?

A)    Светильники с лампами накаливания.

B)    Светильники с люминесцентными лампами.

C)    Допускается использовать разрядные лампы высокого давления при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.

D)    Допускается использовать ксеноновые лампы типа ДКсТ.

Вопрос 54

ПУЭ п.6.1.13. Какое напряжение должно применяться для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

A)    Не выше 220 В переменного или постоянного тока.

B)    380 В при соблюдении условий подключения осветительных приборов, приведенных в настоящих Правилах.

C)    660 В переменного тока.

Вопрос 55

ИУМЗсиПК п.2.2. Каково непосредственное опасное воздействие молнии?

A)    пожары;

B)    механические повреждения;

C)    травмы людей и животных;

D)    повреждения электрического и электронного оборудования;

E)    разрушение зданий и сооружений;

Вопрос 56

ИУМЗсиПК п.3.1. Для чего предназначены внутренние устройства молниезащиты?

A)    для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии;

B)    для предотвращения искрений внутри защищаемого объекта;

Вопрос 57

ИУМЗсиПК п.3.2. Из каких устройств состоит в общем случае внешняя молниезащитная система (МЗС)?

A)    из молниеприемников;

B)    из токоотводов;

C)    из заземлителей;

Вопрос 58

ИУМЗсиПК п.3.2.1.1. Из произвольной комбинации, каких элементов могут состоять молниеприемники?

A)    стержней;

B)    натянутых проводов (тросов);

C)    сетчатых проводников (сеток);

Вопрос 59

ИОППНС Разд.1,абз.2. Разрешается приближаться к пострадавшему от несчастного случая, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода...

A)    В диэлектрических ботах.

B)    «Гусиным шагом» - без диэлектрических бот.

C)    Большими шагами - в любом случае.

D)    Приближаться к пострадавшему в данном случае запрещается при любых обстоятельствах.

Вопрос 60

ИОППНС гл.1.2. Какова необходимая последовательность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

A)    1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.4)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.

B)    1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.4)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.

Вопрос 61

ИОППНС гл.1.2,абз.7. Можно ли браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего от несчастного случая при освобождении его от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

A)    Нельзя.

B)    Можно при нахождении на токонепроводящей поверхности.

C)    Можно только в крайнем случае, если нет другого способа освобождения его.

Вопрос 62

ИОППНС гл.1.3. Каковы правила эвакуации пострадавшего от несчастного случая из зоны действия электрического тока?

A)    Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего только одной рукой.

B)    Во избежание поражения током, следует браться только за сухую одежду пострадавшего.

C)    Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего двумя руками.

D)    Во избежание поражения током, металлический предмет для оттягивания пострадавшего необходимо заземлить не менее чем в двух местах.

E)    Пострадавшего под ЛЭП следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле праовода.

F)    В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника тока.

Вопрос 63

ИОППНС гл.3.1. Какие действия должны быть предприняты во время приближения к пострадавшему от несчастного случая и в первые секунды оказания ему помощи, если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

A)    Попросить помощника вызвать скорую помощь.

B)    Принести защитную маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод.

C)    Приступить к оценке состояния пострадавшего (определению признаков комы, клинической или биологической смерти).

D)    Оградить место происшествия.

E)    Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 64

ИОППНС гл.12.6. Что запрещается делать при попадании на кожу негашеной извести?

A)    Мочить пораженное место.

B)    Промывать водой пораженное место.

C)    Удалять известь сухой тканью.

Вопрос 65

ПОТ ЭЭ п.1.1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

A)    Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

B)    Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

C)    Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 66

ПОТ ЭЭ п.1.1 Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта?

A)    Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

B)    Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

C)    Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

Вопрос 67

ПОТ ЭЭ п.2.4 Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности?

A)    Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

B)    Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

C)    Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 68

ПОТ ЭЭ п.2.4 В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности?

A)    в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

B)    в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

C)    в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 69

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативному персоналу?

A)    Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

B)    Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 70

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

A)    работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

B)    работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 71

ПОТ ЭЭ п.3.1 Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним?

A)    Нет.

B)    Да, если не отсутствуют особенные требования к ним.

C)    ДА.

Вопрос 72

ПОТ ЭЭ п.5.1 Какие мероприятия относятся к организационным?

A)    оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

B)    выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

C)    допуск к работе;

D)    надзор во время работы;

E)    оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 73

ПОТ ЭЭ п.5.3 За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение?

A)    за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

B)    за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

C)    за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

D)    за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 74

ПОТ ЭЭ п.7.12 Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности?

A)    благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

B)    ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

C)    нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

D)    наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

E)    работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

F)    обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 75

ПОТ ЭЭ п.18.2 Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ?

A)    На приводах разъединителей

B)    На выключателях

C)    На рубильниках

Вопрос 76

ПОТ ЭЭ п.18.2 При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения?

A)    При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

B)    При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

C)    При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 77

ПОТ ЭЭ п.18.2 По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»?

A)    Административно- технического персонала

B)    диспетчерского или оперативного персонала

C)    ремонтного персонала

Вопрос 78

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

A)    4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

B)    4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

C)    4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 79

ПОТ ЭЭ п.3.10 Допускается ли снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением?

A)    Да, но без нагрузки.

B)    Нет, не допускается.

Вопрос 80

ПОТ ЭЭ п.3.10 Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

A)    Предохранители во вторичных цепях.

B)    Предохранители трансформаторов напряжения.

C)    Предохранители пробочного типа.

D)    Замена не допускается.

Вопрос 81

ПОТ ЭЭ п.5.11 За что отвечает каждый член бригады?

A)    За выполнение требований настоящих Правил.

B)    За выполнение требований инструкций по охране труда.

C)    За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

D)    За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

E)    За выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы.

Вопрос 82

ПОТ ЭЭ п.10.7 В каких случаях разрешается допуск к работе без проведения целевого инструктажа?

A)    Допуск к работе без проведения целевого инструктажа не разрешается.

B)    При явной угрозе жизни персоналу.

C)    При ликвидации аварии.

Вопрос 83

ПОТ ЭЭ п.17.5 Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

A)    Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

B)    Снятие предохранителей.

C)    Запирание рукояток или дверец шкафа.

D)    Закрытие кнопок.

E)    Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

F)    Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

Вопрос 84

ПОТ ЭЭ п.19.1 Как определяется исправность указателя напряжения?

A)    С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

B)    Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

C)    Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся без напряжения.

Вопрос 85

ПОТ ЭЭ п.19.6 На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

A)    Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

B)    Положение блокирующих устройств.

C)    Показание постоянно включенных вольтметров.

D)    Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

Вопрос 86

ПОТ ЭЭ п.21.7 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается выполнять операции по установке и снятию заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В?

A)    3 .

B)    2 .

Вопрос 87

ПОТ ЭЭ п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

A)    Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

B)    Оба - группу по электробезопасности III.

C)    Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 88

ПОТ ЭЭ п.22.10 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается одному отключать заземляющие ножи на ВЛ?

A)    3 .

B)    2 .

Вопрос 89

ПОТ ЭЭ п.22.10 Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

A)    Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

B)    Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

C)    Один член бригады с группой III по электробезопасности.

Вопрос 90

ПОТ ЭЭ п.23.1 Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

A)    На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

B)    На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

C)    На дверях шкафов, ячеек.

D)    На корпусах выключателей.

Вопрос 91

ПОТ ЭЭ п.35.8 Сколько работников требуется для переноски бутылей с кислотами и щелочами?

A)    2 .

B)    1 .

Вопрос 92

ПОТ ЭЭ п.35.12 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, допущенный к обслуживанию аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

A)    3 .

B)    2 .

Вопрос 93

ПОТ ЭЭ п.36.4 Чем нужно промыть кожу при попадании на нее трихлордифенила, применяемого для пропитки конденсаторов?

A)    Водой с мылом.

B)    Слабым раствором борной кислоты.

C)    Раствором двууглекислого натрия (одна чайная ложка питьевой соды на стакан воды).

Вопрос 94

ПОТ ЭЭ п.38.17 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выполняющий окраску опоры с подъемом до ее верха?

A)    2 .

B)    3 .

Вопрос 95

ПОТ ЭЭ п.39.9 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выставленный для охраны испытуемого электрооборудования?

A)    2 .

B)    3 .

Вопрос 96

ПОТ ЭЭ п.39.10 Кто может быть выставлен для охраны на противоположном конце испытываемой кабельной линии?

A)    Один из членов бригады, имеющий группу по электробезопасности II.

B)    Оперативный персонал, находящийся на дежурстве.

Вопрос 97

ПОТ ЭЭ п.44.5 Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?

A)    Определить по паспорту класс машины или инструмента.

B)    Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

C)    Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

D)    Проверить четкость работы выключателя.

E)    Проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

F)    Проверить у машины I класса исправность цепи заземления .

Вопрос 98

ПОТ ЭЭ п.44.8 В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети?

A)    При исчезновении напряжения.

B)    При перерыве в работе.

Вопрос 99

ПОТ ЭЭ п.44.9 Что не разрешается делать работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

A)    Передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам.

B)    Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

C)    Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины.

D)    Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети.

E)    Работать с приставных лестниц.

F)    Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

Вопрос 100

ПОТ ЭЭ п.45.11 Что не разрешается делать, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением?

A)    Прикасаться к ним и спускаться с них на землю, или подниматься на них до снятия напряжения.

B)    Находиться в кабине грузоподъемной машины.