"Электробезопасность. III группа до 1000 В."

( ПТЭ ЭП -Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей

ИПиИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ИУМЗсиПК - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ИОППНС - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО "ЕЭС России"

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок )

Вопрос 1

ПТЭ ЭП п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

1  При образовании на проводах и тросах гололеда.

2  При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

3  При пожарах в зоне трассы ВЛ.

4  После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

5  После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

6  Не реже 1 раза в год.

7  По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

Вопрос 2

ПТЭ ЭП п.2.3.11. Что необходимо проверять при осмотре ВЛ и токопроводов?

1  Противопожарное состояние трассы.

2  Состояние фундаментов, приставок.

3  Состояние опор.

4  Состояние проводов и тросов.

5  Состояние гибких шин токопроводов.

6  Состояние изоляторов.

7  Состояние арматуры.

8  Состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и концевых кабельных муфт на спусках.

9  Состояние дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами.

Вопрос 3

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние опор:

1  Не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей.

2  Не должно быть нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах.

3  Не должно быть отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор.

4  Не должно быть птичьих гнезд, других посторонних предметов на опорах.

5  На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

6  На опорах не должно быть никаких плакатов и знаков.

Вопрос 4

ПТЭ ЭП п.2.3.11 При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние фундаментов, приставок:

1  Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов.

2  Не должно быть трещин и повреждений в фундаментах (приставках).

3  Должно быть достаточное заглубление фундаментов.

4  Допускается небольшое оседание грунта вокруг фундаментов.

Вопрос 5

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние проводов и тросов:

1  Не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулировки.

2  Не должно быть недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов.

3  Не должно быть смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ.

4  Допускается превышение допустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов в летнее время.

Вопрос 6

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние изоляторов:

1  Не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, повреждения глазури.

2  Не должно быть неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных рогов.

3  Должны быть на месте гайки, замки или шплинты.

4  Допускаются небольшие трещины.

Вопрос 7

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках:

1  Не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли.

2  Не должно быть нарушений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом опоры.

3  Не должно быть разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

4  Допускаются незначительные разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

Вопрос 8

ПТЭ ЭП п.2.3.14. Каким образом могут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи?

1  С отключением линии.

2  С отключением одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напряжения.

3  С отключением двух фаз и без снятия напряжения.

Вопрос 9

ПТЭ ЭП п.2.3.20. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей сверху ВЛ...

1  Допускается не более одного соединения.

2  Соединения не допускаются.

3  Количество соединений не регламентируется.

Вопрос 10

ПТЭ ЭП п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

1  Соединительных муфт.

2  Шлангов.

3  Оконцевателей в местах присоединения.

Вопрос 11

ПТЭ ЭП п.2.4.21. В каких местах (зонах) должны измеряться потенциалы кабелей?

1  В зонах блуждающих токов.

2  В местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту.

3  На участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии.

4  В кабельных колодцах.

Вопрос 12

ПТЭ ЭП п.2.4.24. На какой глубине в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует рыть траншеи и котлованы только лопатами?

1  0,4 м и более.

2  0,3 м и более.

3  0,2 м и более.

Вопрос 13

ПТЭ ЭП п.2.4.25. Какие требования необходимо соблюдать при раскопках грунта зимой на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей?

1  Работы должны выполняться с отогревом грунта.

2  От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 0,15 м.

3  При необходимости могут применяться ударные и вибропогружные механизмы.

4  Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Вопрос 14

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии от кабеля ближе...

1  3 м.

2  2 м.

3  1 м.

Вопрос 15

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над КЛ на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее...

1  0,4 м.

2  0,3 м.

3  0,5 м.

Вопрос 16

ПТЭ ЭП п.2.4.26. На каком минимальном расстоянии от кабелей еще разрешается применение ударных и вибропогружных механизмов для производства раскопок?

1  5 м.

2  3 м.

3  2 м.

Вопрос 17

ПТЭ ЭП п.2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать подряд из холодного состояния:

1  2 раза.

2  4 раза.

Вопрос 18

ПТЭ ЭП п.2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать подряд из горячего состояния:

1  1 раз.

2  2 раза.

Вопрос 19

ПТЭ ЭП п.2.5.16. В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети?

1  При несчастных случаях с людьми.

2  При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения.

3  При поломке приводного механизма.

4  При резком увеличении вибрации подшипников агрегата.

5  При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

6  При незначительном нагреве подшипников.

Вопрос 20

ПТЭ ЭП п.2.7.2. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

1  Условия безопасности людей.

2  Эксплуатационные режимы работы.

3  Защиту электроустановок.

4  Помехозащищенность электроустановок (цифровых, электронных устройств).

Вопрос 21

ПТЭ ЭП п.2.7.4. Каким способом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

1  Сваркой.

2  Болтовым соединением.

3  Скруткой с заземлителем.

Вопрос 22

ПТЭ ЭП п.2.7.7. В какой цвет, согласно настоящим Правилам, должны окрашиваться открыто проложенные заземляющие проводники?

1  Черный.

2  Красный.

3  Желтый.

Вопрос 23

ПТЭ ЭП п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

1  Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

2  Наличие антикоррозионного покрытия.

3  Отсутствие обрывов.

4  Конструкция заземляющего устройства.

Вопрос 24

ПТЭ ЭП п.2.7.12. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более...

1  50 % его сечения.

2  30 % его сечения.

Вопрос 25

ПТЭ ЭП п.2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться:

1  Измерение сопротивления заземляющего устройства.

2  Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством.

3  Измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей.

4  Измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.

5  Проверка сопротивления изоляции заземляющих проводников.

Вопрос 26

ПТЭ ЭП п.2.7.18. Допускается ли использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В?

1  Не допускается.

2  Допускается.

Вопрос 27

ПТЭ ЭП п.2.7.20. В каком месте может быть установлен пробивной предохранитель для защиты сети до 1000 В с изолированной нейтралью?

1  В нейтрали или одной фазе на стороне низшего напряжения трансформатора.

2  В фазах на стороне низшего напряжения трансформатора.

Вопрос 28

ПТЭ ЭП п.2.8.10. Что должно выборочно проверяться перед грозовым сезоном на ВЛ напряжением до 1000 В, построенных на деревянных опорах?

1  Заземление и зануление крюков и штырей изоляторов на опорах, имеющих защиту от грозовых перенапряжений, а также там где выполнено повторное заземление нулевого провода.

2  Исправность заземления (зануления) арматуры железобетонных опор.

3  Состояние и содержание надписей на опорах..

Вопрос 29

ПТЭ ЭП п.2.8.10. Что должно выборочно проверяться на ВЛ напряжением до 1000 В, построенных на железобетонных опорах?

1  Исправность заземления крюков и штырей изоляторов, установленных на опорах.

2  Исправность арматуры опор.

3  Зануление крюков и штырей изоляторов при наличии нулевого провода.

Вопрос 30

ПТЭ ЭП п.2.8.11. Допускается ли в сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до устранения повреждения?

1  Допускается.

2  Не допускается.

Вопрос 31

ПТЭ ЭП п.2.9.5. При напряжении, равном 110 % от номинального значения, вызванном повышением напряжения в электрической сети, продолжительность работы конденсаторной установки в течение суток должна быть не более...

1  12 часов.

2  6 часов.

Вопрос 32

ПТЭ ЭП п.2.9.11. Включение конденсаторной установки после ее отключения при наличии разрядного устройства, присоединяемого непосредственно (без коммутационных аппаратов и предохранителей) к конденсаторной батарее, допускается не ранее чем через...

1  1 мин.

2  3 мин.

Вопрос 33

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Продолжительность уравнительного заряда аккумуляторной батареи зависит от технического состояния батареи и должна быть не менее...

1  6 часов.

2  12 часов.

Вопрос 34

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Температура электролита в конце заряда для аккумуляторов типа СК должна быть не выше...

1  40 °С.

2  20 °С.

Вопрос 35

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Температура электролита в конце заряда для аккумуляторов типа СН должна быть не выше...

1  35 °С.

2  25 °С.

Вопрос 36

ПТЭ ЭП п.2.10.25. Как часто специально выделенный работник должен проводить осмотр аккумуляторных батарей?

1  2 раза в месяц.

2  1 раз в месяц.

3  1 раз в сутки.

Вопрос 37

ПТЭ ЭП п.2.12.6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях?

1  Не выше 50 В.

2  Не ниже 50 В.

Вопрос 38

ПТЭ ЭП п.2.12.6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках?

1  Не выше 50 В.

2  Не выше 24 В.

3  Не выше 12 В.

Вопрос 39

ПТЭ ЭП п.2.12.8. Как должно быть предусмотрено питание сетей внутреннего, наружного, а также охранного освещения Потребителей, сооружений, жилых и общественных зданий, открытых пространств и улиц?

1  Как правило, по отдельным линиям.

2  Питающие линии наружного и охранного освещения могут быть объединены.

3  Питание по отдельным линиям должно быть предусмотрено только для сетей внутреннего освещения.

Вопрос 40

ПТЭ ЭП п.2.12.9. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть...

1  Не более 5 % номинального напряжения.

2  Не более 10 % номинального напряжения.

3  Не более 15 % номинального напряжения.

Вопрос 41

ПТЭ ЭП п.3.1.5. Каким должно быть напряжение распределительных электрических сетей, к которым допускается присоединять источники сварочного тока?

1  Не выше 660 В.

2  Не выше 550 В.

Вопрос 42

ПТЭ ЭП п.3.1.17. Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдать за их исправным состоянием в процессе эксплуатации?

1  Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

2  Электротехнологический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II.

3  Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV.

Вопрос 43

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?

1  Изолирующие штанги всех видов.

2  Изолирующие клещи.

3  Указатели напряжения.

4  Диэлектрические перчатки.

5  Диэлектрические боты.

6  Ручной изолирующий инструмент.

7  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

8  Электроизмерительные клещи.

Вопрос 44

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?

1  Диэлектрические галоши.

2  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3  Переносные заземления.

4  Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

5  Диэлектрические перчатки.

6  Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Вопрос 45

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния средств защиты (кроме переносных заземлений) работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

2  Не реже одного раза в 12 месяца (ев).

Вопрос 46

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния переносных заземлений работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 3 месяца(ев).

2  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Вопрос 47

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические перчатки (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  6 кВ.

2  12 кВ.

Вопрос 48

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические боты (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  15 кВ.

2  25 кВ.

Вопрос 49

ИПиИСЗ п.2.3.12. При работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо...

1  Применять диэлектрические перчатки.

2  Применять средства защиты глаз и лица.

3  Применять диэлектрические боты.

4  Применять диэлектрические галоши.

5  Держать клещи в вытянутой руке.

Вопрос 50

ИПиИСЗ п.2.4.27. Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно составлять не более...

1  50 В.

2  100 В.

Вопрос 51

ИПиИСЗ п.2.4.34. При проверке отсутствия напряжения, время непосредственного контакта указателя напряжения до 1000 В с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее...

1  5 c.

2  15 c.

Вопрос 52

ИПиИСЗ п.2.5.1. Для чего могут применяться индивидуальные сигнализаторы наличия напряжения?

1  Для предупреждения персонала о приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние.

2  Для предварительной (ориентировочной) оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

3  Для точного определения отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Вопрос 53

ИПиИСЗ п.2.6.2. Где можно устанавливать стационарные сигнализаторы наличия напряжения?

1  На земле возле электроустановок.

2  Непосредственно на токоведущих частях электроустановок.

3  На конструкционных элементах (ограждениях, дверях ячеек распределительных устройств) - в этом случае сигнализаторы должны иметь орган контроля исправности.

Вопрос 54

ИПиИСЗ п.2.9.7. Какие дополнительные средства и способы защиты обязательно нужно применять при работе с устройствами для дистанционного прокола кабеля?

1  Их применять необязательно.

2  Диэлектрические перчатки.

3  Средства защиты глаз и лица.

4  Диэлектрические галоши.

5  Диэлектрические боты.

6  Персонал, производящий прокол, должен стоять на изолирующем основании.

7  Персонал, производящий прокол, должен стоять на максимально возможном расстоянии от прокалываемого кабеля (сверху траншеи).

Вопрос 55

ИПиИСЗ п.2.10.1. Диэлектрические перчатки применяют в качестве основного изолирующего электрозащитного средства в электроустановках до...

1  1 кВ.

2  2 кВ.

Вопрос 56

ИПиИСЗ п.2.11.3. В электроустановках каких напряжений разрешается применять диэлектрические галоши?

1  До 1 кВ.

2  В закрытых - до 6 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

3  В закрытых - до 10 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

Вопрос 57

ИПиИСЗ п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

1  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

2  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

3  В открытых - в сухую погоду.

Вопрос 58

ИПиИСЗ п.2.14.1. Кроме предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, изолирующие накладки применяют также для предотвращения ошибочного включения рубильников в электроустановках до...

1  20 кВ.

2  35 кВ.

3  10 кВ.

4  6 кВ.

5  1кВ.

Вопрос 59

ИПиИСЗ п.2.16.1. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

1  До 1000 В.

2  До 10 кВ.

3  До 35 кВ.

4  До 20 кВ.

Вопрос 60

ИПиИСЗ п.2.17.4. Провода переносных заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В должны иметь сечение (удовлетворяющее требованиям термической стойкости) не менее...

1  16 кв.мм.

2  26 кв.мм.

Вопрос 61

ПУЭ п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

1  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

2  Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

3  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

Вопрос 62

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при горизонтальном их расположении?

1  Одна под другой: сверху вниз А-В-С-N-РЕ (РЕN).

2  Одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

3  Одна под другой: сверху вниз РЕ (РЕN)-М-С-В-А.

4  Одна за другой: наиболее удаленная шина РЕ (РЕМ), затем фазы В-С-М, ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 63

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при вертикальном их расположении?

1  Слева направо А-В-С-N-РЕ (РЕN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

2  Слева направо РЕ (РЕN)-N-С-В-А или наиболее удаленная шина РЕ (РЕN), затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - А.

3  Справа налево А-В-С-М-РЕ (РЕМ) или наиболее удаленная шина РЕ (РЕM), затем фазы М-С-В , ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 64

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках при постоянном токе, если смотреть на шины из коридора обслуживания?

1  Левая шина М, средняя (-), правая (+).

2  Левая шина (-), средняя М, правая (+).

3  Левая шина (+), средняя (-), правая М.

Вопрос 65

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

2  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

3  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

4  Система ТN-С - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

5  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

6  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

7  Система ТN-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

8  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

9  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Вопрос 66

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN-С-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

2  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

3  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

4  Система IT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

5  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

6  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

7  Система TT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

8  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

9  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Вопрос 67

ПУЭ п.1.7.47. Каким образом выполняется защитное электрическое разделение цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью двойной изоляции.

2  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью основной изоляции и защитного экрана.

3  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью усиленной изоляции.

4  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью основной изоляции.

Вопрос 68

ПУЭ п.1.7.55. Сколько должно быть естественных и искусственных заземляющих проводников для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство?

1  Не менее двух.

2  Не менее трех.

3  Не менее четырех.

4  Один.

Вопрос 69

ПУЭ п.1.7.57. От какого источника и с применением какой системы, согласно Правилам, должны получать питание электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок?

1  От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.

2  От источника с эффективно заземленной нейтралью с применением системы ТN.

3  От источника с изолированной нейтралью с применением системы TN-С.

Вопрос 70

ПУЭ п.1.7.76. На что, согласно Правилам, распространяются требования защиты при косвенном прикосновении?

1  На корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.

2  На приводы электрических аппаратов.

3  На каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока.

4  На металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки.

5  На оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

6  На струны, тросы и полосы, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней.

Вопрос 71

ПУЭ п.1.7.82. Какие проводящие части должна соединять между собой основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ?

1  Нулевой защитный РЕ- или РEN-проводник питающей линии в системе ТN.

2  Заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах JТ и ТТ.

3  Заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель).

4  Металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

5  Металлические части каркаса здания.

6  Металлические трубы коммуникаций, проходящие возле здания на расстоянии не более 1,5 м ( горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.).

Вопрос 72

ПУЭ п.1.7.82. Какие проводящие части должна соединять между собой основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ?

1  Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.

2  Заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий.

3  Заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется, и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления.

4  Металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

5  Заземляющее устройство системы молниезащиты 1-й категории.

Вопрос 73

ПУЭ п.1.7.85. К чему должны быть присоединены открытые проводящие части электроприемника, если он только один питается от разделительного трансформатора?

1  Не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.

2  К защитному проводнику.

3  К открытым проводящим частям других цепей.

Вопрос 74

ПУЭ п.1.7.85. При одновременном выполнении каких условий допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора?

1  Открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания.

2  Открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей.

3  Все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов.

4  Все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов.

5  Время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать наибольшее допустимое время.

6  Все штепсельные розетки не должны иметь защитный контакт.

Вопрос 75

ПУЭ п.1.7.86. Какие требования Правил должны быть выполнены при применении изолирующих (непроводящих) помещений (зон) в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1  В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.

2  Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.

3  Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.

4  В изолирующих помещениях (зонах) должен предусматриваться защитный проводник.

5  Должны быть предусмотрены меры против выноса потенциала на сторонние проводящие части из помещения.

Вопрос 76

ПУЭ п.1.7.100. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника...

1  Нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока.

2  Средняя точка источника постоянного тока.

3  Один из выводов источника однофазного тока.

4  Корпус трансформатора.

Вопрос 77

ПУЭ п.1.7.102. На каких участках ВЛ напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью переменного тока должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника?

1  На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м.

2  На вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания.

3  Только на концах ВЛ.

Вопрос 78

ПУЭ п.1.7.119. В каких местах может быть выполнена главная заземляющая шина?

1  Внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ.

2  В доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

3  В удаленном от вводного устройства месте.

Вопрос 79

ПУЭ пп.7.121,7.1.122. В качестве защитных проводников (РД-проводников) в электроустановках напряжением до 1 кВ можно использовать...

1  Специально предусмотренные проводники (жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники).

2  Открытые проводящие части электроустановок (алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводок, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления).

3  Металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

4  Металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

5  Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей.

6  Арматуру железобетонных строительных конструкций зданий - при условии выполнения требований настоящих Правил.

Вопрос 80

ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках напряжением до 1 кВ...

1  Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей.

2  Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления.

3  Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

4  Металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

Вопрос 81

ПУЭ п.1.7.162. Какие проводники должны быть присоединены к главной шине уравнивания потенциалов, установленной на вводе в передвижную электроустановку и соответствующей требованиям настоящих Правил к главной заземляющей шине?

1  Нулевой защитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии.

2  Защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей.

3  Проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижной электроустановки.

4  Заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки (при его наличии).

Вопрос 82

ПУЭ п.1.7.164. В каких случаях допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью?

1  Если автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки.

2  Если автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с данными Правилами.

3  Если автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, но их корпуса не соединены между собой, а от источника питаются другие электроустановки.

Вопрос 83

ПУЭ п.2.1.15. В стальных и дpугих механически пpочных тpубах, pукавах, коpобах, лотках и замкнутых каналах стpоительных констpукций зданий допускается совместная пpокладка каких пpоводов и кабелей?

1  Всех цепей одного агpегата.

2  Силовых и контpольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим пpоцессом.

3  Цепей, питающих сложный светильник.

4  Цепей нескольких гpупп одного вида освещения (pабочего или аваpийного) с общим числом пpоводов в тpубе не более восьми.

5  Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В пpи условии заключения пpоводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную тpубу.

6  Взаиморезервируемых цепей.

7  Цепей рабочего и аварийного освещения.

Вопрос 84

ПУЭ п.2.4.30. Каким должно быть расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ напряжением до 1 кВ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей опоре?

1  Не менее 10 см.

2  Не более 10 см.

Вопрос 85

ПУЭ п.2.4.30. Каким должно быть расстояния от проводов ВЛ напряжением до 1 кВ до любых элементов опоры?

1  Не менее 5 см.

2  Не более 5 см.

Вопрос 86

ПУЭ п.3.1.4. Как следует выбирать номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети?

1  По возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников.

2  Таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках.

3  По возможности наименьшими по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты отключали электроустановки при пиках технологических нагрузок.

Вопрос 87

ПУЭ п.3.1.10. В каких случаях должны быть защищены от перегрузки силовые сети внутри помещений на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях?

1  Когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников.

2  Когда сеть не рассчитана на возможную длительно допустимую токовую нагрузку проводников.

3  При наличии в технологическом процессе взрывоопасных зон.

Вопрос 88

ПУЭ п.3.1.18. При защите цепей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями где должны устанавливаться их расцепители?

1  Во всех нормально незаземленных проводниках.

2  В нулевых проводниках лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

3  Во всех проводниках.

Вопрос 89

ПУЭ п.6.1.3. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 90

ПУЭ п.6.1.4. Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 91

ПУЭ п.6.1.5. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 92

ПУЭ п.6.1.14. Светильники какого класса защиты необходимо применять в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или над площадкой обслуживания менее 2,5 м?

1  Класс защиты 2.

2  Класс защиты 3.

3  Класс защиты 1, если цепь защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

4  Класс защиты 0.

Вопрос 93

ПУЭ п.6.1.16. Какое напряжение должно применяться для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

1  В помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В.

2  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.

3  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.

4  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

Вопрос 94

ПУЭ п.6.1.34. Где необходимо устанавливать аппараты защиты линий питающей осветительной сети?

1  В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок.

2  Рассредоточено по питающей сети здания в доступных для обслуживания местах.

3  На вводах в здания.

Вопрос 95

ПУЭ п.6.1.36. Какие аппараты защиты устанавливаются в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?

1  Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

2  Предохранители.

3  Автоматические однополюсные выключатели.

4  Неавтоматические однополюсные выключатели.

Вопрос 96

ПУЭ п.6.1.40. Каким образом выполняется заземление металлических отражателей светильников с корпусами из изолирующих материалов?

1  Присоединением к заземляющему винту светильника ответвления от нулевого рабочего провода.

2  Присоединением к заземляющему винту светильника заземляющего проводника.

3  Заземление не требуется.

Вопрос 97

ПУЭ п.6.1.41. Какие требования предъявляются к выполнению защитного заземления металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В?

1  Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

2  Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

3  Если между кронштейном и корпусом светильника нет прочного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи нулевого рабочего проводника.

Вопрос 98

ПУЭ п.6.2.2. Как должна выполняться защита осветительной цепи, если питание светильника местного освещения осуществляется при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен этот светильник?

1  Отдельный защитный аппарат в осветительной цепи может не устанавливаться, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

2  Устанавливается отдельный защитный аппарат в осветительной цепи независимо от значения тока уставки защитного аппарата силовой цепи.

3  Осветительная сеть защищается защитным аппаратом силовой цепи.

Вопрос 99

ПУЭ п.6.2.6. Каким образом должны устанавливаться аппараты защиты и управления на линиях, питающих сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения?

1  Должны устанавливаться в распределительных устройствах самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

2  Допускается устанавливать в распределительном устройстве общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.

3  Должны устанавливаться в местах подключения отдельных групп светильников.

Вопрос 100

ПУЭ п.6.2.12. Как должны прокладываться рабочие нулевые проводники групповых линий внутреннего освещения при применении металлических труб?

1  Совместно с фазными проводниками в одной трубе.

2  При прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводами.

3  Прокладываются в отдельной металлической трубе отдельно от фазных проводников.

Вопрос 101

ПУЭ п.6.3.19. Как должно выполняться питание освещения открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

1  От сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.

2  По самостоятельным линиям от распределительных пунктов.

3  По самостоятельным линиям от трансформаторных подстанций.

Вопрос 102

ПУЭ п.6.3.22. Как должно выполняться питание светильников, установленных у входов в здания?

1  От групповой сети внутреннего освещения.

2  От сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.

3  От сети наружного освещения территории предприятия.

4  От сети охранного освещения.

Вопрос 103

ПУЭ пп.6.3.35,6.3.36. Какие требования должны быть выполнены для подключения питания к светильникам наружного освещения, подвешенным на тросах?

1  Питающая линия должна выполняться кабелем, проложенным по тросу.

2  Питающая линия должна выполняться самонесущими изолированными проводами.

3  Питающая линия должна выполняться неизолированными проводами, проложенными на изоляторах.

4  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны иметь амортизаторы.

5  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны жестко крепиться к конструкциям зданий.

Вопрос 104

ПУЭ п.6.3.37. Какое сечение нулевых рабочих проводников в трехфазных сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, должно выбираться при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

1  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному независимо от сечения.

2  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

3  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

4  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 25% сечения фазных проводников.

Вопрос 105

ПУЭ п.6.6.28. Какие выключатели могут использоваться в трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью?

1  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода.

2  Двухполюсные выключатели, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

3  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи нулевого провода.

Вопрос 106

ПУЭ п.7.1.25. Где должны устанавливаться аппараты управления электроснабжением зданий?

1  На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ.

2  На каждой отходящей линии или общий для нескольких линий.

3  Только на вводе питающих линий.

Вопрос 107

ПУЭ п.7.1.34. В каком случае питающие и распределительные сети в зданиях должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами?

1  Если их расчетное сечение равно 10 кв.мм и меньше.

2  Если их расчетное сечение равно 16 кв.мм и более.

3  Если их расчетное сечение более 10 мм2 и менее 16 мм2.

4  Распределительные сети в зданиях должны выполняться кабелями и проводами только с медными жилами.

Вопрос 108

ПУЭ п.7.1.34. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением...

1  Не менее 2,5 кв.мм.

2  Не менее 1,5 кв.мм.

3  Не менее 5 кв.мм.

4  Не менее 10 кв.мм.

Вопрос 109

ПУЭ п.7.1.36. Какие требования должны быть соблюдены при выполнении линий групповой сети, прокладываемых от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников?

1  Линии должны быть трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

2  Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

3  Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

4  Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Вопрос 110

ПУЭ п.7.1.45. Какие линии, питающие нагрузку зданий, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников?

1  Однофазные двух- и трехпроводные линии.

2  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок.

3  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв.мм по алюминию.

4  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок, если фазные проводники имеют сечение более 16 кв.мм по меди и более 25 кв.мм по алюминию.

Вопрос 111

ПУЭ п.7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее ... А с защитным контактом.

1  10 .

2  20 .

Вопрос 112

ПУЭ п.7.1.87. Какие проводящие части следует объединять на вводе в здание для выполнения системы уравнивания потенциалов?

1  Основной (магистральный) защитный проводник.

2  Основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим.

3  Стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями.

4  Металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.

Вопрос 113

ПУЭ пп.7.1.87,7.1.88. Какие проводящие части следует присоединять к дополнительной системе уравнивания потенциалов в здании по ходу передачи электроэнергии?

1  Все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок.

2  Сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования.

3  Токопроводящие жилы кабелей.

Вопрос 114

ПУЭ п.7.3.69. Какое число соединителей допускается во взрывоопасных зонах?

1  Должно быть ограничено необходимым минимумом.

2  Устройство соединителей в таких зонах запрещено.

3  Должно быть не более четырех.

Вопрос 115

ПУЭ п.7.3.70. Что указано в пункте "Правил устройства электроустановок" об устройствах сборок зажимов во взрывоопасных зонах?

1  Их рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны.

2  В случае технической необходимости допускается установка сборок во взрывоопасной зоне, если они удовлетворяют требованиям стационарных аппаратов, не искрящих при работе.

3  Установка сборок во взрывоопасной зоне категорически запрещаются.

Вопрос 116

ПУЭ п.7.3.133. Во взрывоопасных зонах каких классов рекомендуется применять защитное отключение?

1  В-I.

2  В-Iа

3  В-II

Вопрос 117

ПУЭ п.7.6.20. Каким должно быть номинальное напряжение первичной цепи электросварочной установки?

1  Не выше 660 В.

2  Не ниже 660 В.

3  Не выше 380 В.

4  Не выше 220 В.

Вопрос 118

ИУМЗсиПК п.3.1. Для чего предназначены внутренние устройства молниезащиты?

1  для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии;

2  для предотвращения искрений внутри защищаемого объекта;

Вопрос 119

ИУМЗсиПК п.3.2. Из каких устройств состоит в общем случае внешняя молниезащитная система (МЗС)?

1  из молниеприемников;

2  из токоотводов;

3  из заземлителей;

Вопрос 120

ИУМЗсиПК п.3.2.1.1. Из произвольной комбинации, каких элементов могут состоять молниеприемники?

1  стержней;

2  натянутых проводов (тросов);

3  сетчатых проводников (сеток);

Вопрос 121

ИУМЗсиПК п.3.2.2.1. Как должны располагаться токоотводы в целях снижения вероятности возникновения опасного искрения?

1  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям;

2  так, чтобы длина путей растекания тока была ограничена до минимума;

3  так, чтобы длина путей растекания тока была максимально возможной;

4  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по одному пути;

Вопрос 122

ИУМЗсиПК п.3.2.2.3. На каких расстояниях по высоте здания токоотводы соединяются горизонтальными поясами?

1  через каждые 20 м

2  через каждые 10 м

3  через каждые 30 м

4  через каждые 15 м

5  через каждые 50 м

Вопрос 123

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из негорючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 124

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 125

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 126

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На какой глубине от поверхности земли предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 0,5 м

2  не менее 1 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 127

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На каком расстоянии от стен предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 1 м

2  не менее 0,5 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 128

ИУМЗсиПК п.3.3.4.3. На какое расстояние в каждую сторону от места повреждения от ударов молнии принимается длина защищаемого участка на существующих электрических металлических кабельных линиях?

1  не менее 100 м

2  не менее 50 м

3  не менее 150 м

4  не менее 200 м

4  не менее 25 м

Вопрос 129

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и поэтому имеется несколько общих шин?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 130

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и если замкнутого контура заземления нет?

1  к арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 131

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники входят в объект над землей?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 132

ИОППНС Разд.1,абз.2. Разрешается приближаться к пострадавшему от несчастного случая, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода...

1  В диэлектрических ботах.

2  «Гусиным шагом» - без диэлектрических бот.

3  Большими шагами - в любом случае.

4  Приближаться к пострадавшему в данном случае запрещается при любых обстоятельствах.

Вопрос 133

ИОППНС гл.1.2. Какова необходимая последовательность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.4)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.

2  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.4)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.

Вопрос 134

ИОППНС гл.1.2,абз.7. Можно ли браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего от несчастного случая при освобождении его от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  Нельзя.

2  Можно при нахождении на токонепроводящей поверхности.

3  Можно только в крайнем случае, если нет другого способа освобождения его.

Вопрос 135

ИОППНС гл.1.3. Каковы правила эвакуации пострадавшего от несчастного случая из зоны действия электрического тока?

1  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего только одной рукой.

2  Во избежание поражения током, следует браться только за сухую одежду пострадавшего.

3  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего двумя руками.

4  Во избежание поражения током, металлический предмет для оттягивания пострадавшего необходимо заземлить не менее чем в двух местах.

5  Пострадавшего под ЛЭП следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле праовода.

6  В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника тока.

Вопрос 136

ИОППНС Разд.2. Какое необходимое первоочередное действие должно быть выполнено, если пострадавший от несчастного случая попал под напряжение электрического тока на высоте?

1  Обесточить место происшествия.

2  Натянуть ткань для улавливания пострадавшего при падении.

3  Организовать освещение места происшествия.

4  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 137

ИОППНС гл.3.1. Какие действия должны быть предприняты во время приближения к пострадавшему от несчастного случая и в первые секунды оказания ему помощи, если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

1  Попросить помощника вызвать скорую помощь.

2  Принести защитную маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод.

3  Приступить к оценке состояния пострадавшего (определению признаков комы, клинической или биологической смерти).

4  Оградить место происшествия.

5  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 138

ИОППНС гл.12.6. Что запрещается делать при попадании на кожу негашеной извести?

1  Мочить пораженное место.

2  Промывать водой пораженное место.

3  Удалять известь сухой тканью.

Вопрос 139

ПОТ ЭЭ п.1.1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

1  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

2  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

3  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 140

ПОТ ЭЭ п.1.1 Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта?

1  Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

2  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

3  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

Вопрос 141

ПОТ ЭЭ п.2.4 Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности?

1  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

2  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

3  Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 142

ПОТ ЭЭ п.2.4 В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности?

1  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

2  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

3  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 143

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативному персоналу?

1  Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

2  Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 144

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

1  работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

2  работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 145

ПОТ ЭЭ п.3.1 Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним?

1  Нет.

2  Да, если отсутствуют особенные требования к ним.

3  ДА.

Вопрос 146

ПОТ ЭЭ п.3.2 Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением до 1000 В?

1  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

2  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV.

3  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. остальные работники в смене - группу II

Вопрос 147

ПОТ ЭЭ п.4.17 Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС?

1  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 148

ПОТ ЭЭ п.4.17 Каким образом осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС?

1  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 149

ПОТ ЭЭ п.5.1 Какие мероприятия относятся к организационным?

1  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

2  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

3  допуск к работе;

4  надзор во время работы;

5  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 150

ПОТ ЭЭ п.5.3 За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение?

1  за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

2  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3  за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

4  за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 151

ПОТ ЭЭ п.7.7 Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  II

2  III

Вопрос 152

ПОТ ЭЭ п.7.12 Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности?

1  благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

2  ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

3  нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

4  наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

5  работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

6  обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 153

ПОТ ЭЭ п.18.2 Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ?

1  На приводах разъединителей

2  На выключателях

3  На рубильниках

Вопрос 154

ПОТ ЭЭ п.18.2 При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения?

1  При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

2  При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

3  При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 155

ПОТ ЭЭ п.18.2 По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»?

1  Административно- технического персонала

2  диспетчерского или оперативного персонала

3  ремонтного персонала

Вопрос 156

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

1  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

2  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3  4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 157

ПОТ ЭЭ п.3.2 В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности...

1  3.

2  2.

Вопрос 158

ПОТ ЭЭ п.3.10 Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

1  Предохранители во вторичных цепях.

2  Предохранители трансформаторов напряжения.

3  Предохранители пробочного типа.

4  Замена не допускается.

Вопрос 159

ПОТ ЭЭ п.4.8 Что необходимо предпринять для предупреждения подсечки в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением?

1  Через заменяемые провода должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон.

2  Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

3  Подъем провода следует осуществлять медленно и плавно.

Вопрос 160

ПОТ ЭЭ п.5.8 Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  3 .

2  2 .

Вопрос 161

ПОТ ЭЭ п.5.9 Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ в электроустановках напряжением до 1000 В находящихся в стандартных наземных условиях?

1  3 .

2  2 .

Вопрос 162

ПОТ ЭЭ п.5.13 Какие совмещения допускаются для производителя работ из числа оперативного персонала?

1  Выдающий наряд-допуск.

2  Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

3  Член бригады.

Вопрос 163

ПОТ ЭЭ п.6.16 Кто должен выполнять допуск линейной бригады при работе на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ?

1  Оперативный персонал, обслуживающий КЛ.

2  Персонал, обслуживающий РУ.

Вопрос 164

ПОТ ЭЭ п.6.20 При работе на отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады на участке протяженностью не более ... км.

1  2 .

2  3 .

Вопрос 165

ПОТ ЭЭ п.7.2 Кому отдается распоряжение на работу?

1  Производителю работ.

2  Допускающему.

3  Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

Вопрос 166

ПОТ ЭЭ п.7.9 Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2  На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

3  На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

Вопрос 167

ПОТ ЭЭ п.7.14 Какие работы допускается выполнять по распоряжению на ВЛ?

1  На нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего.

2  Без разборки конструктивных частей опоры.

3  По откапыванию стоек опоры на глубину до 0,5 м.

4  По расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев.

5  Связанные с разборкой конструктивных частей опоры.

6  По откапыванию стоек опоры на глубину более 0,5 м.

Вопрос 168

ПОТ ЭЭ п.8.1 Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации?

1  Содержащиеся в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

2  Только в электроустановках напряжением до 1000 В.

3  Выполняемые силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

Вопрос 169

ПОТ ЭЭ п.8.6 Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  Работы в электроустановках с односторонним питанием.

2  Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

3  Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

4  Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

5  Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

6  Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

Вопрос 170

ПОТ ЭЭ п.9.1 Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

1  Работник, имеющий право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам.

2  Выдающий наряд-допуск (распоряжение).

3  Ответственный руководитель работ.

Вопрос 171

ПОТ ЭЭ п.10.3 Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

1  Путем личного осмотра.

2  По записям в оперативном журнале.

3  По оперативной схеме.

4  По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

Вопрос 172

ПОТ ЭЭ п.10.4 Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

1  Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

2  Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

3  При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

4  Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

Вопрос 173

ПОТ ЭЭ п.10.5 В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

1  Когда подготовка рабочего места не нужна.

2  При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

3  Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Вопрос 174

ПОТ ЭЭ п.10.7 Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

1  Производитель работ (наблюдающий).

2  Выдающий наряд-допуск.

3  Допускающий.

Вопрос 175

ПОТ ЭЭ п.10.9 Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

1  Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

2  Указать границы рабочего места.

3  Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

4  Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

5  Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

Вопрос 176

ПОТ ЭЭ п.11.1 На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

1  На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

2  На выдающего наряд-допуск.

3  На допускающего.

Вопрос 177

ПОТ ЭЭ п.11.2 Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

1  Замена запрещается.

2  Ответственный руководитель работ.

3  Допускающий.

4  Работник, имеющий право выдачи нарядов.

Вопрос 178

ПОТ ЭЭ п.11.4 Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

3  После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

4  Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

Вопрос 179

ПОТ ЭЭ п.11.5 Кому предоставлено право изменять состав бригады?

1  Замена запрещается.

2  Ответственному руководителю работ.

3  Допускающему.

4  Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

5  Работнику, выдавшему наряд-допуск.

Вопрос 180

ПОТ ЭЭ п.11.6 В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

1  При замене ответственного руководителя.

2  При замене производителя работ(наблюдающего).

3  При изменении состава бригады более чем наполовину.

4  При изменении условии работы.

Вопрос 181

ПОТ ЭЭ п.13.1 При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3  Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

4  Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5  Наряд-допуск сдается допускающему.

6  Допуск проводится как первичный.

Вопрос 182

ПОТ ЭЭ п.13.2 Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3  Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

4  Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5  Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

Вопрос 183

ПОТ ЭЭ п.14.1 Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

1  Удалить бригаду с рабочего места.

2  Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

3  Закрыть двери электроустановки на замок.

4  Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

5  Сделать перерыв на обед.

Вопрос 184

ПОТ ЭЭ п.14.4 Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

1  Должен осмотреть рабочие места.

2  Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

3  Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

Вопрос 185

ПОТ ЭЭ п.15.2 Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

1  Нет, не может.

2  Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

3  Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

Вопрос 186

ПОТ ЭЭ п.15.3 В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

1  В аварийных случаях в отсутствии бригады.

2  При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

Вопрос 187

ПОТ ЭЭ п.17.1 Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

1  Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

2  Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

3  Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

4  Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

Вопрос 188

ПОТ ЭЭ п.17.5 Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

2  Снятие предохранителей.

3  Запирание рукояток или дверец шкафа.

4  Закрытие кнопок.

5  Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

6  Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

Вопрос 189

ПОТ ЭЭ п.19.1 Как определяется исправность указателя напряжения?

1  С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

2  Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

3  Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся без напряжения.

Вопрос 190

ПОТ ЭЭ п.19.2 Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

1  Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

2  Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

3  Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

Вопрос 191

ПОТ ЭЭ п.19.5 Как правильно проверить отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при использовании двухполюсного показателя?

1  Проверить отсутствие напряжения между фазами.

2  Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

3  Предварительно проверенным вольтметром.

4  Контрольной лампой.

Вопрос 192

ПОТ ЭЭ п.19.6 На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

1  Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

2  Положение блокирующих устройств.

3  Показание постоянно включенных вольтметров.

4  Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

Вопрос 193

ПОТ ЭЭ п.21.4 Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

1  Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

2  Производитель работ.

3  Ответственный руководитель работ.

Вопрос 194

ПОТ ЭЭ п.21.5 При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

1  По указанию выдающего наряд-допуск.

2  Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

Вопрос 195

ПОТ ЭЭ п.22.1 Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

1  Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

2  Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Вопрос 196

ПОТ ЭЭ п.22.2 Где должны быть установлены дополнительные заземления если ВЛ уже заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия?

1  На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз.

2  На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены, при необходимости, грозозащитные тросы.

3  Установка дополнительных заземлений не требуется.

Вопрос 197

ПОТ ЭЭ п.22.5 Как необходимо заземлять ВЛ с расщепленными проводами при наличии изолирующих распорок?

1  Допускается в каждой фазе заземлять только один провод.

2  Заземлять требуется все провода фазы.

Вопрос 198

ПОТ ЭЭ п.22.9 Где должны быть установлены заземления на ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена?

1  На провода ремонтируемой линии.

2  На все подвешенные на этих опорах провода.

3  На неизолированные провода линий радиотрансляции и телемеханики.

Вопрос 199

ПОТ ЭЭ п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

1  Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

2  Оба - группу по электробезопасности III.

3  Оба - группу по электробезопасности IV.