"Электробезопасность. III группа до и выше 1000 В."

( ПТЭ ЭП -Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей

ИПиИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ИУМЗсиПК - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ИОППНС - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО "ЕЭС России"

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок )

Вопрос 1

ПТЭ ЭП п.1.7.23. Какие требования должны соблюдаться при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования?

1  На главной понизительной подстанции и в распределительном устройстве должны быть смонтированы маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.

2  Эксплуатационный персонал должен быть укомплектован согласно штатному расписанию.

3  Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием масла в любое время года.

Вопрос 2

ПТЭ ЭП п.1.8.9. Какая документация должна иметься на рабочих местах оперативного персонала?

1  Перечень оборудования, линий электропередачи и устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке.

2  Производственная инструкция по переключениям в электроустановках.

3  Бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках.

4  Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

5  Технические условия на электрооборудование.

Вопрос 3

ПТЭ ЭП п.1.8.9. Какая документация может быть включена в состав оперативной документации в зависимости от местных условий (организационной структуры и формы оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, находящихся в его оперативном управлении)?

1  Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

2  Однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.

3  Список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения.

4  Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.

5  Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок релейной защиты и автоматики.

6  Местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.

7  Перечень сложных оперативных переключений.

8  Бланки переключений.

9  Проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.).

Вопрос 4

ПТЭ ЭП п.2.1.4. При каком показании давления в баке силового герметичного трансформатора нагрузка должна быть снижена?

1  Выше 30 кПа (0,3 кгс/кв.см).

2  Выше 50 кПа (0,5 кгс/кв.см).

3  Только выше 70 кПа (0,7 кгс/кв.см).

Вопрос 5

ПТЭ ЭП п.2.1.5. На каком уровне должна быть мембрана предохранительной трубы силового трансформатора (реактора) по отношению к уровню расширителя?

1  Ниже уровня расширителя.

2  Выше уровня расширителя.

3  На одном уровне.

Вопрос 6

ПТЭ ЭП п.2.1.8. Где должны наноситься подстанционные номера на трехфазных и однофазных силовых трансформаторах наружной установки?

1  На баках трехфазных трансформаторов.

2  На крайней фазе группы однофазных трансформаторов.

3  На средней фазе группы однофазных трансформаторов.

Вопрос 7

ПТЭ ЭП п.2.1.11. Как должно осуществляться включение в сеть силового трансформатора (реактора)?

1  Толчком на 75 % от номинального напряжения с последующей подачей полного напряжения.

2  Подъемом напряжения с нуля.

3  Толчком на полное напряжение.

Вопрос 8

ПТЭ ЭП п.2.1.12. Как часто должно производиться измерение нагрузок и напряжений силовых трансформаторов в распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно?

1  Через год эксплуатации – по необходимости.

2  В первый год эксплуатации - не менее 2 раз - в период минимальных и максимальных нагрузок.

3  Регулярно один раз в год.

Вопрос 9

ПТЭ ЭП п.2.1.14. В каком режиме, как правило, должны работать нейтрали обмоток напряжением 110 кВ силовые трансформаторов и реакторов?

1  В режиме глухого заземления.

2  В режиме с токоограничивающими реакторами в нейтрали.

3  В режиме с изолированной нейтралью.

Вопрос 10

ПТЭ ЭП п.2.1.16. Какие работы необходимо выполнить при срабатывании газового реле на сигнал?

1  Произвести наружный осмотр силового трансформатора (реактора).

2  Произвести отбор газа на горючесть в кратчайший срок без разгрузки и отключения силового трансформатора (реактора).

3  Разгрузить и отключить силовой трансформатор (реактор) в кратчайший срок и произвести отбор газа из реле для анализа и проверки на горючесть.

Вопрос 11

ПТЭ ЭП п.2.1.19. При каких условиях разрешается параллельная работа трансформаторов?

1  Группы соединений обмоток одинаковы.

2  Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3.

3  Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±5 %.

4  Напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10 %.

5  Произведена фазировка трансформатора.

6  Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5 %.

Вопрос 12

ПТЭ ЭП п.2.1.20. Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускаются:

1  Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.

2  Систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются инструкциями заводов-изготовителей.

3  Перегрузки, превышающие номинальные значения по току ответвления и напряжению не более чем на 5 %.

Вопрос 13

ПТЭ ЭП п.2.1.21. Какие максимальные кратковременные (до 10 мин) перегрузки сверх номинального тока допустимы в аварийных режимах для масляных трансформаторов?

1  30 %.

2  60 %.

3  100 %.

Вопрос 14

ПТЭ ЭП п.2.1.21. Какие максимальные кратковременные (до 5 мин) перегрузки сверх номинального тока допустимы в аварийных режимах для сухих трансформаторов?

1  20 %.

2  40 %.

3  60 %.

4  80 %.

Вопрос 15

ПТЭ ЭП п.2.1.22. Допускается продолжительная работа трансформаторов (при нагрузке не выше номинальной мощности) при повышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки сверх номинального напряжения данного ответвления на:

1  10 %.

2  30 %.

Вопрос 16

ПТЭ ЭП п.2.1.24. На каких трансформаторах (реакторах) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора (реактора)?

1  С системой масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ).

2  С направленной циркуляцией масла в обмотках (НДЦ).

3  С системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц).

4  С направленной циркуляцией масла в обмотках и принудительной – через водоохладитель (НЦ).

5  С системой масляного охлаждения с дутьем (Д).

Вопрос 17

ПТЭ ЭП п.2.1.24. При каких системах охлаждения трансформаторов допускается их включение на номинальную нагрузку при любой отрицательной температуре воздуха?

1  Масляного охлаждения (М).

2  Масляного охлаждения с дутьем (Д).

3  Масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ).

4  Масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц).

Вопрос 18

ПТЭ ЭП п.2.1.25. Какова зависимость принудительной циркуляции масла в системах охлаждения от нагрузки трансформатора?

1  Циркуляция масла возрастает с подъемом нагрузки.

2  Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансформатора.

Вопрос 19

ПТЭ ЭП п.2.1.27. При каких условиях контроля допускается эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла?

1  При включенной в работу системе сигнализации о прекращении циркуляции масла и охлаждающей воды.

2  При включенной в работу системе сигнализации о прекращении работы вентиляторов обдува охладителей.

3  При включенной в работу автоматической сигнализации.

Вопрос 20

ПТЭ ЭП п.2.1.29. Для силовых трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ) и с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц) при прекращении искусственного охлаждения допускается работа с номинальной нагрузкой в течение:

1  10 мин.

1  20 мин.

Вопрос 21

ПТЭ ЭП п.2.1.29. Для силовых трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ) и с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц) при прекращении искусственного охлаждения допускается режим холостого хода в течение:

1  30 мин.

2  60 мин.

Вопрос 22

ПТЭ ЭП п.2.1.32. При какой температуре верхних слоев масла разрешается включать в работу переключающие устройства РПН силовых трансформаторов?

1  Выше минус 20°С - (для наружных резисторных устройств РПН).

2  Выше минус 45°С - для устройств РПН с токоограничивающими реакторами.

3  Выше минус 55°С - для устройств РПН с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора.

Вопрос 23

ПТЭ ЭП п.2.1.34. Осмотр силовых трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться:

1  Главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - 1 раз в сутки.

2  Главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - 1 раз в месяц.

3  Главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в месяц.

4  Трансформаторов электроустановок с постоянным дежурством и без постоянного дежурства персонала (за исключением главных понижающих на подстанциях с постоянным дежурством персонала) - 1 раз в сутки.

5  Трансформаторов электроустановок с постоянным дежурством и без постоянного дежурства персонала (за исключением главных понижающих на подстанциях с постоянным дежурством персонала) - 1 раз в месяц.

6  Трансформаторов электроустановок с постоянным дежурством и без постоянного дежурства персонала (за исключением главных понижающих на подстанциях с постоянным дежурством персонала) - не реже 1 раза в месяц.

7  На трансформаторных пунктах - 1 раз в сутки.

8  На трансформаторных пунктах - 1 раз в месяц.

9  На трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 24

ПТЭ ЭП п.2.1.34. В каких случаях должны производиться внеочередные осмотры силовых трансформаторов?

1  После неблагоприятных погодных воздействий (грозы, резкого изменения температуры, сильного ветра и др.).

2  При работе газовой защиты на сигнал.

3  При отключении трансформатора газовой или (и) дифференциальной защитой.

4  По требованию ответственного за электрохозяйство Потребителя.

Вопрос 25

ПТЭ ЭП п.2.1.41. В каких случаях силовой трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?

1  При сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора.

2  При ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения.

3  При выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы.

4  При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

5  При срабатывании газового реле на сигнал.

6  При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Вопрос 26

ПТЭ ЭП п.2.2.15. Какие указатели должны быть в РУ и подстанциях на выключателях и их приводах?

1  Указатели отключенного и включенного положений.

2  На выключателях - указатели отключенного и включенного положений, на приводах - только указатели включенного положения.

3  На выключателях - указатели включенного положения, на приводах - только указатели выключенного положения.

Вопрос 27

ПТЭ ЭП п.2.2.20. В каких местах РУ, согласно настоящим Правилам, должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование?

1  На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ.

2  На оборудовании ОРУ.

3  На лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках.

4  На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов.

Вопрос 28

ПТЭ ЭП п.2.2.22. Температура воздуха в РУ может быть ниже допустимого значения. Какое оборудование, установленное в РУ, должно иметь устройства электроподогрева?

1  Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики.

2  Шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей.

3  Шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей.

4  Шкафы электромонтажных клеммников, сборок и электромеханических соединений.

Вопрос 29

ПТЭ ЭП п.2.2.39. Какова периодичность осмотра РУ без отключения на объектах с постоянным дежурством персонала?

1  Не реже 1 раза в 1 сутки.

2  Не реже 1 раза в месяц - в темное время суток для выявления разрядов, коронирования.

3  Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 30

ПТЭ ЭП п.2.2.39. Какова периодичность осмотра РУ без отключения на объектах без постоянного дежурства персонала?

1  Не реже 1 раза в месяц.

2  Не реже 1 раза в квартал.

3  Не реже 1 раза в 6 месяцев - в трансформаторных и распределительных пунктах.

Вопрос 31

ПТЭ ЭП п.2.2.40. На что должно быть обращено особое внимание при осмотре помещения РУ?

1  Состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков.

2  Исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления.

3  Наличие средств пожаротушения.

4  Наличие испытанных защитных средств.

5  Укомплектованность медицинской аптечкой.

Вопрос 32

ПТЭ ЭП п.2.2.40. На какие параметры электрооборудования должно быть обращено особое внимание при осмотре РУ?

1  Уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах.

2  Давление воздуха в баках воздушных выключателей.

3  Давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей.

4  Температура в шкафах управления и распределительных шкафах.

Вопрос 33

ПТЭ ЭП п.2.2.40. На что должно быть обращено особое внимание при осмотре оборудования РУ?

1  Состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения.

2  Целостность пломб у счетчиков.

3  Состояние изоляции.

4  Отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования.

5  Работа системы сигнализации.

6  Плотность закрытия шкафов управления.

7  Возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам.

8  Отсутствие утечек воздуха.

9  Исправность и правильность показаний указателей положения выключателей.

10  Наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей.

11  Отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных выключателей.

12  Действие устройств электроподогрева в холодное время года.

Вопрос 34

ПТЭ ЭП п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

1  При образовании на проводах и тросах гололеда.

2  При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

3  При пожарах в зоне трассы ВЛ.

4  После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

5  После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

6  Не реже 1 раза в год.

7  По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

Вопрос 35

ПТЭ ЭП п.2.3.11. Что необходимо проверять при осмотре ВЛ и токопроводов?

1  Противопожарное состояние трассы.

2  Состояние фундаментов, приставок.

3  Состояние опор.

4  Состояние проводов и тросов.

5  Состояние гибких шин токопроводов.

6  Состояние изоляторов.

7  Состояние арматуры.

8  Состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и концевых кабельных муфт на спусках.

9  Состояние дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами.

Вопрос 36

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние опор:

1  Не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей.

2  Не должно быть нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах.

3  Не должно быть отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор.

4  Не должно быть птичьих гнезд, других посторонних предметов на опорах.

5  На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

6  На опорах не должно быть никаких плакатов и знаков.

Вопрос 37

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние проводов и тросов:

1  Не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулировки.

2  Не должно быть недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов.

3  Не должно быть смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ.

4  Допускается превышение допустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов в летнее время.

Вопрос 38

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние изоляторов:

1  Не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, повреждения глазури.

2  Не должно быть неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных рогов.

3  Должны быть на месте гайки, замки или шплинты.

4  Допускаются небольшие трещины.

Вопрос 39

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках:

1  Не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли.

2  Не должно быть нарушений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом опоры.

3  Не должно быть разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

4  Допускаются незначительные разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

Вопрос 40

ПТЭ ЭП п.2.3.14. Каким образом могут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи?

1  С отключением линии.

2  С отключением одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напряжения.

3  С отключением двух фаз и без снятия напряжения.

Вопрос 41

ПТЭ ЭП п.2.3.20. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей сверху ВЛ...

1  Допускается не более одного соединения.

2  Соединения не допускаются.

3  Количество соединений не регламентируется.

Вопрос 42

ПТЭ ЭП п.2.3.24. Допускается ли в электрических сетях 6-35 кВ с малыми токами замыкания на землю работа ВЛ с заземленной фазой до устранения замыкания?

1  Допускается.

2  Не допускается.

Вопрос 43

ПТЭ ЭП п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

1  Соединительных муфт.

2  Шлангов.

3  Оконцевателей в местах присоединения.

Вопрос 44

ПТЭ ЭП п.2.4.8. Перегрузки по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ...

1  Не допускаются.

2  Допускаются на 20 % продолжительностью не более 3 ч в сутки в течение 2 суток.

3  Допускаются на 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток.

Вопрос 45

ПТЭ ЭП п.2.4.21. В каких местах (зонах) должны измеряться потенциалы кабелей?

1  В зонах блуждающих токов.

2  В местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту.

3  На участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии.

4  В кабельных колодцах.

Вопрос 46

ПТЭ ЭП п.2.4.25. Какие требования необходимо соблюдать при раскопках грунта зимой на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей?

1  Работы должны выполняться с отогревом грунта.

2  От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 0,15 м.

3  При необходимости могут применяться ударные и вибропогружные механизмы.

4  Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Вопрос 47

ПТЭ ЭП п.2.4.29. Какие меры необходимо принимать для предотвращения электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции?

1  Периодически их заменять или устанавливать стопорные муфты.

2  Усиливать изоляцию вертикальных участков.

Вопрос 48

ПТЭ ЭП п.2.6.15. В каких местах должна быть выполнена маркировка на контрольных кабелях?

1  На концах кабеля.

2  В местах разветвления и пересечения потоков кабелей.

3  Через каждые 5 м длины контрольного кабеля.

4  С обеих сторон при проходе кабелей через стены, потолки.

Вопрос 49

ПТЭ ЭП п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

1  Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

2  Наличие антикоррозионного покрытия.

3  Отсутствие обрывов.

4  Конструкция заземляющего устройства.

Вопрос 50

ПТЭ ЭП п.2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться:

1  Измерение сопротивления заземляющего устройства.

2  Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством.

3  Измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей.

4  Измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.

5  Проверка сопротивления изоляции заземляющих проводников.

Вопрос 51

ПТЭ ЭП п.2.8.13. При каком значении емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 6 кВ должна применяться его компенсация дугогасящими реакторами?

1  Более 30 А.

2  Менее 30 А.

Вопрос 52

ПТЭ ЭП п.2.8.15. В сетях напряжением 35 кВ при емкостном токе менее 15 А допускается степень расстройки не более:

1  10 %.

2  20 %.

Вопрос 53

ПТЭ ЭП п.2.8.21. Защита от перенапряжений неиспользуемой обмотки низшего напряжения трансформатора не требуется, если к ней постоянно подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее:

1  30 метров.

2  40 метров.

Вопрос 54

ПТЭ ЭП п.2.8.21. Защита от перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения должна быть выполнена:

1  Плавкими вставками.

2  Заземлением одной фазы или нейтрали.

3  Вентильными разрядниками.

4  Ограничителями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.

Вопрос 55

ПТЭ ЭП п.2.8.22. Какими элементами должна быть осуществлена защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с более низким, чем у линейных вводов, уровнем изоляции?

1  Плавкими вставками.

2  Вентильными разрядниками.

3  Ограничителями перенапряжения.

Вопрос 56

ПТЭ ЭП п.2.9.5. При напряжении, равном 110 % от номинального значения, вызванном повышением напряжения в электрической сети, продолжительность работы конденсаторной установки в течение суток должна быть не более...

1  12 часов.

2  6 часов.

Вопрос 57

ПТЭ ЭП п.2.9.11. Включение конденсаторной установки после ее отключения при наличии разрядного устройства, присоединяемого непосредственно (без коммутационных аппаратов и предохранителей) к конденсаторной батарее, допускается не ранее чем через...

1  1 мин.

2  2 мин.

Вопрос 58

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие (из перечисленных) изолирующие электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?

1  Изолирующие штанги всех видов.

2  Изолирующие клещи.

3  Указатели напряжения.

4  Индивидуальные экранирующие комплекты.

5  Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

6  Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

7  Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках.

8  Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Вопрос 59

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся к дополнительным?

1  Диэлектрические перчатки и боты.

2  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3  Изолирующие колпаки и накладки.

4  Индивидуальные экранирующие комплекты.

5  Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

6  Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

7  Оградительные устройства.

8  Плакаты и знаки безопасности.

Вопрос 60

ИПиИСЗ п.1.1.7. Что относится к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности?

1  Комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ).

2  Комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ.

3  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

4  Съемные и переносные экранирующие устройства.

5  Изолирующие штанги всех видов.

6  Плакаты безопасности.

Вопрос 61

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния средств защиты (кроме переносных заземлений) работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

2  Не реже одного раза в 12 месяца (ев).

Вопрос 62

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния переносных заземлений работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 3 месяца (ев).

2  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Вопрос 63

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические перчатки (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  6 кВ.

2  12 кВ.

Вопрос 64

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические боты (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  15 кВ.

2  25 кВ.

Вопрос 65

ИПиИСЗ п.2.2.1. Какую работу можно выполнять изолирующими штангами?

1  Оперативную работу (операции с разъединителями, смену предохранителей, установку деталей разрядников и т.п.).

2  Измерения (проверку изоляции на линиях электропередачи и подстанциях).

3  Наложение переносных заземлений.

4  Освобождать пострадавшего от электрического тока.

Вопрос 66

ИПиИСЗ п.2.3.1. В электроустановках каких напряжений для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ можно использовать клещи изолирующие?

1  До 35 кВ включительно.

2  До 110 кВ включительно.

3  До 150 кВ включительно.

4  До 220 кВ включительно.

Вопрос 67

ИПиИСЗ п.2.3.11. Какие средства защиты необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1  Диэлектрические перчатки.

2  Средства защиты глаз и лица.

3  Диэлектрические боты.

4  Диэлектрические галоши.

Вопрос 68

ИПиИСЗ п.2.4.5. С какой индикацией разрешается применять указатели напряжения выше 1000 В для определения наличия или отсутствия напряжения?

1  Со световой.

2  С комбинированной (световой и звуковой).

3  Со звуковой.

Вопрос 69

ИПиИСЗ п.2.4.11. Каким должно быть напряжение индикации указателя напряжения выше 1000 В?

1  Не более 10 % номинального напряжения электроустановки.

2  Не более 15 % номинального напряжения электроустановки.

3  Не более 20 % номинального напряжения электроустановки.

4  Не более 25 % номинального напряжения электроустановки.

Вопрос 70

ИПиИСЗ п.2.4.13. Рабочая часть указателя на напряжение выше 1 до 6 кВ не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстоянии...

1  150 мм.

2  250 мм.

Вопрос 71

ИПиИСЗ п.2.4.21. Каким должно быть время непосредственного контакта рабочей части указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения на электроустановке выше 1000 В (при отсутствии сигнала)?

1  Не менее 5 с.

2  Не более 5 с.

Вопрос 72

ИПиИСЗ п.2.7.1. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз разрешается применять в электроустановках...

1  До 1 кВ.

2  До 6 кВ.

3  От 6 до 110 кВ.

4  Выше 110 до 220 кВ.

Вопрос 73

ИПиИСЗ п.2.7.12. Какие дополнительные средства защиты обязательно нужно применять при работе с указателями напряжения для проверки совпадения фаз?

1  Дополнительные средства защиты применять необязательно.

2  Диэлектрические боты.

3  Диэлектрические галоши.

4  Диэлектрические перчатки.

Вопрос 74

ИПиИСЗ п.2.8.7. Какие дополнительные средства защиты необходимо применять при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В?

1  Их применять необязательно.

2  Диэлектрические перчатки.

3  Средства защиты глаз и лица.

4  Диэлектрические галоши.

5  Диэлектрические боты.

Вопрос 75

ИПиИСЗ п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

1  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

2  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

3  В открытых - в сухую погоду.

Вопрос 76

ИПиИСЗ п.2.14.1. Изолирующие накладки применяют в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до...

1  20 кВ.

2  35 кВ.

3  110 кВ.

4  150 кВ.

Вопрос 77

ИПиИСЗ п.2.14.4. В электроустановках каких напряжений можно использовать не жесткие, а гибкие изолирующие накладки из диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения?

1  До 20 кВ.

2  До 35 кВ.

3  До 10 кВ.

4  До 6 кВ.

5  До 1кВ.

Вопрос 78

ИПиИСЗ п.2.15.2. Какие типы изолирующих колпаков на напряжение выше 1000 В изготавливают?

1  Для установки на ножах отключенных выключателей.

2  Для установки на ножах отключенных разъединителей.

3  Для установки на жилах отключенных кабелей.

Вопрос 79

ИПиИСЗ п.2.17.4. Провода переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В должны иметь сечение (удовлетворяющее требованиям термической стойкости) не менее...

1  25 кв.мм.

2  35 кв.мм.

Вопрос 80

ПУЭ п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

1  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

2  Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

3  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

Вопрос 81

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном токе при горизонтальном их расположении?

1  Одна под другой: сверху вниз А-В-С.

2  Одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С.

3  Одна под другой: сверху вниз С-В-А.

4  Одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина В, средняя - С, ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 82

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном токе при вертикальном их расположении (в одной плоскости или треугольником)?

1  Слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С.

2  Слева направо С-В-А или наиболее удаленная шина С, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - А.

3  Слева направо В-А-С или наиболее удаленная шина В, средняя - А, ближайшая к коридору обслуживания - С.

Вопрос 83

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при вертикальном их расположении?

1  Слева направо А-В-С-N-РЕ (РЕN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

2  Слева направо РЕ (РЕN)-N-С-В-А или наиболее удаленная шина РЕ (РЕN), затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - А.

3  Справа налево А-В-С-М-РЕ (РЕМ) или наиболее удаленная шина РЕ (РЕM), затем фазы М-С-В , ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 84

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках при постоянном токе, если смотреть на шины из коридора обслуживания?

1  Левая шина М, средняя (-), правая (+).

2  Левая шина (-), средняя М, правая (+).

3  Левая шина (+), средняя (-), правая М.

Вопрос 85

ПУЭ п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ?

1  С изолированной нейтралью.

2  С нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор.

3  С нейтралью, заземленной через резистор.

4  С глухозаземленной нейтралью.

Вопрос 86

ПУЭ п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ?

1  С глухозаземленной нейтралью.

2  С эффективно заземленной нейтралью.

3  С изолированной нейтралью.

Вопрос 87

ПУЭ п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше?

1  С глухозаземленной нейтралью.

2  С эффективно заземленной нейтралью.

3  С изолированной нейтралью.

Вопрос 88

ПУЭ пп.1.4.2,1.4.3. Какие электроустановки напряжением выше 1 кВ должны проверяться по режиму КЗ?

1  Электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции на них.

2  Воздушные линии электропередач при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.

3  Аппараты и проводники защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 60 А,- по электродинамической стойкости.

4  Аппараты и проводники защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 100 А,- по электродинамической стойкости.

5  Проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам.

Вопрос 89

ПУЭ п.1.7.2. Как разделяются, согласно настоящим Правилам, электроустановки в отношении мер электробезопасности?

1  Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

2  Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

3  Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

4  Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

5  Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 90

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

2  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

3  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

4  Система ТN-С - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

5  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

6  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

7  Система ТN-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

8  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

9  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Вопрос 91

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN-С-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

2  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

3  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

4  Система IT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

5  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

6  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

7  Система TT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

8  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

9  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Вопрос 92

ПУЭ п.1.7.57. От какого источника и с применением какой системы, согласно Правилам, должны получать питание электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок?

1  От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.

2  От источника с эффективно заземленной нейтралью с применением системы ТN.

3  От источника с изолированной нейтралью с применением системы TN-С.

Вопрос 93

ПУЭ п.1.7.63. Система JТ напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Где должен устанавливаться пробивной предохранитель?

1  В нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

2  В фазе на стороне высокого напряжения каждого трансформатора.

3  В нейтрали и фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

Вопрос 94

ПУЭ пп.1.7.64-1.7.65. В каких электроустановках напряжением выше 1 кВ должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей для защиты от поражения электрическим током?

1  С изолированной нейтралью.

2  С эффективно заземленной нейтралью.

3  С глухозаземленной нейтралью.

Вопрос 95

ПУЭ п.1.7.67. Посредством чего должна быть выполнена защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ в случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком?

1  Оболочек.

2  Ограждений.

3  Барьеров.

4  Размещением вне зоны досягаемости.

5  Защитными средствами.

Вопрос 96

ПУЭ п.1.7.86. При соблюдении какого условия для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0?

1  Открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м.

2  Открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстоянием с одной стороны барьера обеспечивается в 1 м.

3  Сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 1 кВ в течение 1 мин.

Вопрос 97

ПУЭ п.1.7.89. Какие требования Правил должны быть выполнены на заземляющих устройствах электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

1  Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ.

2  Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок.

3  При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

4  Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 15 кВ.

Вопрос 98

ПУЭ п.1.7.90. Какие требования Правил должны быть выполнены при прокладке продольных горизонтальных заземлителей на территории электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

1  Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.

2  Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.

3  Не допускается прокладка одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.

Вопрос 99

ПУЭ п.1.7.91. Каким должно быть максимальное расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями?

1  30 м.

2  40 м.

Вопрос 100

ПУЭ п.1.7.93. Каким должно быть расстояние от внешней ограды электроустановки до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон для исключения электрической связи между ними?

1  Не менее 2 м.

2  Не менее 1 м.

3  Не менее 0,5 м.

4  Не менее 3 м.

Вопрос 101

ПУЭ п.1.7.94. Заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей. Для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из определенных условий? Каковы эти условия?

1  Прокладка заземляющего устройства в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, если вокруг здания нет асфальтового покрытия (кроме случаев, когда вокруг здания имеются асфальтовые отмостки, в т. ч. у входов и у въездов).

2  Прокладка у входов и у въездов в здание двух проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем (кроме случаев, когда вокруг здания имеются асфальтовые отмостки, в т. ч. у входов и у въездов).

3  Использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей, в соответствии с данными Правилами, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания потенциалов.

Вопрос 102

ПУЭ п.1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года, с учетом сопротивления естественных заземлителей, должно быть не более...

1  10 Ом.

2  20 Ом.

Вопрос 103

ПУЭ п.1.7.96. Какое значение тока в качестве расчетного тока замыкания на землю должно приниматься в сетях с компенсацией емкостных токов для определения сопротивления заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью?

1  Ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым они присоединены.

2  Ток, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым компенсирующие аппараты не присоединены.

3  Ток, равный номинальному току наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым они присоединены.

Вопрос 104

ПУЭ п.1.7.98. Что должно быть присоединено к одному общему заземляющему устройству на подстанциях напряжением 6-10/0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью?

1  Нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ.

2  Корпус трансформатора.

3  Металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше.

4  Открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше.

5  Сторонние проводящие части.

Вопрос 105

ПУЭ п.2.1.15. В стальных и дpугих механически пpочных тpубах, pукавах, коpобах, лотках и замкнутых каналах стpоительных констpукций зданий допускается совместная пpокладка каких пpоводов и кабелей?

1  Всех цепей одного агpегата.

2  Силовых и контpольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим пpоцессом.

3  Цепей, питающих сложный светильник.

4  Цепей нескольких гpупп одного вида освещения (pабочего или аваpийного) с общим числом пpоводов в тpубе не более восьми.

5  Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В пpи условии заключения пpоводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную тpубу.

6  Взаиморезервируемых цепей.

7  Цепей рабочего и аварийного освещения.

Вопрос 106

ПУЭ п.2.3.72. Hа кабелях какого напpяжения с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и бpони должно выполняться отдельными пpоводниками?

1  6 кВ и выше

2  12 кВ и выше

Вопрос 107

ПУЭ п.2.4.68. При соблюдении каких условий допускается совместная подвеска проводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20 кВ на общих опорах?

1  ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ.

2  Провода ВЛ до 20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ.

3  Провода ВЛ до 20 кВ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.

Вопрос 108

ПУЭ п.2.5.96. Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при условии, что провода ВЛ до 10 кВ располагаются выше проводов ВЛ до 1 кВ. Каким должно быть расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 град.С без ветра?

1  Не менее 2 м.

2  Не более 2 м.

Вопрос 109

ПУЭ п.2.5.123. Каким должно быть минимальное расстояние между фазами по дереву на ВЛ 35 кВ с деревянными опорами портального типа?

1  3 м.

2  6 м.

Вопрос 110

ПУЭ п.2.5.129. Какие опоры ВЛ должны быть заземлены?

1  Имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;

2  Железобетонные и металлические опоры ВЛ напряжением 3-35 кВ;

3  На которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты.

4  Металлические и железобетонные опоры ВЛ напряжением 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики.

5  Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты.

Вопрос 111

ПУЭ п.2.5.207. Какими должны быть наименьшие расстояния по горизонтали между проводами ВЛ напряжением до 20 кВ и кронами деревьев?

1  3 м.

2  5 м.

Вопрос 112

ПУЭ п.2.5.251. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с железными дорогами широкой колеи необщего пользования?

1  7,5 м.

2  8,5 м.

Вопрос 113

ПУЭ п.2.5.258. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от провода до покрытия проезжей части автомобильных дорог всех категорий при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с ними в нормальном режиме?

1  7 м.

2  9 м.

Вопрос 114

ПУЭ п.2.5.266. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 20 кВ площадью сечения алюминиевой части менее 185 кв.мм до проводов или несущих тросов троллейбусной или трамвайной линии при обрыве провода ВЛ в смежном пролете?

1  1 м.

2  2 м.

Вопрос 115

ПУЭ п.2.5.283. В пролетах пересечения с ВЛ напряжением выше 1 кВ металлические трубопроводы (кроме проложенных в насыпи) канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки должны быть заземлены. Каким должно быть сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей?

1  Не более 10 Ом.

2  Не более 20 Ом.

Вопрос 116

ПУЭ п.2.5.288. Каким должно быть наименьшее расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода ВЛ до 20 кВ до любой части магистральных нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, газопроводов с давлением газа свыше 1,2 МПа (магистральные газопроводы)?

1  10 м.

2  20 м.

Вопрос 117

ПУЭ п.3.4.23. Какое заземление предусматривается для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока?

1  Заземление должно быть предусмотрено в одной точке.

2  Заземляется каждый трансформатор тока.

3  Допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 0,5 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.

4  Заземление допускается через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом.

Вопрос 118

ПУЭ п.4.2.27. Распределительные устройства напряжением выше 1 кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках. Какие действия должна исключать оперативная блокировка?

1  Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем.

2  Включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения.

3  Отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

4  Включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение ненагруженного трансформатора - отделителем – в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем.

Вопрос 119

ПУЭ п.4.2.27. Распределительные устройства напряжением выше 1 кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках. Какие действия должна обеспечивать оперативная блокировка в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем?

1  Включение ненагруженного трансформатора разъединителем.

2  Отключение ненагруженного трансформатора отделителем.

3  Включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения.

4  Отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

5  Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем.

Вопрос 120

ПУЭ п.4.2.46. В каких местах допускаются болтовые соединения проводов в ОРУ?

1  На зажимах аппаратов.

2  На ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения.

3  Для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.

4  Для присоединения жестких шин к пролетам.

Вопрос 121

ПУЭ п.4.2.134. Какие РУ и ПС должны быть защищены от прямых ударов молнии?

1  Открытые РУ и ПС 20-750 кВ.

2  Здания закрытых РУ и ПС в районах с числом грозовых часов в году более 20.

3  ПС 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 МВА и менее независимо от количества таких трансформаторов и от числа грозовых часов в году.

4  Все ОРУ ПС 20 и 35 кВ в районах с числом грозовых часов в году не более 20.

5  ОРУ и ПС 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом-м при числе грозовых часов в году не более 20.

Вопрос 122

ПУЭ п.4.2.153. Какими аппаратами должны быть защищены распредустройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ?

1  Вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, установленными на шинах или у трансформаторов.

2  Дополнительно установленными защитными емкостями – в обоснованных случаях.

3  Комплектом трубчатых разрядников (РТ2)

4  Трубчатыми разрядниками или защитными искровыми промежутками класса напряжения, соответствующего рабочему напряжению линии.

Вопрос 123

ПУЭ п.4.2.166. С какой нейтралью должны работать электрические сети 3-35 кВ?

1  С изолированной.

2  С заземленной через резистор или дугогасящий реактор.

3  С глухозаземленной.

Вопрос 124

ПУЭ п.5.3.31. У каких механизмов не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения?

1  Расположенных в пределах видимости с места управления.

2  Доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу.

3  Конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям.

4  Имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.

5  Имеющих дистанционное или автоматическое управление.

Вопрос 125

ПУЭ п.5.3.55. Какие виды защит могут быть предусмотрены для электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного тока)?

1  Защита от многофазных замыканий.

2  Защита от однофазных замыканий.

3  Защита от токов перегрузки.

4  Защита минимального напряжения.

5  Защита от асинхронного режима синхронных двигателей.

6  Защита от КЗ.

7  Защита от чрезмерного повышения частоты вращения.

8  Защита от превышения потребляемой мощности.

Вопрос 126

ПУЭ п.5.3.57. Какие требования предъявляются к защите от перегрузки электродвигателей напряжением до 1 кВ и в каких случаях она устанавливается?

1  Защита должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам.

2  Такая защита должна устанавливаться, когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении.

3  Защита должна выполняться с выдержкой времени.

4  Защита должна действовать на отключение, сигнал или на разгрузку механизма, если разгрузка возможна.

5  Для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы защита от перегрузки должна действовать только на отключение.

Вопрос 127

ПУЭ п.5.3.60. Каким образом должна предусматриваться защита от КЗ в электродвигателях переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ?

1  В электроустановках с заземленной нейтралью - во всех фазах или полюсах.

2  В электроустановках с изолированной нейтралью при защите предохранителями - не менее чем в двух фазах.

3  В электроустановках с изолированной нейтралью, при защите автоматическими выключателями, - не менее чем в двух фазах или одном полюсе, при этом в пределах одной и той же электроустановке защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах или полюсах.

4  В электроустановках с изолированной нейтралью при защите предохранителями - во всех фазах или полюсах.

Вопрос 128

ПУЭ п.5.3.60. Как должна выполняться защита от перегрузок электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ?

1  В двух фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями.

2  В одной фазе при защите электродвигателей от КЗ автоматическими выключателями.

3  Во всех фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями.

Вопрос 129

ПУЭ п.6.1.14. Светильники какого класса защиты необходимо применять в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или над площадкой обслуживания менее 2,5 м?

1  Класс защиты 2.

2  Класс защиты 3.

3  Класс защиты 1, если цепь защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

4  Класс защиты 0.

Вопрос 130

ПУЭ п.6.1.16. Какое напряжение должно применяться для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

1  В помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В.

2  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.

3  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.

4  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

Вопрос 131

ПУЭ п.6.1.34. Где необходимо устанавливать аппараты защиты линий питающей осветительной сети?

1  В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок.

2  Рассредоточено по питающей сети здания в доступных для обслуживания местах.

3  На вводах в здания.

Вопрос 132

ПУЭ п.6.1.36. Какие аппараты защиты устанавливаются в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?

1  Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

2  Предохранители.

3  Автоматические однополюсные выключатели.

4  Неавтоматические однополюсные выключатели.

Вопрос 133

ПУЭ п.6.1.40. Каким образом выполняется заземление металлических отражателей светильников с корпусами из изолирующих материалов?

1  Присоединением к заземляющему винту светильника ответвления от нулевого рабочего провода.

2  Присоединением к заземляющему винту светильника заземляющего проводника.

3  Заземление не требуется.

Вопрос 134

ПУЭ п.6.1.41. Какие требования предъявляются к выполнению защитного заземления металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В?

1  Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

2  Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

3  Если между кронштейном и корпусом светильника нет прочного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи нулевого рабочего проводника.

Вопрос 135

ПУЭ п.6.2.2. Как должна выполняться защита осветительной цепи, если питание светильника местного освещения осуществляется при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен этот светильник?

1  Отдельный защитный аппарат в осветительной цепи может не устанавливаться, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

2  Устанавливается отдельный защитный аппарат в осветительной цепи независимо от значения тока уставки защитного аппарата силовой цепи.

3  Осветительная сеть защищается защитным аппаратом силовой цепи.

Вопрос 136

ПУЭ п.6.2.6. Каким образом должны устанавливаться аппараты защиты и управления на линиях, питающих сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения?

1  Должны устанавливаться в распределительных устройствах самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

2  Допускается устанавливать в распределительном устройстве общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.

3  Должны устанавливаться в местах подключения отдельных групп светильников.

Вопрос 137

ПУЭ п.6.2.12. Как должны прокладываться рабочие нулевые проводники групповых линий внутреннего освещения при применении металлических труб?

1  Совместно с фазными проводниками в одной трубе.

2  При прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводами.

3  Прокладываются в отдельной металлической трубе отдельно от фазных проводников.

Вопрос 138

ПУЭ п.6.3.19. Как должно выполняться питание освещения открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

1  От сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.

2  По самостоятельным линиям от распределительных пунктов.

3  По самостоятельным линиям от трансформаторных подстанций.

Вопрос 139

ПУЭ п.6.3.22. Как должно выполняться питание светильников, установленных у входов в здания?

1  От групповой сети внутреннего освещения.

2  От сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.

3  От сети наружного освещения территории предприятия.

4  От сети охранного освещения.

Вопрос 140

ПУЭ пп.6.3.35,6.3.36. Какие требования должны быть выполнены для подключения питания к светильникам наружного освещения, подвешенным на тросах?

1  Питающая линия должна выполняться кабелем, проложенным по тросу.

2  Питающая линия должна выполняться самонесущими изолированными проводами.

3  Питающая линия должна выполняться неизолированными проводами, проложенными на изоляторах.

4  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны иметь амортизаторы.

5  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны жестко крепиться к конструкциям зданий.

Вопрос 141

ПУЭ п.6.3.37. Какое сечение нулевых рабочих проводников в трехфазных сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, должно выбираться при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

1  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному независимо от сечения.

2  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

3  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

4  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 25% сечения фазных проводников.

Вопрос 142

ПУЭ п.6.6.28. Какие выключатели могут использоваться в трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью?

1  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода.

2  Двухполюсные выключатели, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

3  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи нулевого провода.

Вопрос 143

ПУЭ п.7.3.95. Выше какого напряжения провода и кабели сетей прокладываемых во взрывоопасных зонах любого класса, должны быть проверены по нагреву током КЗ?

1  1000 В

2  500 В

Вопрос 144

ПУЭ п.7.3.133. Во взрывоопасных зонах каких классов рекомендуется применять защитное отключение?

1  В-I.

2  В-Iа

3  В-II

Вопрос 145

ИУМЗсиПК п.3.1. Для чего предназначены внутренние устройства молниезащиты?

1  для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии;

2  для предотвращения искрений внутри защищаемого объекта;

Вопрос 146

ИУМЗсиПК п.3.2. Из каких устройств состоит в общем случае внешняя молниезащитная система (МЗС)?

1  из молниеприемников;

2  из токоотводов;

3  из заземлителей;

Вопрос 147

ИУМЗсиПК п.3.2.1.1. Из произвольной комбинации, каких элементов могут состоять молниеприемники?

1  стержней;

2  натянутых проводов (тросов);

3  сетчатых проводников (сеток);

Вопрос 148

ИУМЗсиПК п.3.2.1.2. При какой толщине металла технологические металлические трубы и резервуары могут рассматриваться как естественные молниеприемники, если проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям?

1  не менее 2,5 мм

2  не менее 1 мм

3  не менее 2 мм

4  не менее 0,5 мм

5  не менее 5 мм

Вопрос 149

ИУМЗсиПК п.3.2.2.1. Как должны располагаться токоотводы в целях снижения вероятности возникновения опасного искрения?

1  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям;

2  так, чтобы длина путей растекания тока была ограничена до минимума;

3  так, чтобы длина путей растекания тока была максимально возможной;

4  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по одному пути;

Вопрос 150

ИУМЗсиПК п.3.2.2.2. Каким должно быть общее количество токоотводов, если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом?

1  не менее 2

2  не менее 4

Вопрос 151

ИУМЗсиПК п.3.2.2.3. На каких расстояниях по высоте здания токоотводы соединяются горизонтальными поясами?

1  через каждые 20 м

2  через каждые 10 м

3  через каждые 30 м

4  через каждые 15 м

5  через каждые 50 м

Вопрос 152

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из негорючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 153

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 154

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 155

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На какой глубине от поверхности земли предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 0,5 м

2  не менее 1 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 156

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На каком расстоянии от стен предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 1 м

2  не менее 0,5 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 157

ИУМЗсиПК п.3.3.4.3. На какое расстояние в каждую сторону от места повреждения от ударов молнии принимается длина защищаемого участка на существующих электрических металлических кабельных линиях?

1  не менее 100 м

2  не менее 50 м

3  не менее 150 м

4  не менее 200 м

5  не менее 25 м

Вопрос 158

ИУМЗсиПК п.3.3.6. При прокладке кабелей в населенном пункте защита от ударов молнии не предусматривается, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением:

1  110 кВ и выше

2  220 кВ и выше

Вопрос 159

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и поэтому имеется несколько общих шин?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 160

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и если замкнутого контура заземления нет?

1  к арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 161

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники входят в объект над землей?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 162

ИОППНС Разд.1,абз.2. Разрешается приближаться к пострадавшему от несчастного случая, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода...

1  В диэлектрических ботах.

2  «Гусиным шагом» - без диэлектрических бот.

3  Большими шагами - в любом случае.

4  Приближаться к пострадавшему в данном случае запрещается при любых обстоятельствах.

Вопрос 163

ИОППНС гл.1.1,абз.2. При нахождении под ЛЭП напряжением свыше 1000 В или перед оказанием помощи пострадавшему от несчастного случая на опоре, необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты или галоши не ближе, чем...

1  За 8 метров от касания провода земли.

2  За 5 метров от касания провода земли.

Вопрос 164

ИОППНС гл.1.1,абз.3. Разрешается ли приближаться к пострадавшему от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В, если нет диэлектрических бот или галош?

1  Можно приблизиться «гусиным шагом».

2  Приближаться без снятия напряжения запрещается.

3  Можно только в случае токонепроводящего пола.

Вопрос 165

ИОППНС гл.1.1,абз.4. Каким способом можно отключить напряжение на проводах ВЛ 6-20 кВ?

1  Сообщить по телефону диспетчеру о необходимости отключения.

2  Отключить самостоятельно трансформатор.

3  Замкнуть провода ВЛ накоротко методом наброса согласно Инструкции РД 34.03.701.

Вопрос 166

ИОППНС гл.1.1,абз.5. Каким предметом разрешается сбросить провод с пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В?

1  Изолирующей штангой.

2  Любым токонепроводящим предметом.

3  Рукой.

4  Любым близлежащим предметом.

Вопрос 167

ИОППНС гл.1.2. Какова необходимая последовательность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.4)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.

2  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.4)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.

Вопрос 168

ИОППНС гл.1.2,абз.7. Можно ли браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего от несчастного случая при освобождении его от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  Нельзя.

2  Можно при нахождении на токонепроводящей поверхности.

3  Можно только в крайнем случае, если нет другого способа освобождения его.

Вопрос 169

ИОППНС гл.1.3. Каковы правила эвакуации пострадавшего от несчастного случая из зоны действия электрического тока?

1  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего только одной рукой.

2  Во избежание поражения током, следует браться только за сухую одежду пострадавшего.

3  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего двумя руками.

4  Во избежание поражения током, металлический предмет для оттягивания пострадавшего необходимо заземлить не менее чем в двух местах.

5  Пострадавшего под ЛЭП следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле праовода.

6  В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника тока.

Вопрос 170

ИОППНС Разд.2. Какое необходимое первоочередное действие должно быть выполнено, если пострадавший от несчастного случая попал под напряжение электрического тока на высоте?

1  Обесточить место происшествия.

2  Натянуть ткань для улавливания пострадавшего при падении.

3  Организовать освещение места происшествия.

4  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 171

ИОППНС гл.3.1. Какие действия должны быть предприняты во время приближения к пострадавшему от несчастного случая и в первые секунды оказания ему помощи, если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

1  Попросить помощника вызвать скорую помощь.

2  Принести защитную маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод.

3  Приступить к оценке состояния пострадавшего (определению признаков комы, клинической или биологической смерти).

4  Оградить место происшествия.

5  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 172

ИОППНС гл.12.6. Что запрещается делать при попадании на кожу негашеной извести?

1  Мочить пораженное место.

2  Промывать водой пораженное место.

3  Удалять известь сухой тканью.

Вопрос 173

ПОТ ЭЭ п.1.1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

1  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

2  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

3  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 174

ПОТ ЭЭ п.1.1 Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта?

1  Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

2  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

3  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

Вопрос 175

ПОТ ЭЭ п.2.4 Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности?

1  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

2  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

3  Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 176

ПОТ ЭЭ п.2.4 В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности?

1  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

2  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

3  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 177

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативному персоналу?

1  Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

2  Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 178

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

1  работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

2  работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 179

ПОТ ЭЭ п.3.1 Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним?

1  Нет.

2  Да, если отсутствуют особенные требования к ним.

3  ДА.

Вопрос 180

ПОТ ЭЭ п.3.2 Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?

1  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности  IV, остальные работники в смене - группу III.

2  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности III,  остальные работники в смене - группу III.

Вопрос 181

ПОТ ЭЭ п.4.4 По каким документам должны выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения?

1  По распоряжению;

2  Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

3  На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Вопрос 182

ПОТ ЭЭ п.4.17 Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС?

1  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 183

ПОТ ЭЭ п.4.17 Каким образом осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС?

1  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 184

ПОТ ЭЭ п.5.1 Какие мероприятия относятся к организационным?

1  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

2  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

3  допуск к работе;

4  надзор во время работы;

5  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 185

ПОТ ЭЭ п.5.3 За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение?

1  за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

2  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3  за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

4  за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 186

ПОТ ЭЭ п.7.7 Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV

2  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу III

3  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу II

Вопрос 187

ПОТ ЭЭ п.7.12 Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности?

1  благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

2  ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

3  нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

4  наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

5  работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

6  обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 188

ПОТ ЭЭ п.18.2 Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ?

1  На приводах разъединителей

2  На выключателях

3  На рубильниках

Вопрос 189

ПОТ ЭЭ п.18.2 При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения?

1  При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

2  При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

3  При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 190

ПОТ ЭЭ п.18.2 По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»?

1  Административно- технического персонала

2  Диспетчерского или оперативного персонала

3  Ремонтного персонала

Вопрос 191

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

1  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

2  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3  4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 192

ПОТ ЭЭ п.3.10 Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

1  Предохранители во вторичных цепях.

2  Предохранители трансформаторов напряжения.

3  Предохранители пробочного типа.

4  Замена не допускается.

Вопрос 193

ПОТ ЭЭ п.4.8 Что необходимо предпринять для предупреждения подсечки в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением?

1  Через заменяемые провода должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон.

2  Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

3  Подъем провода следует осуществлять медленно и плавно.

Вопрос 194

ПОТ ЭЭ п.5.8 Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  3 .

2  2 .

Вопрос 195

ПОТ ЭЭ п.5.13 Какие совмещения допускаются для производителя работ из числа оперативного персонала?

1  Выдающий наряд-допуск.

2  Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

3  Член бригады.

Вопрос 196

ПОТ ЭЭ п.6.16 Кто должен выполнять допуск линейной бригады при работе на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ?

1  Оперативный персонал, обслуживающий КЛ.

2  Персонал, обслуживающий РУ.

Вопрос 197

ПОТ ЭЭ п.7.2 Кому отдается распоряжение на работу?

1  Производителю работ.

2  Допускающему.

3  Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

Вопрос 198

ПОТ ЭЭ п.7.8 Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1  На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2  На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели.

3  В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок.

4  На сборных шинах РУ.

5  На нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

Вопрос 199

ПОТ ЭЭ п.7.9 Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2  На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

3  На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

Вопрос 200

ПОТ ЭЭ п.7.12 Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІІ?

1  Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов.

2  Возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ.

3  Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы.

4  Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.

5  Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

6  Ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м.

Вопрос 201

ПОТ ЭЭ п.7.14 Какие работы допускается выполнять по распоряжению на ВЛ?

1  На нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего.

2  Без разборки конструктивных частей опоры.

3  По откапыванию стоек опоры на глубину до 0,5 м.

4  По расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев.

5  Связанные с разборкой конструктивных частей опоры.

6  По откапыванию стоек опоры на глубину более 0,5 м.

Вопрос 202

ПОТ ЭЭ п.8.6 Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  Работы в электроустановках с односторонним питанием.

2  Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

3  Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

4  Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

5  Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

6  Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

Вопрос 203

ПОТ ЭЭ п.9.1 Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

1  Работник, имеющий право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам.

2  Выдающий наряд-допуск (распоряжение).

3  Ответственный руководитель работ.

Вопрос 204

ПОТ ЭЭ п.10.1 Каковы должны быть действия оперативного персонала при возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы?

1  Необходимо изменить предусмотренные нарядом-допуском меры по подготовке рабочих мест.

2  Подготовка рабочего места должна быть прекращена.

3  Намечаемая работа должна быть отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

Вопрос 205

ПОТ ЭЭ п.10.3 Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

1  Путем личного осмотра.

2  По записям в оперативном журнале.

3  По оперативной схеме.

4  По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

Вопрос 206

ПОТ ЭЭ п.10.4 Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

1  Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

2  Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

3  При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

4  Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

Вопрос 207

ПОТ ЭЭ п.10.5 В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

1  Когда подготовка рабочего места не нужна.

2  При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

3  Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Вопрос 208

ПОТ ЭЭ п.10.7 Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

1  Производитель работ (наблюдающий).

2  Выдающий наряд-допуск.

3  Допускающий.

Вопрос 209

ПОТ ЭЭ п.10.9 Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

1  Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

2  Указать границы рабочего места.

3  Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

4  Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

5  Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

Вопрос 210

ПОТ ЭЭ п.11.1 На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

1  На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

2  На выдающего наряд-допуск.

3  На допускающего.

Вопрос 211

ПОТ ЭЭ п.11.2 Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

1  Замена запрещается.

2  Ответственный руководитель работ.

3  Допускающий.

4  Работник, имеющий право выдачи нарядов.

Вопрос 212

ПОТ ЭЭ п.11.2 Кому разрешается оставаться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1  Не разрешается никому.

2  Производителю работ (наблюдающему).

3  Членам бригады.

Вопрос 213

ПОТ ЭЭ п.11.4 Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

3  После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

4  Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

Вопрос 214

ПОТ ЭЭ п.11.5 Кому предоставлено право изменять состав бригады?

1  Замена запрещается.

2  Ответственному руководителю работ.

3  Допускающему.

4  Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

5  Работнику, выдавшему наряд-допуск.

Вопрос 215

ПОТ ЭЭ п.11.6 В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

1  При замене ответственного руководителя.

2  При замене производителя работ(наблюдающего).

3  При изменении состава бригады более чем наполовину.

4  При изменении условии работы.

Вопрос 216

ПОТ ЭЭ п.12.1 Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000 В ?

1  Допускающий.

2  Ответственный руководитель или производитель работ (наблюдающий), если выдающий наряд-допуск поручил им это с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

Вопрос 217

ПОТ ЭЭ п.13.1 При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3  Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

4  Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5  Наряд-допуск сдается допускающему.

6  Допуск проводится как первичный.

Вопрос 218

ПОТ ЭЭ п.13.2 Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

1  Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2  Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3  Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

4  Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5  Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

Вопрос 219

ПОТ ЭЭ п.14.1 Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

1  Удалить бригаду с рабочего места.

2  Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

3  Закрыть двери электроустановки на замок.

4  Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

5  Сделать перерыв на обед.

Вопрос 220

ПОТ ЭЭ п.14.4 Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

1  Должен осмотреть рабочие места.

2  Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

3  Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

Вопрос 221

ПОТ ЭЭ п.15.2 Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

1  Нет, не может.

2  Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

3  Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

Вопрос 222

ПОТ ЭЭ п.15.3 В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

1  В аварийных случаях в отсутствии бригады.

2  При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

Вопрос 223

ПОТ ЭЭ п.17.1 Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

1  Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

2  Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

3  Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

4  Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

Вопрос 224

ПОТ ЭЭ п.17.5 Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

2  Снятие предохранителей.

3  Запирание рукояток или дверец шкафа.

4  Закрытие кнопок.

5  Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

6  Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

Вопрос 225

ПОТ ЭЭ п.19.1 Как можно выполнять проверку отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 35 кВ и выше?

1  Указателем напряжения.

2  При помощи изолирующей штанги, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям.

3  Достаточным признаком отсутствия напряжения на одноцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше является отсутствие коронивания.

4  Достаточным признаком отсутствия напряжения на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше (при отключении одной цепи) является отсутствие коронивания.

5  Используя встроенные стационарные указатели напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом).

Вопрос 226

ПОТ ЭЭ п.19.2 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением выше 1000 В?

1  4 .

2  2 .

Вопрос 227

ПОТ ЭЭ п.19.2 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением до 1000 В?

1  3 .

2  2 .

Вопрос 228

ПОТ ЭЭ п.19.2 Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000 В?

1  Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

2  Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

Вопрос 229

ПОТ ЭЭ п.19.2 Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

1  Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

2  Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

3  Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

Вопрос 230

ПОТ ЭЭ п.19.5 Как правильно проверить отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при использовании двухполюсного показателя?

1  Проверить отсутствие напряжения между фазами.

2  Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

3  Предварительно проверенным вольтметром.

4  Контрольной лампой.

Вопрос 231

ПОТ ЭЭ п.19.6 На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

1  Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

2  Положение блокирующих устройств.

3  Показание постоянно включенных вольтметров.

4  Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

Вопрос 232

ПОТ ЭЭ п.21.4 Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

1  Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

2  Производитель работ.

3  Ответственный руководитель работ.

Вопрос 233

ПОТ ЭЭ п.21.5 При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

1  По указанию выдающего наряд-допуск.

2  Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

Вопрос 234

ПОТ ЭЭ п.21.8 Сколько работников должны отключать заземляющие ножи и снимать заземления?

1  Один работник с группой по электробезопасности IV.

2  Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

3  Один работник, имеющий группу по электробезопасности III из числа оперативного персонала.

Вопрос 235

ПОТ ЭЭ п.22.1 Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

1  Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

2  Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Вопрос 236

ПОТ ЭЭ п.22.2 Где должны быть установлены дополнительные заземления если ВЛ уже заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия?

1  На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз.

2  На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены, при необходимости, грозозащитные тросы.

3  Установка дополнительных заземлений не требуется.

Вопрос 237

ПОТ ЭЭ п.22.5 Как необходимо заземлять ВЛ с расщепленными проводами при наличии изолирующих распорок?

1  Допускается в каждой фазе заземлять только один провод.

2  Заземлять требуется все провода фазы.

Вопрос 238

ПОТ ЭЭ п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, имеющие право на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

1  Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

2  Оба - группу по электробезопасности III.

3  Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 239

ПОТ ЭЭ п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

1  Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

2  Оба - группу по электробезопасности III.

3  Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 240

ПОТ ЭЭ п.22.10 Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

1  Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

2  Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

3  Один член бригады с группой III по электробезопасности.

Вопрос 241

ПОТ ЭЭ п.23.1 Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

1  На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

2  На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

3  На дверях шкафов, ячеек.

4  На корпусах выключателей.

Вопрос 242

ПОТ ЭЭ п.23.2 При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ может быть уменьшено до...

1  0,35 м

2  0,6 м

3  0,5 м

4  0,15 м

5  0,75 м

Вопрос 243

ПОТ ЭЭ п.24.4 При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание персонала в электрическом поле без применения индивидуальных средств защиты не допускается?

1  Более 25 кВ/м.

2  Более 30 кВ/м.

3  Более 35 кВ/м.