"Электробезопасность. IV группа до 1000 В."

( ПТЭ ЭП -Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей

ИПиИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ИУМЗсиПК - Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

ИОППНС - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве РАО "ЕЭС России"

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок )

Вопрос 1

ПТЭ ЭП п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке?

1  Не реже 1 раза в 2 года.

2  Не реже 1 раза в 3 года.

3  Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 2

ПТЭ ЭП п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать пересмотр инструкций и схем?

1  Не реже 1 раза в 4 года.

2  Не реже 1 раза в 3 года.

3  Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 3

ПТЭ ЭП п.1.3.7. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы линий электропередачи в течение...

1  24 часов.

2  12 часов.

Вопрос 4

ПТЭ ЭП п.1.3.7. При какой продолжительности нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования их комплексное опробование считается проведенным?

1  72 часа.

2  48 часов.

3  24 часа.

Вопрос 5

ПТЭ ЭП п.1.3.9. Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта?

1  Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал.

2  Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности.

3  Введены в действие средства связи, сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

4  Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы.

5  Составлены графики регламентных работ на последующий период эксплуатации.

Вопрос 6

ПТЭ ЭП п.1.4.5.1. Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1  Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

2  Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

3  Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

4  Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

5  Специальная подготовка.

Вопрос 7

ПТЭ ЭП п.1.4.5.2. Какие обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1  Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

2  Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

3  Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

4  Проверка соблюдения правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

5  Дублирование.

6  Специальная подготовка.

7  Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

8  Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Вопрос 8

ПТЭ ЭП п.1.4.5.3. Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1  Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

2  Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

3  Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

4  Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

5  Дублирование.

Вопрос 9

ПТЭ ЭП пп.1.4.11,1.4.12. Какая должна быть продолжительность стажировки работников из числа электротехнического персонала?

1  От 2 до 14 рабочих смен.

2  Устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы и профессии (должности) обучаемого.

3  От 2 до 20 рабочих смен.

Вопрос 10

ПТЭ ЭП п.1.4.14. Какова продолжительность дублирования работников?

1  От 2 до 12 рабочих смен.

2  Устанавливается для конкретного работника в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

3  От 2 до 15 рабочих смен.

Вопрос 11

ПТЭ ЭП п.1.4.19. У каких работников должна проводиться первичная проверка знаний?

1  Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок.

2  Переводимых на другую работу.

3  Имеющих перерыв в проверке знаний более 3-х лет.

Вопрос 12

ПТЭ ЭП п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

1  1 раз в год.

2  1 раз в 6 месяцев.

3  1 раз в 3 года.

Вопрос 13

ПТЭ ЭП п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у административно-технического персонала, а также у специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?

1  1 раз в год.

2  1 раз в 6 месяцев.

3  1 раз в 3 года.

Вопрос 14

ПТЭ ЭП п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

1  При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

2  При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем.

3  При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

4  При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

5  При внесении изменений и дополнений в действующие правила.

Вопрос 15

ПТЭ ЭП п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В?

1  Не ниже группы III.

2  IV.

3  V.

Вопрос 16

ПТЭ ЭП п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В?

1  Группу IV.

2  Группу V.

3  Не ниже группы III.

Вопрос 17

ПТЭ ЭП п.1.5.12. Операции с каким оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала?

1  Которые находятся в его оперативном управлении.

2  Которые требуют координации действий подчиненного оперативного персонала.

3  Которые требуют согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

4  Которые не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

Вопрос 18

ПТЭ ЭП п.1.5.35. Какими документами, согласно настоящим Правилам, устанавливается порядок приемки оборудования после ремонта или испытания в электроустановках без постоянного дежурства персонала?

1  Местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности.

2  Инструкциями вышестоящей организации.

3  Инструкциями энергоснабжающей организации.

Вопрос 19

ПТЭ ЭП п.1.6.2. Какими факторами должен определяться объем техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов электроустановок?

1  Необходимостью поддержания работоспособности электроустановок.

2  Необходимостью периодического восстановления электроустановок.

3  Необходимостью приведения электроустановок в соответствие с меняющимися условиями работы.

4  Уровнем подготовки и квалификации персонала.

Вопрос 20

ПТЭ ЭП п.1.6.5. Какими документами устанавливаются периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте электрооборудования?

1  Настоящими Правилами.

2  Отраслевыми нормами.

3  Государственным стандартом.

4  Указаниями заводов-изготовителей.

Вопрос 21

ПТЭ ЭП п.1.6.6. Каковы основные составляющие системы технического диагностирования электроустановок?

1  Объект диагностирования.

2  Исполнители, подготовленные к диагностированию и осуществляющие его.

3  Процесс диагностирования.

4  Инструкция по эксплуатации оборудования.

Вопрос 22

ПТЭ ЭП п.1.6.6. Какими основными документами определяются порядок проведения технического диагностирования и постановка технического диагноза работоспособности электроустановок?

1  Отраслевым стандартом.

2  Ведомственным руководящим документом.

3  Регламентом, стандартом предприятия.

4  Указаниями заводов-изготовителей.

Вопрос 23

ПТЭ ЭП п.1.6.9. Какие работы должны быть проведены до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?

1  Составлены ведомости объема работ и смета, а также график ремонтных работ.

2  3аготовлены необходимые материалы и запасные части.

3  Составлена и утверждена техническая документация на работы.

4  Укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы.

5  Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

6  Подготовлены рабочие места для ремонта.

7  Решены вопросы стимулирования труда работников.

Вопрос 24

ПТЭ ЭП п.1.6.12. Кто должен утверждать схемы и программы проведения специальных испытаний эксплуатируемого оборудования?

1  Ответственный за электрохозяйство.

2  Руководитель предприятия.

3  Технический руководитель предприятия.

Вопрос 25

ПТЭ ЭП п.1.6.13. Если нет указаний заводов-изготовителей, основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой...

1  Не менее 12 часов.

2  Не менее 24 часов.

3  Не менее 48 часов.

Вопрос 26

ПТЭ ЭП п.1.6.14. Какие документы или записи должны быть оформлены после окончания работ по капитальному ремонту основного электрооборудования?

1  Акт выполненных работ с приложением технической документации по ремонту.

2  3апись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.

3  Ведомость дефектов.

Вопрос 27

ПТЭ ЭП п.1.7.2. Требованиям каких основных нормативных документов должна соответствовать организация эксплуатации и ремонта электроустановок?

1  Правилам технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

2  Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок.

3  Правилам устройства электроустановок.

4  Государственным стандартам.

Вопрос 28

ПТЭ ЭП п.1.7.4. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны и утверждены у Потребителя?

1  Для работников отдельных профессий.

2  На отдельные виды работ.

3  На все виды работ, связанных с повышенной пожарной опасностью.

Вопрос 29

ПТЭ ЭП п.1.7.13. Когда должна проводиться плановая проверка знания персоналом энергослужб правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве?

1  Один раз в 5 лет.

2  После несчастного случая при выполнении работ в электроустановках.

3  При периодической проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Вопрос 30

ПТЭ ЭП п.1.7.16. Обязан ли персонал пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты во время производства работ?

1  Обязан, если средства защиты соответствуют действующим нормам и характеру выполняемых работ.

2  Не обязан, если эти средства затрудняют выполнение работ, при условии высокого профессионализма работника.

3  Обязан в любом случае, независимо от характера выполняемых работ.

Вопрос 31

ПТЭ ЭП п.1.7.21. При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для:

1  Предупреждения или ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты.

2  Снижения звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей.

3  Ограничения электропотребления.

4  Сокращения потребления воды из природных источников.

Вопрос 32

ПТЭ ЭП п.1.8.1. Какая техническая документация должна быть у каждого Потребителя?

1  Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.

2  Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.

3  Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.

4  Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.

5  Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.

6  Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

7  Технические условия на электрооборудование.

Вопрос 33

ПТЭ ЭП п.1.8.1. Какие инструкции должен иметь каждый Потребитель при эксплуатации электроустановок?

1  Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

2  Должностные инструкции по каждому рабочему месту.

3  Инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины, по применению переносных электроприемников и т.п.).

4  Инструкции по пожарной безопасности.

5  Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.

6  Инструкции по выполнению переключений без распоряжений.

7  Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

8  Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

Вопрос 34

ПТЭ ЭП п.1.8.2. Какова периодичность пересмотра перечней технической документации у Потребителя?

1  Не реже 1 раза в 3 года.

2  1 раз в 5 лет.

3  1 раз в год.

Вопрос 35

ПТЭ ЭП п.1.8.2. Какие документы должны входить в перечень технической документации Потребителя?

1  Журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.

2  Акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости).

3  Комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразделения (службы).

4  Журнал проверки знаний по электробезопасности.

Вопрос 36

ПТЭ ЭП п.1.8.2. Какие чертежи и схемы должны входить в перечень технической документации Потребителя?

1  Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы.

2  Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.

3  Общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям).

4  Схемы электроснабжения населенного пункта, в котором находится предприятие Потребителя.

Вопрос 37

ПТЭ ЭП п.1.8.2. Какие перечни и списки работ, электрооборудования и электроустановок входят в перечень технической документации Потребителя?

1  Перечень специальных работ в электроустановках.

2  Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.

3  Список электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

4  Список электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

5  Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.

6  Перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов.

7  Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

8  Список воздушных линий электропередачи, которые после отключения находятся под наведенным напряжением.

9  Перечень нового оборудования, установленного на предприятии.

Вопрос 38

ПТЭ ЭП п.1.8.2. Какие списки должностей, профессий и рабочих мест входят в перечень технической документации Потребителя?

1  Список должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

2  Список профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности.

3  Список должностей инженерно-технических работников Потребителя, которым не требуется иметь группу по электробезопасности.

Вопрос 39

ПТЭ ЭП п.1.8.5. Какова периодичность проверки соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным?

1  Не реже 1 раза в 2 года.

2  1 раз в год.

3  1 раз в 3 года.

Вопрос 40

ПТЭ ЭП п.1.8.7. Какими необходимыми инструкциями должны быть снабжены все рабочие места?

1  Производственными (эксплуатационными).

2  Должностными.

3  По охране труда и о мерах пожарной безопасности.

4  По учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

Вопрос 41

ПТЭ ЭП п.1.8.8. Какова, согласно настоящим Правилам, периодичность пересмотра инструкций?

1  Не реже 1 раза в 3 года.

2  1 раз в год.

3  1 раз в 5 лет.

Вопрос 42

ПТЭ ЭП п.1.8.11. Какая документация относится к документам строгого учета и подлежит хранению в установленном порядке?

1  Оперативная документация.

2  Диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов.

3  Ведомости показаний расчетных электросчетчиков.

4  Выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления.

5  Табель учета использования рабочего времени.

Вопрос 43

ПТЭ ЭП п.2.3.7. Какова периодичность выполнения капитального ремонта ВЛ на железобетонных и металлических опорах?

1  Не реже 1 раза в 10 лет.

2  Не реже 1 раза в 5 лет.

3  Не реже 1 раза в 15 лет.

Вопрос 44

ПТЭ ЭП п.2.3.7. Какова периодичность выполнения капитального ремонта ВЛ на опорах с деревянными деталями?

1  Не реже 1 раза в 10 лет.

2  Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 45

ПТЭ ЭП п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

1  При образовании на проводах и тросах гололеда.

2  При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

3  При пожарах в зоне трассы ВЛ.

4  После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

5  После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

6  Не реже 1 раза в год.

7  По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

Вопрос 46

ПТЭ ЭП п.2.3.11. Что необходимо проверять при осмотре ВЛ и токопроводов?

1  Противопожарное состояние трассы.

2  Состояние фундаментов, приставок.

3  Состояние опор.

4  Состояние проводов и тросов.

5  Состояние гибких шин токопроводов.

6  Состояние изоляторов.

7  Состояние арматуры.

8  Состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и концевых кабельных муфт на спусках.

9  Состояние дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами.

Вопрос 47

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние опор:

1  Не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей.

2  Не должно быть нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах.

3  Не должно быть отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор.

4  Не должно быть птичьих гнезд, других посторонних предметов на опорах.

5  На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

6  На опорах не должно быть никаких плакатов и знаков.

Вопрос 48

ПТЭ ЭП п.2.3.11 При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние фундаментов, приставок:

1  Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов.

2  Не должно быть трещин и повреждений в фундаментах (приставках).

3  Должно быть достаточное заглубление фундаментов.

4  Допускается небольшое оседание грунта вокруг фундаментов.

Вопрос 49

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние проводов и тросов:

1  Не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулировки.

2  Не должно быть недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов.

3  Не должно быть смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ.

4  Допускается превышение допустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов в летнее время.

Вопрос 50

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние изоляторов:

1  Не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, повреждения глазури.

2  Не должно быть неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных рогов.

3  Должны быть на месте гайки, замки или шплинты.

4  Допускаются небольшие трещины.

Вопрос 51

ПТЭ ЭП п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках:

1  Не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли.

2  Не должно быть нарушений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом опоры.

3  Не должно быть разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

4  Допускаются незначительные разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

Вопрос 52

ПТЭ ЭП п.2.3.14. Каким образом могут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи?

1  С отключением линии.

2  С отключением одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напряжения.

3  С отключением двух фаз и без снятия напряжения.

Вопрос 53

ПТЭ ЭП п.2.3.20. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей сверху ВЛ...

1  Допускается не более одного соединения.

2  Соединения не допускаются.

3  Количество соединений не регламентируется.

Вопрос 54

ПТЭ ЭП п.2.4.3. В соответствии с требованиями каких документов должны быть произведены испытания вновь сооружаемой КЛ при приемке ее в эксплуатацию?

1  Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

2  Правил устройства электроустановок.

3  Проекта кабельных линий.

Вопрос 55

ПТЭ ЭП п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

1  Соединительных муфт.

2  Шлангов.

3  Оконцевателей в местах присоединения.

Вопрос 56

ПТЭ ЭП п.2.4.5. Какая необходимая информация должна быть на бирках, которыми снабжаются открыто проложенные кабели, в начале и в конце линии?

1  Марка, напряжение, сечение КЛ.

2  Номер или наименование КЛ.

3  Дата монтажа, количество муфт.

Вопрос 57

ПТЭ ЭП п.2.4.5. Что должно быть указано на бирках соединительных муфт КЛ?

1  Номер или наименование соединительной линии.

2  Номер муфты.

3  Дата монтажа.

Вопрос 58

ПТЭ ЭП п.2.4.5. Бирки с надписями на открыто проложенных КЛ должны быть расположены...

1  Через каждые 30 м по длине КЛ.

2  Через каждые 50 м по длине КЛ.

3  В начале и в конце КЛ.

4  На поворотах трассы.

5  В местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Вопрос 59

ПТЭ ЭП п.2.4.6. Наибольшие допустимые токовые нагрузки для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию должны быть определены по участку трассы с наихудшими условиями охлаждения длиной не менее:

1  10 м.

2  12 м.

3  15 м.

Вопрос 60

ПТЭ ЭП п.2.4.9. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, находящихся в эксплуатации не более 15 лет?

1  На 15 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

2  На 20 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

3  Перегрузки не допускаются.

Вопрос 61

ПТЭ ЭП п.2.4.9. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена, находящихся в эксплуатации не более 15 лет?

1  На 18 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

2  На 20 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

3  Перегрузки не допускаются.

Вопрос 62

ПТЭ ЭП п.2.4.9. Для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, а также из резины и вулканизированного полиэтилена, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки по току, установленные настоящими Правилами, на период ликвидации аварии должны быть снижены до...

1  6 %.

2  10 %.

3  12 %.

Вопрос 63

ПТЭ ЭП п.2.4.17. Какова должна быть периодичность выборочных осмотров КЛ административно-техническим персоналом Потребителя?

1  Не реже 1 раза в 6 месяцев.

2  Не реже 1 раза в 8 месяцев.

3  Не реже 1 раза в год.

Вопрос 64

ПТЭ ЭП п.2.4.17. Когда должны проводиться внеочередные осмотры кабельных линий?

1  В период паводков.

2  После ливней.

3  При отключении КЛ релейной защитой.

4  При пожарах в зоне трассы КЛ.

Вопрос 65

ПТЭ ЭП п.2.4.21. Какие работы должны проводиться на КЛ, проложенных в районах с электрифицированным рельсовым транспортом или с агрессивными грунтами?

1  Измерение блуждающих токов.

2  Составление и систематическое корректирование потенциальных диаграмм КЛ (или ее отдельных участков).

3  Измерение сопротивления изоляции кабелей.

4  Составление и систематическое корректирование карт почвенных коррозионных зон.

Вопрос 66

ПТЭ ЭП п.2.4.21. В каких местах (зонах) должны измеряться потенциалы кабелей?

1  В зонах блуждающих токов.

2  В местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту.

3  На участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии.

4  В кабельных колодцах.

Вопрос 67

ПТЭ ЭП п.2.4.23. Что должен обеспечить исполнитель, проводящий раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них, для сохранности кабеля и безопасности работ?

1  Надзор за сохранностью кабеля на весь период работ.

2  Установку сигнальных огней и предупреждающих плакатов на месте раскопки кабельных трасс.

3  Обозначение соответствующими надписями или знаками как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ, местонахождения кабельных линий.

4  Укрепление вскрытых кабелей для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений.

5  Установку ограждений высотой 1,5 м в месте раскопки кабельных трасс.

Вопрос 68

ПТЭ ЭП п.2.4.24. На какой глубине в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует рыть траншеи и котлованы только лопатами?

1  0,4 м и более.

2  0,3 м и более.

3  0,2 м и более.

Вопрос 69

ПТЭ ЭП п.2.4.25. Какие требования необходимо соблюдать при раскопках грунта зимой на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей?

1  Работы должны выполняться с отогревом грунта.

2  От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 0,15 м.

3  При необходимости могут применяться ударные и вибропогружные механизмы.

4  Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Вопрос 70

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии от кабеля ближе...

1  3 м.

2  2 м.

3  1 м.

Вопрос 71

ПТЭ ЭП п.2.4.26. Не допускается использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над КЛ на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее...

1  0,4 м.

2  0,3 м.

3  0,5 м.

Вопрос 72

ПТЭ ЭП п.2.4.26. На каком минимальном расстоянии от кабелей еще разрешается применение ударных и вибропогружных механизмов для производства раскопок?

1  5 м.

2  3 м.

3  2 м.

Вопрос 73

ПТЭ ЭП п.2.5.6. Какова периодичность проверки плотности тракта охлаждения (корпуса электродвигателя, воздуховодов, заслонок) у продуваемых электродвигателей, устанавливаемых в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью?

1  Не реже 1 раза в год.

2  Не реже 1 раза в 6 месяцев.

3  Не реже 1 раза в 2 года.

Вопрос 74

ПТЭ ЭП п.2.5.9. При каком изменении частоты питающей сети допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью?

1  ±2,5 % от номинального значения.

2  ±5 % от номинального значения.

3  ±4,5 % от номинального значения.

Вопрос 75

ПТЭ ЭП п.2.6.7. Какие условия должны быть обеспечены для нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей?

1  Допустимая температура.

2  Допустимая влажность.

3  Допустимая вибрация.

4  Допустимые отклонения рабочих параметров от номинальных.

5  Допустимый уровень помех.

6  Допустимый уровень акустического шума.

7  Высота над уровнем моря.

Вопрос 76

ПТЭ ЭП п.2.6.25. Какие работы должны быть проведены при изменении уставок и схем РЗАиТ?

1  Проведен инструктаж оперативного персонала.

2  Сделаны соответствующие записи в журнале и паспорте-протоколе.

3  Внесены исправления в принципиальные и монтажные схемы.

4  Внесены изменения в инструкции по эксплуатации устройств.

Вопрос 77

ПТЭ ЭП п.2.7.4. Каким способом должно быть выполнено присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

1  Сваркой.

2  Болтовым соединением.

3  Скруткой с заземлителем.

Вопрос 78

ПТЭ ЭП п.2.7.7. В какой цвет, согласно настоящим Правилам, должны окрашиваться открыто проложенные заземляющие проводники?

1  Черный.

2  Красный.

3  Желтый.

Вопрос 79

ПТЭ ЭП п.2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться:

1  Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.

2  Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.

3  Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

4  Измерение параметров контура заземления, присоединенного к заземляющему устройству.

Вопрос 80

ПТЭ ЭП п.2.7.9. Какова периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства?

1  Не реже 1 раза в 6 месяцев.

2  Не реже 1 раза в 9 месяцев.

3  Не реже 1 раза в год.

Вопрос 81

ПТЭ ЭП п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

1  Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

2  Наличие антикоррозионного покрытия.

3  Отсутствие обрывов.

4  Конструкция заземляющего устройства.

Вопрос 82

ПТЭ ЭП п.2.7.10. Какова периодичность осмотров заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений?

1  Не реже 1 раза в 12 лет.

2  Не реже 1 раза в 14 лет.

3  Не реже 1 раза в 15 лет.

Вопрос 83

ПТЭ ЭП п.2.7.11. Выборочное вскрытие грунта при осмотре заземляющих устройств ВЛ в населенной местности производится выборочно у...

1  1 % опор, имеющих заземляющие устройства.

2  2 % опор, имеющих заземляющие устройства.

3  5 % опор, имеющих заземляющие устройства.

Вопрос 84

ПТЭ ЭП п.2.7.12. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более...

1  40 % его сечения.

2  50 % его сечения.

3  60 % его сечения.

Вопрос 85

ПТЭ ЭП п.2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться:

1  Измерение сопротивления заземляющего устройства.

2  Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством.

3  Измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей.

4  Измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.

5  Проверка сопротивления изоляции заземляющих проводников.

Вопрос 86

ПТЭ ЭП п.2.7.13. Как часто должны производиться для ВЛ измерения параметров заземляющих устройств у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода?

1  Ежегодно.

2  1 раз в 3 года.

3  1 раз в 5 лет.

Вопрос 87

ПТЭ ЭП п.2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств - сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - производятся...

1  После реконструкции и ремонта заземляющих устройств.

2  При обнаружении разрушения изоляторов ВЛ.

3  При обнаружении перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.

4  После присоединения дополнительных электроустановок.

Вопрос 88

ПТЭ ЭП п.2.7.18. Допускается ли использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В?

1  Не допускается.

2  Допускается.

Вопрос 89

ПТЭ ЭП п.2.8.8. Как часто должна проводиться проверка трубчатых разрядников со снятием с опор?

1  1 раз в 3 года.

2  1 раз в год.

3  1 раз в 5 лет.

Вопрос 90

ПТЭ ЭП п.2.8.9. Когда должен проводиться осмотр средств защиты от перенапряжений на подстанциях с постоянным дежурством персонала?

1  Во время очередных обходов.

2  После каждой грозы, вызвавшей работу релейной защиты на отходящих ВЛ.

3  Перед грозовым сезоном.

Вопрос 91

ПТЭ ЭП п.2.8.10. Что должно выборочно проверяться перед грозовым сезоном на ВЛ напряжением до 1000 В, построенных на деревянных опорах?

1  Заземление и зануление крюков и штырей изоляторов на опорах, имеющих защиту от грозовых перенапряжений, а также там где выполнено повторное заземление нулевого провода.

2  Исправность заземления (зануления) арматуры железобетонных опор.

3  Состояние и содержание надписей на опорах.

Вопрос 92

ПТЭ ЭП п.2.8.10. Что должно выборочно проверяться на ВЛ напряжением до 1000 В, построенных на железобетонных опорах?

1  Исправность заземления крюков и штырей изоляторов, установленных на опорах.

2  Исправность арматуры опор.

3  Зануление крюков и штырей изоляторов при наличии нулевого провода.

Вопрос 93

ПТЭ ЭП п.2.9.5. При напряжении, равном 110 % от номинального значения, вызванном повышением напряжения в электрической сети, продолжительность работы конденсаторной установки в течение суток должна быть не более...

1  12 часов.

2  24 часов.

Вопрос 94

ПТЭ ЭП п.2.9.6. Работа конденсаторной установки не допускается, если токи в фазах различаются более чем на...

1  10 %.

2  15 %.

Вопрос 95

ПТЭ ЭП п.2.9.11. Включение конденсаторной установки после ее отключения при наличии разрядного устройства, присоединяемого непосредственно (без коммутационных аппаратов и предохранителей) к конденсаторной батарее, допускается не ранее чем через...

1  1 мин.

2  30 сек.

Вопрос 96

ПТЭ ЭП п.2.9.16. Какова должна быть периодичность проведения осмотров конденсаторной установки (без отключения) на объектах с постоянным дежурством персонала?

1  Не реже 1 раза сутки.

2  Не реже 1 раза в месяц.

3  Не реже 1 раза в 10 дней.

Вопрос 97

ПТЭ ЭП п.2.9.16. Какова должна быть периодичность проведения осмотров конденсаторной установки (без отключения) на объектах без постоянного дежурства персонала?

1  Не реже 1 раза сутки.

2  Не реже 1 раза в месяц.

3  Не реже 1 раза в 2 месяца.

Вопрос 98

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Продолжительность уравнительного заряда аккумуляторной батареи зависит от технического состояния батареи и должна быть не менее...

1  6 часов.

2  4 часов.

3  8 часов.

Вопрос 99

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Температура электролита в конце заряда для аккумуляторов типа СК должна быть не выше...

1  35 °С.

2  40 °С.

3  50 °С.

Вопрос 100

ПТЭ ЭП п.2.10.14. Температура электролита в конце заряда для аккумуляторов типа СН должна быть не выше...

1  35 °С.

2  40 °С.

3  50 °С.

Вопрос 101

ПТЭ ЭП п.2.10.25. Как часто специально выделенный работник должен проводить осмотр аккумуляторных батарей?

1  2 раза в месяц.

2  1 раз в месяц.

3  1 раз в сутки.

Вопрос 102

ПТЭ ЭП п.2.10.25. Как часто ответственный за электрохозяйство должен проводить осмотр аккумуляторных батарей?

1  1 раз в месяц.

2  1 раз в сутки.

3  2 раза в месяц.

Вопрос 103

ПТЭ ЭП п.2.10.29. Когда должна производиться замена аккумуляторов типа СН?

1  Не ранее чем через 10 лет эксплуатации.

2  Не ранее чем через 15 лет эксплуатации.

3  Не ранее чем через 20 лет эксплуатации.

Вопрос 104

п.2.11.13. Какая надпись должна быть выполнена на каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) или на панели рядом с ним?

1  Указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.

2  Указывающая характеристики средства учета.

Вопрос 105

ПТЭ ЭП п.2.12.6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях?

1  Не выше 50 В.

2  Не ниже 50 В.

Вопрос 106

ПТЭ ЭП п.2.12.6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках?

1  Не выше 50 В.

2  Не выше 24 В.

3  Не выше 12 В.

Вопрос 107

ПТЭ ЭП п.2.12.8. Как должно быть предусмотрено питание сетей внутреннего, наружного, а также охранного освещения Потребителей, сооружений, жилых и общественных зданий, открытых пространств и улиц?

1  Как правило, по отдельным линиям.

2  Питающие линии наружного и охранного освещения могут быть объединены.

3  Питание по отдельным линиям должно быть предусмотрено только для сетей внутреннего освещения.

Вопрос 108

ПТЭ ЭП п.2.12.9. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть...

1  Не более 5 % номинального напряжения.

2  Не более 10 % номинального напряжения.

3  Не более 15 % номинального напряжения.

Вопрос 109

ПТЭ ЭП п.2.12.16. Какова периодичность проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения?

1  2 раза в год.

2  1 раз в год.

3  1 раз в месяц.

Вопрос 110

ПТЭ ЭП п.3.1.5. Каким должно быть напряжение распределительных электрических сетей, к которым допускается присоединять источники сварочного тока?

1  Не выше 650 В.

2  Не выше 660 В.

3  Не выше 670 В.

Вопрос 111

ПТЭ ЭП п.3.1.17. Кто должен выполнять присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдать за их исправным состоянием в процессе эксплуатации?

1  Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.

2  Электротехнологический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II.

3  Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV.

Вопрос 112

ПТЭ ЭП п.3.4.11. С какой частотой должна проводиться во взрывоопасной зоне проверка срабатывания газосигнализаторов, воздействующих на отключение электрооборудования?

1  1 раз в год.

2  1 раз в 6 месяцев.

3  1 раз в 3 месяца.

Вопрос 113

ПТЭ ЭП п.3.4.13. Как часто в процессе эксплуатации во взрывоопасной зоне должна проверяться звуковая сигнализация устройства контроля изоляции и целостности пробивного предохранителя, в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью?

1  Не реже 1 раза в месяц.

2  Не реже 1 раза в год.

3  Не реже 2 раз в месяц.

Вопрос 114

ПТЭ ЭП п.3.4.18. В какие сроки должны подвергаться наружному осмотру ответственным за электрохозяйство или назначенным им работником все электрические машины, аппараты, а также другое электрооборудование и электропроводки во взрывоопасных зонах?

1  В сроки, определяемые местными условиями, но не реже 1 раза в 3 месяца.

2  В сроки, определяемые заводом-изготовителем, но не реже 1 раза в месяц.

3  Не реже 1 раза в год.

Вопрос 115

ПТЭ ЭП п.3.4.20 На что из перечисленного необходимо обращать внимание при осмотре электрооборудования и сетей?

1  Наличие предупреждающих плакатов и знаков маркировки взрывозащиты на электрооборудовании.

2  Наличие всех предусмотренных конструкцией болтов, крепящих элементы оболочки, пломб, которые предусмотрены конструкцией, заземления.

3  Отсутствие попадания на электрооборудование брызг, капель и пыли.

4  Исправность прокладок.

5  Наличие заглушек на неиспользованных вводах.

6  Совпадение порядкового номера на электрооборудовании и технологическом оборудовании.

7  Предельную температуру поверхностей взрывозащищенного электрооборудования там, где для этого предусмотрены средства контроля.

8  Наличие засыпки песком коробов для прохода открыто проложенных кабелей сквозь стены и отсутствие повреждений наружных оболочек кабелей.

Вопрос 116

ПТЭ ЭП п.3.4.22. Что должно быть проверено при осмотре электрооборудования с видом взрывозащиты "масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки"("o")?

1  Высота слоя защитной жидкости в оболочке.

2  Цвет жидкости и отсутствие течи.

3  Температура верхнего слоя - если конструкцией электрооборудования предусмотрено ее измерение.

4  Плотность защитной жидкости.

Вопрос 117

ПТЭ ЭП п.3.4.30. Когда должны проводиться внеочередные осмотры электроустановки во взрывоопасной зоне?

1  После ее автоматического отключения устройствами защиты.

2  После ее обесточивания.

3  После проверки жесткости заземляющего соединения.

Вопрос 118

ПТЭ ЭП п.3.5.11. С какой периодичностью должны подвергаться периодической проверке переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним?

1  Не реже 1 раза в 6 месяцев.

2  Не реже 1 раза в 12 месяцев.

3  Не реже 1 раза в 24 месяцев.

Вопрос 119

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?

1  Изолирующие штанги всех видов.

2  Изолирующие клещи.

3  Указатели напряжения.

4  Диэлектрические перчатки.

5  Диэлектрические боты.

6  Ручной изолирующий инструмент.

7  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

8  Электроизмерительные клещи.

Вопрос 120

ИПиИСЗ п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?

1  Диэлектрические галоши.

2  Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3  Переносные заземления.

4  Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

5  Диэлектрические перчатки.

6  Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Вопрос 121

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния средств защиты (кроме переносных заземлений) работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 3 месяца (ев).

2  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Вопрос 122

ИПиИСЗ п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния переносных заземлений работником, отвечающим за их состояние?

1  Не реже одного раза в 3 месяца (ев).

2  Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Вопрос 123

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться изолирующие и электроизмерительные клещи, предназначенные для электроустановок напряжением до 1 кВ, при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  2 кВ.

2  6 кВ.

Вопрос 124

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические перчатки (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  2 кВ.

2  6 кВ.

Вопрос 125

ИПиИСЗ п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические боты (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

1  15 кВ.

2  12 кВ.

Вопрос 126

ИПиИСЗ п.2.3.12. При работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо...

1  Применять диэлектрические перчатки.

2  Применять средства защиты глаз и лица.

3  Применять диэлектрические боты.

4  Применять диэлектрические галоши.

5  Держать клещи в вытянутой руке.

Вопрос 127

ИПиИСЗ п.2.4.27. Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно составлять не более...

1  40 В.

2  50 В.

3  60 В.

Вопрос 128

ИПиИСЗ п.2.4.34. При проверке отсутствия напряжения, время непосредственного контакта указателя напряжения до 1000 В с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее...

1  5 c.

2  6 c.

3  7 c.

Вопрос 129

ИПиИСЗ п.2.5.1. Для чего могут применяться индивидуальные сигнализаторы наличия напряжения?

1  Для предупреждения персонала о приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние.

2  Для предварительной (ориентировочной) оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

3  Для точного определения отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

Вопрос 130

ИПиИСЗ п.2.6.2. Где можно устанавливать стационарные сигнализаторы наличия напряжения?

1  На земле возле электроустановок.

2  Непосредственно на токоведущих частях электроустановок.

3  На конструкционных элементах (ограждениях, дверях ячеек распределительных устройств) - в этом случае сигнализаторы должны иметь орган контроля исправности.

Вопрос 131

ИПиИСЗ п.2.9.7. Какие дополнительные средства и способы защиты обязательно нужно применять при работе с устройствами для дистанционного прокола кабеля?

1  Их применять необязательно.

2  Диэлектрические перчатки.

3  Средства защиты глаз и лица.

4  Диэлектрические галоши.

5  Диэлектрические боты.

6  Персонал, производящий прокол, должен стоять на изолирующем основании.

7  Персонал, производящий прокол, должен стоять на максимально возможном расстоянии от прокалываемого кабеля (сверху траншеи).

Вопрос 132

ИПиИСЗ п.2.10.1. Диэлектрические перчатки применяют в качестве основного изолирующего электрозащитного средства в электроустановках до...

1  1 кВ.

2  6 кВ.

Вопрос 133

ИПиИСЗ п.2.11.3. В электроустановках каких напряжений разрешается применять диэлектрические галоши?

1  До 1 кВ.

2  В закрытых - до 6 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

3  В закрытых - до 10 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

Вопрос 134

ИПиИСЗ п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

1  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

2  В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

3  В открытых - в сухую погоду.

Вопрос 135

ИПиИСЗ п.2.12.9. Диэлектрические резиновые ковры и подставки изолирующие осматривают непосредственно перед применением, а при эксплуатации...

1  Не реже одного раза в 6 мес.

2  Не реже одного раза в 3 мес.

Вопрос 136

ИПиИСЗ п.2.13.8. Щиты для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, осматривают непосредственно перед применением, а в процессе эксплуатации...

1  Не реже одного раза в 6 мес.

2  Не реже одного раза в 3 мес.

Вопрос 137

ИПиИСЗ п.2.14.1. Изолирующие накладки применяют в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до...

1  20 кВ.

2  35 кВ.

3  110 кВ.

4  150 кВ.

Вопрос 138

ИПиИСЗ п.2.16.1. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

1  До 1000 В.

2  До 10 кВ.

3  До 35 кВ.

4  До 20 кВ.

Вопрос 139

ИПиИСЗ п.2.17.4. Провода переносных заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В должны иметь сечение (удовлетворяющее требованиям термической стойкости) не менее...

1  16 кв.мм.

2  14 кв.мм.

Вопрос 140

ПУЭ п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

1  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

2  Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

3  Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

Вопрос 141

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при горизонтальном их расположении?

1  Одна под другой: сверху вниз А-В-С-N-РЕ (РЕN).

2  Одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

3  Одна под другой: сверху вниз РЕ (РЕN)-М-С-В-А.

4  Одна за другой: наиболее удаленная шина РЕ (РЕМ), затем фазы В-С-М, ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 142

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при вертикальном их расположении?

1  Слева направо А-В-С-N-РЕ (РЕN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

2  Слева направо РЕ (РЕN)-N-С-В-А или наиболее удаленная шина РЕ (РЕN), затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - А.

3  Справа налево А-В-С-М-РЕ (РЕМ) или наиболее удаленная шина РЕ (РЕM), затем фазы М-С-В , ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 143

ПУЭ п.1.1.31. Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках при постоянном токе, если смотреть на шины из коридора обслуживания?

1  Левая шина М, средняя (-), правая (+).

2  Левая шина (-), средняя М, правая (+).

3  Левая шина (+), средняя (-), правая М.

Вопрос 144

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

2  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

3  Система ТN - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

4  Система ТN-С - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

5  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

6  Система ТN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

7  Система ТN-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

8  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

9  Система ТN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Вопрос 145

ПУЭ п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

1  Система ТN-С-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

2  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

3  Система ТN-С-S - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

4  Система IT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

5  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

6  Система IT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

7  Система TT - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

8  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

9  Система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Вопрос 146

ПУЭ п.1.7.47. Каким образом выполняется защитное электрическое разделение цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью двойной изоляции.

2  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью основной изоляции и защитного экрана.

3  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью усиленной изоляции.

4  Отделением одной электрической цепи от других цепей с помощью основной изоляции.

Вопрос 147

ПУЭ п.1.7.55. Сколько должно быть естественных и искусственных заземляющих проводников для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство?

1  Не менее двух.

2  Не менее трех.

3  Не менее четырех.

4  Один.

Вопрос 148

ПУЭ п.1.7.57. От какого источника и с применением какой системы, согласно Правилам, должны получать питание электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок?

1  От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.

2  От источника с эффективно заземленной нейтралью с применением системы ТN.

3  От источника с изолированной нейтралью с применением системы TN-С.

Вопрос 149

ПУЭ п.1.7.76. На что, согласно Правилам, распространяются требования защиты при косвенном прикосновении?

1  На корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.

2  На приводы электрических аппаратов.

3  На каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока.

4  На металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки.

5  На оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

6  На струны, тросы и полосы, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней.

Вопрос 150

ПУЭ п.1.7.82. Какие проводящие части должна соединять между собой основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ?

1  Нулевой защитный РЕ- или РEN-проводник питающей линии в системе ТN.

2  Заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах JТ и ТТ.

3  Заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель).

4  Металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.

5  Металлические части каркаса здания.

6  Металлические трубы коммуникаций, проходящие возле здания на расстоянии не более 1,5 м ( горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.).

Вопрос 151

ПУЭ п.1.7.82. Какие проводящие части должна соединять между собой основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ?

1  Металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.

2  Заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий.

3  Заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется, и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления.

4  Металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

5  Заземляющее устройство системы молниезащиты 1-й категории.

Вопрос 152

ПУЭ п.1.7.85. К чему должны быть присоединены открытые проводящие части электроприемника, если он только один питается от разделительного трансформатора?

1  Не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей.

2  К защитному проводнику.

3  К открытым проводящим частям других цепей.

Вопрос 153

ПУЭ п.1.7.85. При одновременном выполнении каких условий допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора?

1  Открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания.

2  Открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей.

3  Все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов.

4  Все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов.

5  Время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать наибольшее допустимое время.

6  Все штепсельные розетки не должны иметь защитный контакт.

Вопрос 154

ПУЭ п.1.7.86. Какие требования Правил должны быть выполнены при применении изолирующих (непроводящих) помещений (зон) в электроустановках напряжением до 1 кВ?

1  В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.

2  Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие части помещения извне.

3  Пол и стены таких помещений не должны подвергаться воздействию влаги.

4  В изолирующих помещениях (зонах) должен предусматриваться защитный проводник.

5  Должны быть предусмотрены меры против выноса потенциала на сторонние проводящие части из помещения.

Вопрос 155

ПУЭ п.1.7.100. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника...

1  Нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока.

2  Средняя точка источника постоянного тока.

3  Один из выводов источника однофазного тока.

4  Корпус трансформатора.

Вопрос 156

ПУЭ п.1.7.102. На каких участках ВЛ напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью переменного тока должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника?

1  На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м.

2  На вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания.

3  Только на концах ВЛ.

Вопрос 157

ПУЭ п.1.7.119. В каких местах может быть выполнена главная заземляющая шина?

1  Внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ.

2  В доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

3  В удаленном от вводного устройства месте.

Вопрос 158

ПУЭ пп.7.121,7.1.122. В качестве защитных проводников (РД-проводников) в электроустановках напряжением до 1 кВ можно использовать...

1  Специально предусмотренные проводники (жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники).

2  Открытые проводящие части электроустановок (алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводок, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления).

3  Металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

4  Металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

5  Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей.

6  Арматуру железобетонных строительных конструкций зданий - при условии выполнения требований настоящих Правил.

Вопрос 159

ПУЭ п.1.7.123. Не допускается использовать в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в электроустановках напряжением до 1 кВ...

1  Металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей.

2  Трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления.

3  Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

4  Металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.).

Вопрос 160

ПУЭ п.1.7.162. Какие проводники должны быть присоединены к главной шине уравнивания потенциалов, установленной на вводе в передвижную электроустановку и соответствующей требованиям настоящих Правил к главной заземляющей шине?

1  Нулевой защитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии.

2  Защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей.

3  Проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижной электроустановки.

4  Заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки (при его наличии).

Вопрос 161

ПУЭ п.1.7.164. В каких случаях допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью?

1  Если автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой при помощи защитного проводника, а от источника не питаются другие электроустановки.

2  Если автономный передвижной источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, все открытые проводящие части передвижной электроустановки, ее корпус и другие сторонние проводящие части надежно соединены с корпусом автономного передвижного источника при помощи защитного проводника, а при двухфазном замыкании на разные корпуса электрооборудования в передвижной электроустановке обеспечивается время автоматического отключения питания в соответствии с данными Правилами.

3  Если автономный источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, но их корпуса не соединены между собой, а от источника питаются другие электроустановки.

Вопрос 162

ПУЭ п.2.4.30. Каким должно быть расстояние по вертикали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ напряжением до 1 кВ разных фаз на опоре при ответвлении от ВЛ и при пересечении разных ВЛ на общей опоре?

1  Не менее 8 см.

2  Не менее 10 см.

3  Не менее 12 см.

Вопрос 163

ПУЭ п.2.4.30. Каким должно быть расстояния от проводов ВЛ напряжением до 1 кВ до любых элементов опоры?

1  Не менее 5 см.

2  Не менее 10 см.

3  Не менее 15 см.

Вопрос 164

ПУЭ п.3.1.4. Как следует выбирать номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети?

1  По возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников.

2  Таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках.

3  По возможности наименьшими по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты отключали электроустановки при пиках технологических нагрузок.

Вопрос 165

ПУЭ п.3.1.10. В каких случаях должны быть защищены от перегрузки силовые сети внутри помещений на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях?

1  Когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников.

2  Когда сеть не рассчитана на возможную длительно допустимую токовую нагрузку проводников.

3  При наличии в технологическом процессе взрывоопасных зон.

Вопрос 166

ПУЭ п.3.1.18. При защите цепей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями где должны устанавливаться их расцепители?

1  Во всех нормально незаземленных проводниках.

2  В нулевых проводниках лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

3  Во всех проводниках.

Вопрос 167

ПУЭ п.6.1.3. Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 168

ПУЭ п.6.1.4. Сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 169

ПУЭ п.6.1.5. Сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников - это...

1  Питающая осветительная сеть.

2  Распределительная сеть.

3  Групповая сеть.

Вопрос 170

ПУЭ п.6.1.14. Светильники какого класса защиты необходимо применять в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или над площадкой обслуживания менее 2,5 м?

1  Класс защиты 2.

2  Класс защиты 3.

3  Класс защиты 1, если цепь защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

4  Класс защиты 0.

Вопрос 171

ПУЭ п.6.1.16. Какое напряжение должно применяться для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

1  В помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В.

2  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.

3  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.

4  В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

Вопрос 172

ПУЭ п.6.1.34. Где необходимо устанавливать аппараты защиты линий питающей осветительной сети?

1  В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок.

2  Рассредоточено по питающей сети здания в доступных для обслуживания местах.

3  На вводах в здания.

Вопрос 173

ПУЭ п.6.1.36. Какие аппараты защиты устанавливаются в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?

1  Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

2  Предохранители.

3  Автоматические однополюсные выключатели.

4  Неавтоматические однополюсные выключатели.

Вопрос 174

ПУЭ п.6.1.40. Каким образом выполняется заземление металлических отражателей светильников с корпусами из изолирующих материалов?

1  Присоединением к заземляющему винту светильника ответвления от нулевого рабочего провода.

2  Присоединением к заземляющему винту светильника заземляющего проводника.

3  Заземление не требуется.

Вопрос 175

ПУЭ п.6.1.41. Какие требования предъявляются к выполнению защитного заземления металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В?

1  Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

2  Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

3  Если между кронштейном и корпусом светильника нет прочного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи нулевого рабочего проводника.

Вопрос 176

ПУЭ п.6.2.2. Как должна выполняться защита осветительной цепи, если питание светильника местного освещения осуществляется при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен этот светильник?

1  Отдельный защитный аппарат в осветительной цепи может не устанавливаться, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

2  Устанавливается отдельный защитный аппарат в осветительной цепи независимо от значения тока уставки защитного аппарата силовой цепи.

3  Осветительная сеть защищается защитным аппаратом силовой цепи.

Вопрос 177

ПУЭ п.6.2.6. Каким образом должны устанавливаться аппараты защиты и управления на линиях, питающих сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения?

1  Должны устанавливаться в распределительных устройствах самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

2  Допускается устанавливать в распределительном устройстве общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.

3  Должны устанавливаться в местах подключения отдельных групп светильников.

Вопрос 178

ПУЭ п.6.2.12. Как должны прокладываться рабочие нулевые проводники групповых линий внутреннего освещения при применении металлических труб?

1  Совместно с фазными проводниками в одной трубе.

2  При прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводами.

3  Прокладываются в отдельной металлической трубе отдельно от фазных проводников.

Вопрос 179

ПУЭ п.6.3.19. Как должно выполняться питание освещения открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

1  От сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.

2  По самостоятельным линиям от распределительных пунктов.

3  По самостоятельным линиям от трансформаторных подстанций.

Вопрос 180

ПУЭ п.6.3.22. Как должно выполняться питание светильников, установленных у входов в здания?

1  От групповой сети внутреннего освещения.

2  От сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.

3  От сети наружного освещения территории предприятия.

4  От сети охранного освещения.

Вопрос 181

ПУЭ пп.6.3.35,6.3.36. Какие требования должны быть выполнены для подключения питания к светильникам наружного освещения, подвешенным на тросах?

1  Питающая линия должна выполняться кабелем, проложенным по тросу.

2  Питающая линия должна выполняться самонесущими изолированными проводами.

3  Питающая линия должна выполняться неизолированными проводами, проложенными на изоляторах.

4  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны иметь амортизаторы.

5  Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны жестко крепиться к конструкциям зданий.

Вопрос 182

ПУЭ п.6.3.37. Какое сечение нулевых рабочих проводников в трехфазных сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, должно выбираться при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

1  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному независимо от сечения.

2  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

3  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

4  Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 25% сечения фазных проводников.

Вопрос 183

ПУЭ п.6.6.28. Какие выключатели могут использоваться в трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью?

1  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода.

2  Двухполюсные выключатели, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

3  Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи нулевого провода.

Вопрос 184

ПУЭ п.7.1.25. Где должны устанавливаться аппараты управления электроснабжением зданий?

1  На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ.

2  На каждой отходящей линии или общий для нескольких линий.

3  Только на вводе питающих линий.

Вопрос 185

ПУЭ п.7.1.34. В каком случае питающие и распределительные сети в зданиях должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами?

1  Если их расчетное сечение равно 10 кв.мм и меньше.

2  Если их расчетное сечение равно 16 кв.мм и более.

3  Если их расчетное сечение более 10 мм2 и менее 16 мм2.

4  Распределительные сети в зданиях должны выполняться кабелями и проводами только с медными жилами.

Вопрос 186

ПУЭ п.7.1.34. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением...

1  Не менее 2,5 кв.мм.

2  Не менее 1,5 кв.мм.

3  Не менее 5 кв.мм.

4  Не менее 10 кв.мм.

Вопрос 187

ПУЭ п.7.1.36. Какие требования должны быть соблюдены при выполнении линий групповой сети, прокладываемых от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников?

1  Линии должны быть трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

2  Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

3  Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

4  Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Вопрос 188

ПУЭ п.7.1.45. Какие линии, питающие нагрузку зданий, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников?

1  Однофазные двух- и трехпроводные линии.

2  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок.

3  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.мм по меди и 25 кв.мм по алюминию.

4  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок, если фазные проводники имеют сечение более 16 кв.мм по меди и более 25 кв.мм по алюминию.

Вопрос 189

ПУЭ п.7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее ... А с защитным контактом.

1  10 .

2  12 .

Вопрос 190

ПУЭ п.7.1.87. Какие проводящие части следует объединять на вводе в здание для выполнения системы уравнивания потенциалов?

1  Основной (магистральный) защитный проводник.

2  Основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим.

3  Стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями.

4  Металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.

Вопрос 191

ПУЭ пп.7.1.87,7.1.88. Какие проводящие части следует присоединять к дополнительной системе уравнивания потенциалов в здании по ходу передачи электроэнергии?

1  Все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок.

2  Сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования.

3  Токопроводящие жилы кабелей.

Вопрос 192

ПУЭ п.7.3.69. Какое число соединителей допускается во взрывоопасных зонах?

1  Должно быть ограничено необходимым минимумом.

2  Устройство соединителей в таких зонах запрещено.

3  Должно быть не более четырех.

Вопрос 193

ПУЭ п.7.3.70. Что указано в пункте "Правил устройства электроустановок" об устройствах сборок зажимов во взрывоопасных зонах?

1  Их рекомендуется выносить за пределы взрывоопасной зоны.

2  В случае технической необходимости допускается установка сборок во взрывоопасной зоне, если они удовлетворяют требованиям стационарных аппаратов, не искрящих при работе.

3  Установка сборок во взрывоопасной зоне категорически запрещаются.

Вопрос 194

ПУЭ п.7.3.133. Во взрывоопасных зонах каких классов рекомендуется применять защитное отключение?

1  В-I.

2  В-Iа

3  В-II

Вопрос 195

ПУЭ п.7.4.7. Каким расстоянием (м) ограничивается пожароопасная зона в помещениях по горизонтали и вертикали от аппарата с горючими веществами?

1  3

2  5

3  10

Вопрос 196

ПУЭ п.7.4.10. Какая зона считается пожароопасной при размещении в помещении или в наружных электроустановках пожароопасного оборудования, когда спецмеры не предусмотрены (в пределах до ... м по горизонтали и вертикали от оборудования)?

1  3

2  5

3  10

Вопрос 197

ПУЭ п.7.6.20. Каким должно быть номинальное напряжение первичной цепи электросварочной установки?

1  Не выше 660 В.

2  Не ниже 660 В.

3  Не выше 380 В.

4  Не выше 220 В.

Вопрос 198

ИУМЗсиПК п.3.1. Для чего предназначены внутренние устройства молниезащиты?

1  для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии;

2  для предотвращения искрений внутри защищаемого объекта;

Вопрос 199

ИУМЗсиПК п.3.2. Из каких устройств состоит в общем случае внешняя молниезащитная система (МЗС)?

1  из молниеприемников;

2  из токоотводов;

3  из заземлителей;

Вопрос 200

ИУМЗсиПК п.3.2.1.1. Из произвольной комбинации, каких элементов могут состоять молниеприемники?

1  стержней;

2  натянутых проводов (тросов);

3  сетчатых проводников (сеток);

Вопрос 201

ИУМЗсиПК п.3.2.2.1. Как должны располагаться токоотводы в целях снижения вероятности возникновения опасного искрения?

1  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям;

2  так, чтобы длина путей растекания тока была ограничена до минимума;

3  так, чтобы длина путей растекания тока была максимально возможной;

4  так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по одному пути;

Вопрос 202

ИУМЗсиПК п.3.2.2.3. На каких расстояниях по высоте здания токоотводы соединяются горизонтальными поясами?

1  через каждые 20 м

2  через каждые 10 м

3  через каждые 30 м

4  через каждые 15 м

5  через каждые 50 м

Вопрос 203

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из негорючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 204

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 205

ИУМЗсиПК п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность?

1  токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

2  токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

3  токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 206

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На какой глубине от поверхности земли предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 0,5 м

2  не менее 1 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 207

ИУМЗсиПК п.3.2.3.2. На каком расстоянии от стен предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

1  не менее 1 м

2  не менее 0,5 м

3  не менее 2 м

4  не менее 1,5 м

5  не менее 0,75 м

Вопрос 208

ИУМЗсиПК п.3.3.4.3. На какое расстояние в каждую сторону от места повреждения от ударов молнии принимается длина защищаемого участка на существующих электрических металлических кабельных линиях?

1  не менее 100 м

2  не менее 50 м

3  не менее 150 м

4  не менее 200 м

5  не менее 25 м

Вопрос 209

ИУМЗсиПК п.4.2. Как характеризуется Зона 0 защиты от воздействия молнии?

1  зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

2  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

3  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 210

ИУМЗсиПК п.4.2. Как характеризуется Зона 0Е защиты от воздействия молнии?

1  зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

2  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

3  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 211

ИУМЗсиПК п.4.2. Как характеризуется Зона 1 защиты от воздействия молнии?

1  зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

2  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

3  зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 212

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и поэтому имеется несколько общих шин?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 213

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и если замкнутого контура заземления нет?

1  к арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 214

ИУМЗсиПК п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники входят в объект над землей?

1  по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

2  к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

3  к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 215

ИОППНС Разд.1,абз.2. Разрешается приближаться к пострадавшему от несчастного случая, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода...

1  В диэлектрических ботах.

2  «Гусиным шагом» - без диэлектрических бот.

3  Большими шагами - в любом случае.

4  Приближаться к пострадавшему в данном случае запрещается при любых обстоятельствах.

Вопрос 216

ИОППНС гл.1.2. Какова необходимая последовательность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.4)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.

2  1)Надеть диэлектрические перчатки.2)Отключить электрооборудование.3)Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.4)Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.

Вопрос 217

ИОППНС гл.1.2,абз.7. Можно ли браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего от несчастного случая при освобождении его от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

1  Нельзя.

2  Можно при нахождении на токонепроводящей поверхности.

3  Можно только в крайнем случае, если нет другого способа освобождения его.

Вопрос 218

ИОППНС гл.1.3. Каковы правила эвакуации пострадавшего от несчастного случая из зоны действия электрического тока?

1  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего только одной рукой.

2  Во избежание поражения током, следует браться только за сухую одежду пострадавшего.

3  Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего двумя руками.

4  Во избежание поражения током, металлический предмет для оттягивания пострадавшего необходимо заземлить не менее чем в двух местах.

5  Пострадавшего под ЛЭП следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле праовода.

6  В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника тока.

Вопрос 219

ИОППНС Разд.2. Какое необходимое первоочередное действие должно быть выполнено, если пострадавший от несчастного случая попал под напряжение электрического тока на высоте?

1  Обесточить место происшествия.

2  Натянуть ткань для улавливания пострадавшего при падении.

3  Организовать освещение места происшествия.

4  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 220

ИОППНС гл.3.1. Какие действия должны быть предприняты во время приближения к пострадавшему от несчастного случая и в первые секунды оказания ему помощи, если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

1  Попросить помощника вызвать скорую помощь.

2  Принести защитную маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод.

3  Приступить к оценке состояния пострадавшего (определению признаков комы, клинической или биологической смерти).

4  Оградить место происшествия.

5  Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 221

ИОППНС гл.12.6. Что запрещается делать при попадании на кожу негашеной извести?

1  Мочить пораженное место.

2  Промывать водой пораженное место.

3  Удалять известь сухой тканью.

Вопрос 222

ПОТ ЭЭ п.3.2 В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности...

1  2.

2  3.

3  4.

4  5.

Вопрос 223

ПОТ ЭЭ п.1.1 На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?

1  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

2  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

3  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 224

ПОТ ЭЭ п.1.1 Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта?

1  Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

2  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

3  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

Вопрос 225

ПОТ ЭЭ п.2.4 Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности?

1  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

2  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

3  Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 226

ПОТ ЭЭ п.2.4 В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности?

1  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

2  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

3  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 227

ПОТ ЭЭ п.2.5 В каком приложении Правил приведена форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках?

1  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  1 к Правилам.

2  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  4 к Правилам.

3  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

Вопрос 228

ПОТ ЭЭ В каком приложении Правил приведена форма удостоверения, выдаваемого государственным инспекторам и специалистам по охране труда?

1  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  3 к Правилам.

2  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  2 к Правилам.

3  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

Вопрос 229

ПОТ ЭЭ п.3.1 Кто относится к оперативному персоналу?

1  Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

2  Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 230

п.3.1 Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

1  работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

2  работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 231

ПОТ ЭЭ п.3.1 Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним?

1  Нет.

2  Да, если отсутствуют особенные требования к ним.

3  ДА.

Вопрос 232

ПОТ ЭЭ Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? п.3.2

1  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности  IV, остальные работники в смене - группу III.

2  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности III,  остальные работники в смене - группу III.

Вопрос 233

ПОТ ЭЭ п.3.2 Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением до 1000 В?

1  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

2  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV.

3  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. остальные работники в смене - группу II

Вопрос 234

ПОТ ЭЭ п.3.4 Какими словами заменяются слова «административно-технический персонал»?

1  работники и специалисты проводящие организационные мероприятия

2  Руководящие работники и специалисты, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

3  работники и специалисты проводящие технические  мероприятия

Вопрос 235

ПОТ ЭЭ п.4.4 По каким документам должны выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения?

1  По распоряжению;

2  Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

3  На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Вопрос 236

ПОТ ЭЭ п.4.4 По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением (ВЛ, КВЛ, ВЛС, воздушные участки КВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока, на отключенных проводах (тросах) которых при заземлении линии по концам (в РУ) на отдельных ее участках сохраняется напряжение более 25 В при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ (при пересчете на наибольший рабочий ток влияющих ВЛ)?

1  Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

2  На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3  По распоряжению;

Вопрос 237

ПОТ ЭЭ п.4.17 Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС?

1  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 238

ПОТ ЭЭ п.4.17 Каким образом осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС?

1  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 239

ПОТ ЭЭ п.5.1 Какие мероприятия относятся к организационным?

1  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

2  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

3  допуск к работе;

4  надзор во время работы;

5  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 240

ПОТ ЭЭ п.5.3 Что определяет работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение?

1  определяет  возможность безопасного выполнения работы.

2  определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы.

3  определяет необходимость  безопасного выполнения работы.

Вопрос 241

ПОТ ЭЭ п.5.3 За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение?

1  за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

2  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3  за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

4  за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 242

ПОТ ЭЭ п.5.6 Кому предоставлено право выдачи разрешений на подготовку рабочего места?

1  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

2  Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

3  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III

Вопрос 243

ПОТ ЭЭ п.5.5 За что отвечает работник, выдающий разрешений на подготовку рабочего места?

1  за выдачу команд по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении;

2  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3  за соответствие и достаточность предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок;

4  за координацию времени и места работ допущенных бригад, в том числе за учет бригад, а также за получение информации от всех допущенных к работам в электроустановке бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу.

Вопрос 244

ПОТ ЭЭ п.5.6 Кому допускается предоставлять право выдачи разрешений на подготовку рабочего места?

1  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

2  Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

3  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III.

Вопрос 245

ПОТ ЭЭ п.5.14 При каких условиях назначается лицо ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочего места?

1  Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии, кроме работ на ВЛ, КЛ, КВЛ, требующих координации со стороны персонала другой организации при изменении их эксплуатационного состояния.

2  Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии.

Вопрос 246

ПОТ ЭЭ п.6.1 Сколько экземпляров наряда заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим?

1  независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

2  независимо от способа его передачи заполняется в одном  экземпляре.

3  независимо от способа его передачи заполняется в трех экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

Вопрос 247

ПОТ ЭЭ п.7.7 Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV

2  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу III

3  При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу II

Вопрос 248

ПОТ ЭЭ п.7.7 Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В?

1  II

2  III

Вопрос 249

ПОТ ЭЭ п.7.7 После проведения каких мероприятий при проведении неотложных работ должен быть осуществлен допуск к работам в электроустановках?

1  после выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

2  после выполнения организационных мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

Вопрос 250

ПОТ ЭЭ п.7.12 Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности?

1  благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

2  ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

3  нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

4  наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

5  работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

6  обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 251

ПОТ ЭЭ п.17.2 Когда разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией напряжением 6 кВ и выше?

1  не разрешается.

2  разрешается 6 кВ и выше

3  разрешается 35 кВ и выше

Вопрос 252

ПОТ ЭЭ п.18.2 Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ?

1  На приводах разъединителей

2  На выключателях

3  На рубильниках

Вопрос 253

ПОТ ЭЭ п.18.2 Где должен быть отображен знак запрещающего плаката «Не включать! Работа на линии!» при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ?

1  рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ

2  На приводах разъединителей

3  На выключателях

Вопрос 254

ПОТ ЭЭ п.18.2 При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения?

1  При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

2  При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

3  При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 255

ПОТ ЭЭ п.18.2 По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»?

1  Административно- технического персонала

2  диспетчерского или оперативного персонала

3  ремонтного персонала

Вопрос 256

ПОТ ЭЭ п.18.2 От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!» диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ?

1  оперативного персонала

2  ремонтного персонала

3  Административно- технического персонала

Вопрос 257

ПОТ ЭЭ п.19.3 В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре?

1  в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

2  в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

3  в КРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

Вопрос 258

ПОТ ЭЭ п.38.6 Верхолазные работы или работы, выполняемые на высоте более 5 метров от поверхности земли, какой из этих терминов применяется в Правилах?

1  верхолазные работы

2  работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли

Вопрос 259

ПОТ ЭЭ п.38.43 Каким образом выполняются измерения эксплуатирующими организациями для определения линии (участки линий), находящегося под наведенным напряжением?

1  Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются эксплуатирующей организацией.

2  Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются проектной организацией.

3  Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются подрядной организацией.

Вопрос 260

ПОТ ЭЭ п.38.43 Какая организация определяет схему и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ?

1  эксплуатирующая организация.

2  проектная организация

3  подрядная организация.

Вопрос 261

ПОТ ЭЭ п.38.43 Работники, какой организации должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня и требования безопасной организации и выполнения работ на них?

1  Работники, обслуживающие ВЛ

2  Работники, обслуживающие КВЛ

3  Работники, обслуживающие КЛ

Вопрос 262

ПОТ ЭЭ п.38.43 В какой строке наряда-допуска должны быть указаны сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ?

1  В строке"Отдельные указания" наряда-допуска

2  Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

3  Разрешение на подготовку рабочих мест

Вопрос 263

ПОТ ЭЭ п.38.43 В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ?

1  в перечне КЛ под наведенным напряжением

2  в перечне ВЛ под наведенным напряжением

3  в перечне КВЛ под наведенным напряжением

Вопрос 264

ПОТ ЭЭ п.38.44 По каким документам должны выполняться все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу)?

1  выполняться по технологическим картам или ППР

2  выполняются по письменному указанию технического руководителя организации(обособленного подразделения

Вопрос 265

ПОТ ЭЭ п.38.45 Какими методами могут производиться работы на В Л под наведенным напряжением?

1  с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием для обеспечения безопасного производства работ технологии уравнивания потенциалов или технологии работ "без снятия напряжения";

2  без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте.

Вопрос 266

ПОТ ЭЭ п.38.46 При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии уравнивания потенциалов?

1  выводимая в ремонт ВЛ должна быть заземлена с обеих сторон в РУ;

2  при работе с металлической опоры на рабочем месте бригады фазные провода (грозотрос) ВЛ должны заземляться на стойку опоры, а при работе с железобетонной опоры - на стационарный заземлитель, исправный и соответствующий установленным требованиям;

3  при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ.  Разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

4  при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ. Не разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

Вопрос 267

ПОТ ЭЭ п.38.47 п.38.21 п.38.22 При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии «без снятия напряжения»?

1  по схеме: Провод под напряжением - изоляция - человек - земля

2  по схеме:  Провод под напряжением -земля - изоляция - человек.

3  по схеме:  Провод под напряжением - человек - изоляция - земля.

4  Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ (далее - ПОР), ППР.

Вопрос 268

ПОТ ЭЭ п.38.48 Мероприятия которые необходимо производить при работах без заземления В Л в РУ при заземлении В Л только на рабочем месте?

1  выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;

2  к работе на одной ВЛ (на одном электрически связанном участке) может допускаться не более одной бригады;

3  ВЛ (участок ВЛ) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При этом на месте работы бригады кроме основного необходимо установить дополнительное переносное заземление. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины обоих заземлений от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление (основное и дополнительное), или в пролете между смежными заземленными опорами;

4  при необходимости работы в двух и более пролетах (участках) ВЛ должна быть разделена на электрически не связанные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах. На каждом из таких участков может работать лишь одна бригада;

5  перед установкой или снятием заземления провод (трос) должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством (для снятия статической составляющей наведенного напряжения и локализации дугового разряда). Заземляющий провод штанги должен быть заранее присоединен к заземлителю. Штанга может быть снята лишь после установки (или снятия) переносного заземления;

6  при отсутствии штанги с дугогасящим устройством установка (снятие) защитного заземления на рабочем месте может производиться только после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны отключаться только после установки (снятии) заземления на рабочем месте.

Вопрос 269

ПОТ ЭЭ п.38.49 Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке) под наведенным напряжением?

1  не допускается

2  допускается

3  допускается после проведения спец.инструктажа.

Вопрос 270

ПОТ ЭЭ п.38.50 Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением с земли, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли?

1  с использованием электрозащитных средств.

2  в соответствии с правилами работы с персоналом.

3  на основании должностной инструкции.

Вопрос 271

ПОТ ЭЭ п.38.50 Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением по соединению металлической площадки с проводом (тросом), после расположения на ней работающего?

1  с использованием электрозащитных средств.

2  в соответствии с правилами работы с персоналом.

3  на основании должностной инструкции.

Вопрос 272

ПОТ ЭЭ п.38.50 Допускается ли приближение к металлической площадке при выполнении работы на ВЛ под наведенным напряжением без средств защиты от напряжения шага?

1  допускается

2  допускается "гусиным шагом"

3  не допускается.

Вопрос 273

ПОТ ЭЭ п.38.47 Когда допускается выполнение работ на ВЛ под наведенным напряжением с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки?

1  допускается при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту прикосновения.

2  Разрешается, на ВЛ где на рабочих местах наведенное напряжение  выше 25 В.

3  выполнение работ не допускается.

Вопрос 274

ПОТ ЭЭ п.38.51 На каких анкерных опорах при монтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ в створе действующих ВЛ, провод должен быть заземлен?

1  на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

2  на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка.

3  на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

Вопрос 275

ПОТ ЭЭ п.38.52 Когда заземление с провода на промежуточной опоре может быть снято?

1  по окончании работ.

2  при перерыве на обед.

3  при переводе бригады на другое рабочее место.

Вопрос 276

ПОТ ЭЭ п.38.51 Когда провода на промежуточной опоре должны быть заземлены?

1  при ремонтных работах на  ВЛ.

2  при монтажных работах, работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ , в створе действующих ВЛ.

3  при монтажных работах, работах на ВЛ  или строящихся ВЛ.

Вопрос 277

ПОТ ЭЭ п.38.53 Куда сначала необходимо закреплять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением?

1  на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить на тот же заземлитель , что и провод.

2  к проводу, затем на тяговый механизм и для уравнивания потенциала заземлить.

3  на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить.

Вопрос 278

ПОТ ЭЭ п.38.53 Куда необходимо заземлять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением, для уравнивания потенциалов?

1  на тот же заземлитель, что и провод.

2  тяговые канаты можно не заземлять.

3  на отдельный заземлитель.

Вопрос 279

ПОТ ЭЭ п.38.53 Когда разрешается прикреплять канат к проводу?

1  только после заземления на отдельный  заземлитель.

2  перед началом работ.

3  только после заземления на тот же заземлитель, что и провод.

Вопрос 280

ПОТ ЭЭ п.38.53 Когда можно разъединять провод и тяговый канат?

1  после уравнивания их потенциала, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем.

2  после соединения каждого из них с отдельным заземлителем.

3  после окончания работ.

Вопрос 281

ПОТ ЭЭ п.38.53 Разъединять провод и тяговый канат можно только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем?

1  да.

2  нет.

3  провод и канат должны быть заземлены каждый на свой заземлитель.

Вопрос 282

ПОТ ЭЭ п.38.54 В каком направлении следует проводить перекладку проводов из раскаточных роликов на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением?

1  в направлении раскатки.

2  в обратном направлении раскатки.

3  не нормируется.

Вопрос 283

ПОТ ЭЭ п.38.54 С проводов какой анкерной опоры необходимо снять заземление до начала перекладки проводов из раскаточных роликов на ВЛ и на какой оставить при проведении работ под наведенным напряжением?

1  от которой начинается перекладка.

2  в сторону которой будет проводиться перекладка.

3  не нормируется.

Вопрос 284

ПОТ ЭЭ п.38.54 Когда снимать заземление с заземление с перекладываемых проводов при работе на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением?

1  после перекладки проводов в поддерживающие зажимы и окончании работ на данной опоре.

2  после перекладки проводов в поддерживающие зажимы.

3  после натяжения проводов.

Вопрос 285

ПОТ ЭЭ п.38.55 При каких условиях разрешается выполнять работы во время перекладки проводов в зажимы смежных анкерных пролетов, связанные с прикосновением к проводам?

1  выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления их на рабочем месте.

2  выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления перекладываемой линии.

3  особых требований не требуется

Вопрос 286

ПОТ ЭЭ п.38.55 Как следует рассматривать во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в котором перекладка уже закончена?

1  как вспомогательное приспособление.

2  как отключенное оборудование.

3  как находящийся под наведенным напряжением.

Вопрос 287

ПОТ ЭЭ п.45.3 Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ?

1  работника из числа оперативного персонала.

2  работника выдавшего наряд.

3  ответственного руководителя работ.

Вопрос 288

ПОТ ЭЭ п.45.3 Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ?

1  ответственного руководителя работ.

2  производителя работ имеющего группу III.

3  работника из числа оперативного персонала.

Вопрос 289

ПОТ ЭЭ п.46.5 Какие права предоставляются командированному персоналу?

1  работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

2  работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, ведение оперативных переговоров , допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

3  работы в действующих электроустановках в качестве административного персонала, выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

Вопрос 290

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок?

1  не ниже 4 группы.

2  не ниже 5 группы.

3  не ниже 3 группы.

Вопрос 291

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

1  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

2  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3  4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 292

ПОТ ЭЭ Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки?

1  5 гр.

2  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3  4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

Вопрос 293

ПОТ ЭЭ Наличие, каких страниц в удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках для потребителей электрической энергии не требуется?

1  4, 5, 6.

2  3, 4, 5, 6.

3  6, 7, 8.