Электробезопасность. V группа

Вопрос 1

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке?

А) Не реже 1 раза в 2 года.

Б) Не реже 1 раза в 3 года.

В) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 2

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать пересмотр инструкций и схем?

А) Не реже 1 раза в 4 года.

Б) Не реже 1 раза в 3 года.

В) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 3

п.1.3.7. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы линий электропередачи в течение...

А) 24 часов.

Б) 12 часов.

Вопрос 4

п.1.3.7. При какой продолжительности нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования их комплексное опробование считается проведенным?

А) 72 часа.

Б) 48 часов.

В) 24 часа.

Вопрос 5

п.1.3.9. Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта?

А) Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал.

Б) Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности.

В) Введены в действие средства связи, сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

Г) Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы.

Д) Составлены графики регламентных работ на последующий период эксплуатации.

Вопрос 6

п.1.4.5.1. Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

А) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

Б) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

В) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Г) Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

Д) Специальная подготовка.

Вопрос 7

п.1.4.5.2. Какие обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

А) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

Б) Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

В) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

Г) Проверка соблюдения правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

Д) Дублирование.

Е) Специальная подготовка.

Ж) Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

З) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Вопрос 8

п.1.4.5.3. Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

А) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

Б) Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

В) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

Г) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Д) Дублирование.

Вопрос 9

пп.1.4.11,1.4.12. Какая должна быть продолжительность стажировки работников из числа электротехнического персонала?

А) От 2 до 14 рабочих смен.

Б) Устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы и профессии (должности) обучаемого.

В) От 2 до 20 рабочих смен.

Вопрос 10

п.1.4.14. Какова продолжительность дублирования работников?

А) От 2 до 12 рабочих смен.

Б) Устанавливается для конкретного работника в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

В) От 2 до 15 рабочих смен.

Вопрос 11

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

А) 1 раз в год.

Б) 1 раз в 6 месяцев.

В) 1 раз в 3 года.

Вопрос 12

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у административно-технического персонала, а также у специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?

А) 1 раз в год.

Б) 1 раз в 6 месяцев.

В) 1 раз в 3 года.

Вопрос 13

п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

А) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

Б) При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем.

В) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

Г) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

Д) При внесении изменений и дополнений в действующие правила.

Вопрос 14

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В?

А) 5 .

Б) 4 .

Вопрос 15

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В?

А) Группу IV.

Б) Группу V.

В) Не ниже группы III.

Вопрос 16

п.1.5.12. Операции с каким оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала?

А) Которые находятся в его оперативном управлении.

Б) Которые требуют координации действий подчиненного оперативного персонала.

В) Которые требуют согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

Г) Которые не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

Вопрос 17

п.1.5.21. Каков порядок осуществления переключений в электрических схемах распределительных устройств подстанций, щитов и сборок?

А) По устному или телефонному распоряжению вышестоящего оперативного персонала с записью в оперативном журнале.

Б) С ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование.

В) Только по наряду с ведома вышестоящего оперативного персонала.

Вопрос 18

п.1.5.22. В соответствии с какими оперативными документами должны выполняться сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами?

А) Программами, бланками переключений.

Б) Нарядами и распоряжениями на производство работ.

В) Технической документацией на электроустановки.

Вопрос 19

п.1.5.22. Какие переключения относятся к сложным?

А) Требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями.

Б) Требующие строгой последовательности операций с устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

В) Выполняемые на двух и более аппаратах.

Г) Проводимые по заданию вышестоящих уровней диспетчерского управления.

Вопрос 20

п.1.5.24. Кто должен контролировать выполнение сложных переключений в электрических схемах?

А) Один из работников, выполняющих сложные переключения.

Б) Работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений.

В) Работник из персонала служб релейной защиты и автоматики.

Вопрос 21

пп.1.5.24,1.5.25. Какое количество работников должны выполнять сложные переключения?

А) Как правило, два работника.

Б) Для операции в цепях релейной защиты и автоматики допускается привлекать третьего работника из персонала служб РЗА.

В) При наличии работоспособного блокировочного устройства - один работник.

Вопрос 22

пп.1.5.32,1.5.33. В каких случаях переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В проводятся без бланков переключений?

А) При простых переключениях.

Б) При наличии действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений.

В) При сложных переключениях с разрешения руководящего персонала.

Г) При ликвидации аварий с последующей записью в оперативном журнале.

Вопрос 23

п.1.5.32. В каких случаях переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В проводятся по бланку переключений?

А) При сложных переключениях.

Б) При отсутствии блокировочных устройств или их неисправности.

В) При ликвидации аварий.

Вопрос 24

п.1.5.35. Какими документами, согласно настоящим Правилам, устанавливается порядок приемки оборудования после ремонта или испытания в электроустановках без постоянного дежурства персонала?

А) Местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности.

Б) Инструкциями вышестоящей организации.

В) Инструкциями энергоснабжающей организации.

Вопрос 25

п.1.5.36. Какой порядок должен соблюдать работник, получивший задание на переключения в электроустановках?

А) Повторить задание.

Б) Записать задание в оперативный журнал.

В) Установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций.

Г) Составить, если требуется, бланк переключений.

Д) После выполнения задания на переключения сделать об этом запись в оперативном журнале.

Вопрос 26

п.1.5.37. В каких случаях изменения и дополнения должны быть заранее внесены в типовые программы и бланки переключений?

А) При планируемых изменениях схемы и режимов работы энергетического оборудования Потребителей.

Б) При изменениях в устройствах релейной защиты и автоматики (РЗА) диспетчерскими службами, в управлении которых находится оборудование и устройства РЗА.

В) При смене руководителя оперативного персонала, подписавшего документы.

Вопрос 27

п.1.5.38. Разрешается ли оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки?

А) Не разрешается.

Б) Разрешается в любом случае.

Вопрос 28

п.1.5.44. Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений комплектных распределительных устройств, в том числе устройств наружной установки:

А) Нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110-220 кВ.

Б) Заземляющих дугогасящих реакторов напряжением 6-35 кВ при отсутствии в сети замыканий на землю.

В) Намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением 6-220 кВ.

Г) Зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи.

Д) Зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативно-технических документов энергоснабжающей организации.

Е) Нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110-330 кВ.

Ж) Намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением 6-330 кВ.

Вопрос 29

п.1.5.44. В кольцевых сетях напряжением 6-10 кВ разрешается выполнять разъединителями:

А) Отключение уравнительных токов до 70 А.

Б) Замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 5 % номинального напряжения.

В) Отключение уравнительных токов до 100 А.

Г) Замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей не более 10 % номинального напряжения.

Вопрос 30

п.1.6.2. Какими факторами должен определяться объем техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов электроустановок?

А) Необходимостью поддержания работоспособности электроустановок.

Б) Необходимостью периодического восстановления электроустановок.

В) Необходимостью приведения электроустановок в соответствие с меняющимися условиями работы.

Г) Уровнем подготовки и квалификации персонала.

Вопрос 31

п.1.6.5. Какими документами устанавливаются периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность ежегодного простоя в ремонте электрооборудования?

А) Настоящими Правилами.

Б) Отраслевыми нормами.

В) Государственным стандартом.

Г) Указаниями заводов-изготовителей.

Вопрос 32

п.1.6.6. Каковы основные составляющие системы технического диагностирования электроустановок?

А) Объект диагностирования.

Б) Исполнители, подготовленные к диагностированию и осуществляющие его.

В) Процесс диагностирования.

Г) Инструкция по эксплуатации оборудования.

Вопрос 33

п.1.6.6. Какими основными документами определяются порядок проведения технического диагностирования и постановка технического диагноза работоспособности электроустановок?

А) Отраслевым стандартом.

Б) Ведомственным руководящим документом.

В) Регламентом, стандартом предприятия.

Г) Указаниями заводов-изготовителей.

Вопрос 34

п.1.6.9. Какие работы должны быть проведены до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт?

А) Составлены ведомости объема работ и смета, а также график ремонтных работ.

Б) 3аготовлены необходимые материалы и запасные части.

В) Составлена и утверждена техническая документация на работы.

Г) Укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы.

Д) Укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады.

е) Подготовлены рабочие места для ремонта.

Ж) Решены вопросы стимулирования труда работников.

Вопрос 35

п.1.6.12. Кто должен утверждать схемы и программы проведения специальных испытаний эксплуатируемого оборудования?

А) Ответственный за электрохозяйство.

Б) Руководитель предприятия.

В) Технический руководитель предприятия.

Вопрос 36

п.1.6.13. Если нет указаний заводов-изготовителей, основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой...

А) Не менее 24 часов.

Б) Не более 24 часов.

Вопрос 37

п.1.6.14. Какие документы или записи должны быть оформлены после окончания работ по капитальному ремонту основного электрооборудования?

А) Акт выполненных работ с приложением технической документации по ремонту.

Б) 3апись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале.

В) Ведомость дефектов.

Вопрос 38

п.1.7.2. Требованиям каких основных нормативных документов должна соответствовать организация эксплуатации и ремонта электроустановок?

А) Правилам технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

Б) Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок.

В) Правилам устройства электроустановок.

Г) Государственным стандартам.

Вопрос 39

п.1.7.4. Какие инструкции по охране труда должны быть разработаны и утверждены у Потребителя?

А) Для работников отдельных профессий.

Б) На отдельные виды работ.

В) На все виды работ, связанных с повышенной пожарной опасностью.

Вопрос 40

п.1.7.13. Когда должна проводиться плановая проверка знания персоналом энергослужб правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве?

А) Один раз в 5 лет.

Б) После несчастного случая при выполнении работ в электроустановках.

В) При периодической проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Вопрос 41

п.1.7.16. Обязан ли персонал пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты во время производства работ?

А) Обязан, если средства защиты соответствуют действующим нормам и характеру выполняемых работ.

Б) Не обязан, если эти средства затрудняют выполнение работ, при условии высокого профессионализма работника.

В) Обязан в любом случае, независимо от характера выполняемых работ.

Вопрос 42

п.1.7.21. При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для:

А) Предупреждения или ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты.

Б) Снижения звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей.

В) Ограничения электропотребления.

Г) Сокращения потребления воды из природных источников.

Вопрос 43

п.1.7.23. Какие требования должны соблюдаться при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования?

А) На главной понизительной подстанции и в распределительном устройстве должны быть смонтированы маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.

Б) Эксплуатационный персонал должен быть укомплектован согласно штатному расписанию.

В) Маслоприемные устройства должны содержаться в состоянии, обеспечивающем прием масла в любое время года.

Вопрос 44

п.1.8.1. Какая техническая документация должна быть у каждого Потребителя?

А) Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.

Б) Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.

В) Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.

Г) Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.

Д) Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.

Е) Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

Ж) Технические условия на электрооборудование.

Вопрос 45

п.1.8.1. Какие инструкции должен иметь каждый Потребитель при эксплуатации электроустановок?

А) Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

Б) Должностные инструкции по каждому рабочему месту.

В) Инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины, по применению переносных электроприемников и т.п.).

Г) Инструкции по пожарной безопасности.

Д) Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.

Е) Инструкции по выполнению переключений без распоряжений.

Ж) Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

З) Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

Вопрос 46

п.1.8.2. Какова периодичность пересмотра перечней технической документации у Потребителя?

А) Не реже 1 раза в 3 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) 1 раз в год.

Вопрос 47

п.1.8.2. Какие документы должны входить в перечень технической документации Потребителя?

А) Журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.

Б) Акты или письменное указание руководителя Потребителя по разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями (при необходимости).

В) Комплект производственных инструкций по эксплуатации электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников данного подразделения (службы).

Г) Журнал проверки знаний по электробезопасности.

Вопрос 48

п.1.8.2. Какие чертежи и схемы должны входить в перечень технической документации Потребителя?

А) Чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы.

Б) Чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.

В) Общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям).

Г) Схемы электроснабжения населенного пункта, в котором находится предприятие Потребителя.

Вопрос 49

п.1.8.2. Какие перечни и списки работ, электрооборудования и электроустановок входят в перечень технической документации Потребителя?

А) Перечень специальных работ в электроустановках.

Б) Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.

В) Список электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

Г) Список электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

Д) Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.

Е) Перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов.

Ж) Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

З) Список воздушных линий электропередачи, которые после отключения находятся под наведенным напряжением.

И) Перечень нового оборудования, установленного на предприятии.

Вопрос 50

п.1.8.2. Какие списки должностей, профессий и рабочих мест входят в перечень технической документации Потребителя?

А) Список должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Б) Список профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности.

В) Список должностей инженерно-технических работников Потребителя, которым не требуется иметь группу по электробезопасности.

Вопрос 51

п.1.8.5. Какова периодичность проверки соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным?

А) Не реже 1 раза в 2 года.

Б) 1 раз в год.

В) 1 раз в 3 года.

Вопрос 52

п.1.8.7. Какими необходимыми инструкциями должны быть снабжены все рабочие места?

А) Производственными (эксплуатационными).

Б) Должностными.

В) По охране труда и о мерах пожарной безопасности.

Г) По учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

Вопрос 53

п.1.8.8. Какова, согласно настоящим Правилам, периодичность пересмотра инструкций?

А) Не реже 1 раза в 3 года.

Б) 1 раз в год.

В) 1 раз в 5 лет.

Вопрос 54

п.1.8.9. Какая документация должна вестись на рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах, в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала)?

А) Оперативная схема, а при необходимости и схема-макет.

Б) Оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

В) Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

Г) Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики.

Д) Журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.

Е) Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков.

Ж) Журнал учета электрооборудования, кабельный журнал.

З) Табель учета использования рабочего времени.

Вопрос 55

п.1.8.9. Списки каких работников должны иметься на рабочих местах оперативного персонала?

А) Имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.

Б) Имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.

В) Которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

Г) Допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность.

Д) Подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках.

Е) Ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры.

Ж) Ответственных работников госэнергонадзора.

Вопрос 56

п.1.8.9. Какая документация должна иметься на рабочих местах оперативного персонала?

А) Перечень оборудования, линий электропередачи и устройств релейной защиты и автоматики, находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке.

Б) Производственная инструкция по переключениям в электроустановках.

В) Бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках.

Г) Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Д) Технические условия на электрооборудование.

Вопрос 57

п.1.8.9. Какая документация может быть включена в состав оперативной документации в зависимости от местных условий (организационной структуры и формы оперативного управления, состава оперативного персонала и электроустановок, находящихся в его оперативном управлении)?

А) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

Б) Однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.

В) Список работников, имеющих право отдавать оперативные распоряжения.

Г) Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.

Д) Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок релейной защиты и автоматики.

Е) Местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.

Ж) Перечень сложных оперативных переключений.

З) Бланки переключений.

И) Проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.).

Вопрос 58

п.1.8.11. Какая документация относится к документам строгого учета и подлежит хранению в установленном порядке?

А) Оперативная документация.

Б) Диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов.

В) Ведомости показаний расчетных электросчетчиков.

Г) Выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления.

Д) Табель учета использования рабочего времени.

Вопрос 59

п.2.1.4. При каком показании давления в баке силового герметичного трансформатора нагрузка должна быть снижена?

А) Выше 30 кПа (0,3 кгс/кв.см).

Б) Выше 50 кПа (0,5 кгс/кв.см).

В) Только выше 70 кПа (0,7 кгс/кв.см).

Вопрос 60

п.2.1.5. На каком уровне должна быть мембрана предохранительной трубы силового трансформатора (реактора) по отношению к уровню расширителя?

А) Ниже уровня расширителя.

Б) Выше уровня расширителя.

В) На одном уровне.

Вопрос 61

п.2.1.7. Как часто должна промываться гравийная засыпка маслоприемников в силовых трансформаторах?

А) Не реже 1 раза в 2 года.

Б) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 62

п.2.1.8. Где должны наноситься подстанционные номера на трехфазных и однофазных силовых трансформаторах наружной установки?

А) На баках трехфазных трансформаторов.

Б) На крайней фазе группы однофазных трансформаторов.

В) На средней фазе группы однофазных трансформаторов.

Вопрос 63

п.2.1.9. Что должно быть указано на дверях трансформаторных пунктов и камер?

А) С наружной стороны - предупреждающие знаки и подстанционные номера трансформаторов.

Б) С внутренней стороны - подстанционные номера трансформаторов.

В) С наружной и внутренней стороны - только предупреждающие знаки.

Вопрос 64

п.2.1.11. Как должно осуществляться включение в сеть силового трансформатора (реактора)?

А) Толчком на 75 % от номинального напряжения с последующей подачей полного напряжения.

Б) Подъемом напряжения с нуля.

В) Толчком на полное напряжение.

Вопрос 65

п.2.1.12. Как часто должно производиться измерение нагрузок и напряжений силовых трансформаторов в распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно?

А) Через год эксплуатации – по необходимости.

Б) В первый год эксплуатации - не менее 2 раз - в период минимальных и максимальных нагрузок.

В) Регулярно один раз в год.

Вопрос 66

п.2.1.14. В каком режиме, как правило, должны работать нейтрали обмоток напряжением 110 кВ силовые трансформаторов и реакторов?

А) В режиме глухого заземления.

Б) В режиме с токоограничивающими реакторами в нейтрали.

В) В режиме с изолированной нейтралью.

Вопрос 67

п.2.1.16. Какие работы необходимо выполнить при срабатывании газового реле на сигнал?

А) Произвести наружный осмотр силового трансформатора (реактора).

Б) Произвести отбор газа на горючесть в кратчайший срок без разгрузки и отключения силового трансформатора (реактора).

В) Разгрузить и отключить силовой трансформатор (реактор) в кратчайший срок и произвести отбор газа из реле для анализа и проверки на горючесть.

Вопрос 68

п.2.1.19. При каких условиях разрешается параллельная работа трансформаторов?

А) Группы соединений обмоток одинаковы.

Б) Соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3.

В) Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±5 %.

Г) Напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10 %.

Д) Произведена фазировка трансформатора.

Е) Коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5 %.

Вопрос 69

п.2.1.20. Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком допускаются:

А) Продолжительная нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5 % номинальный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное напряжение соответствующего ответвления.

Б) Систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируются инструкциями заводов-изготовителей.

В) Перегрузки, превышающие номинальные значения по току ответвления и напряжению не более чем на 5 %.

Вопрос 70

п.2.1.21. Какие максимальные кратковременные (до 10 мин) перегрузки сверх номинального тока допустимы в аварийных режимах для масляных трансформаторов?

А) 30 %.

Б) 60 %.

В) 100 %.

Вопрос 71

п.2.1.21. Какие максимальные кратковременные (до 5 мин) перегрузки сверх номинального тока допустимы в аварийных режимах для сухих трансформаторов?

А) 20 %.

Б) 40 %.

В) 60 %.

Г) 80 %.

Вопрос 72

п.2.1.22. Допускается продолжительная работа трансформаторов (при нагрузке не выше номинальной мощности) при повышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки сверх номинального напряжения данного ответвления на:

А) 10 %.

Б) 20 %.

Вопрос 73

п.2.1.24. На каких трансформаторах (реакторах) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) трансформатора (реактора)?

А) С системой масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ).

Б) С направленной циркуляцией масла в обмотках (НДЦ).

В) С системой масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц).

Г) С направленной циркуляцией масла в обмотках и принудительной – через водоохладитель (НЦ).

Д) С системой масляного охлаждения с дутьем (Д).

Вопрос 74

п.2.1.24. При каких системах охлаждения трансформаторов допускается их включение на номинальную нагрузку при любой отрицательной температуре воздуха?

А) Масляного охлаждения (М).

Б) Масляного охлаждения с дутьем (Д).

В) Масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ).

Г) Масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц).

Вопрос 75

п.2.1.25. Какова зависимость принудительной циркуляции масла в системах охлаждения от нагрузки трансформатора?

А) Циркуляция масла возрастает с подъемом нагрузки.

Б) Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансформатора.

Вопрос 76

п.2.1.27. При каких условиях контроля допускается эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла?

А) При включенной в работу системе сигнализации о прекращении циркуляции масла и охлаждающей воды.

Б) При включенной в работу системе сигнализации о прекращении работы вентиляторов обдува охладителей.

В) При включенной в работу автоматической сигнализации.

Вопрос 77

п.2.1.29. Для силовых трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ) и с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц) при прекращении искусственного охлаждения допускается работа с номинальной нагрузкой в течение:

А) 10 мин.

Б) 20 мин.

Вопрос 78

п.2.1.29. Для силовых трансформаторов с системами масляного охлаждения с дутьем и принудительной циркуляцией масла (ДЦ) и с принудительной циркуляцией масла через водоохладитель (Ц) при прекращении искусственного охлаждения допускается режим холостого хода в течение:

А) 30 мин.

Б) 40 мин.

Вопрос 79

п.2.1.32. При какой температуре верхних слоев масла разрешается включать в работу переключающие устройства РПН силовых трансформаторов?

А) Выше минус 20°С - (для наружных резисторных устройств РПН).

Б) Выше минус 45°С - для устройств РПН с токоограничивающими реакторами.

В) Выше минус 55°С - для устройств РПН с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора.

Вопрос 80

п.2.1.34. Осмотр силовых трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться:

А) [1] Главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством персонала -

[1] ...1 раз в сутки.

Б) [2] Трансформаторов электроустановок с постоянным дежурством и без постоянного дежурства персонала (за исключением главных понижающих на подстанциях с постоянным дежурством персонала) -

[2] ...1 раз в месяц.

В) [3] На трансформаторных пунктах -

[3] ...не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 81

п.2.1.34. В каких случаях должны производиться внеочередные осмотры силовых трансформаторов?

А) После неблагоприятных погодных воздействий (грозы, резкого изменения температуры, сильного ветра и др.).

Б) При работе газовой защиты на сигнал.

В) При отключении трансформатора газовой или (и) дифференциальной защитой.

Г) По требованию ответственного за электрохозяйство Потребителя.

Вопрос 82

п.2.1.36. Какова периодичность проведения капитальных ремонтов силовых трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 МВ•А и более?

А) Не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, а в дальнейшем - по мере необходимости.

Б) Не позднее чем через 15 лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем - по мере необходимости.

Вопрос 83

п.2.1.38. Какой неснижаемый запас изоляционного масла должен хранить Потребитель, имеющий на балансе маслонаполненное оборудование?

А) Не менее 50 % объема наиболее вместимого аппарата.

Б) Не менее 100 % объема наиболее вместимого аппарата.

В) Не менее 110 % объема наиболее вместимого аппарата.

Вопрос 84

п.2.1.41. В каких случаях силовой трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?

А) При сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора.

Б) При ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения.

В) При выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы.

Г) При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

Д) При срабатывании газового реле на сигнал.

Е) При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Вопрос 85

п.2.2.3. Какие требования предъявляются к помещениям РУ Потребителя?

А) Двери и окна в них должны быть всегда закрыты.

Б) Проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, должны быть заделаны.

В) Все отверстия в местах прохождения кабеля должны быть уплотнены.

Г) Все отверстия и проемы в наружных стенах помещений должны быть заделаны или закрыты сетками с размерами ячейки 1x1 см.

Д) Количество окон должно обеспечивать естественную вентиляцию помещения.

Вопрос 86

п.2.2.5. Электрооборудование РУ всех видов и напряжений должно удовлетворять условиям работы при:

А) Нормальных режимах.

Б) Коротких замыканиях.

В) Перенапряжениях.

Г) Перегрузках.

Вопрос 87

п.2.2.7. Нагрев наведенным током конструкций, находящихся вблизи токоведущих частей, по которым протекает ток, и доступных для прикосновения персонала, должен быть не выше:

А) 50 °С.

Б) 60 °С.

Вопрос 88

п.2.2.12. Какой уровень масла должен быть в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах при максимальной и минимальной температурах окружающего воздуха?

А) В пределах шкалы маслоуказателя.

Б) Ниже нижней отметки шкалы маслоуказателя.

В) Выше верхней отметки шкалы маслоуказателя.

Вопрос 89

п.2.2.15. Какие указатели должны быть в РУ и подстанциях на выключателях и их приводах?

А) Указатели отключенного и включенного положений.

Б) На выключателях - указатели отключенного и включенного положений, на приводах - только указатели включенного положения.

В) На выключателях - указатели включенного положения, на приводах - только указатели выключенного положения.

Вопрос 90

п.2.2.20. В каких местах РУ, согласно настоящим Правилам, должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование?

А) На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ.

Б) На оборудовании ОРУ.

В) На лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках.

Г) На лицевой и оборотной сторонах панелей щитов.

Вопрос 91

п.2.2.21. Какие средства защиты должны находиться в РУ?

А) Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты.

Б) Защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители).

В) Средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.

Г) Средства защиты должны находиться только у оперативно-выездных бригад, обслуживающих распределительное устройство.

Вопрос 92

п.2.2.22. Температура воздуха в РУ может быть ниже допустимого значения. Какое оборудование, установленное в РУ, должно иметь устройства электроподогрева?

А) Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики.

Б) Шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей.

В) Шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей.

Г) Шкафы электромонтажных клеммников, сборок и электромеханических соединений.

Вопрос 93

п.2.2.30. Когда в процессе эксплуатации должна производиться продувка резервуаров воздушных выключателей?

А) После каждого капитального ремонта.

Б) После каждого текущего ремонта.

В) При нарушении режимов работы компрессорных станций.

Г) Ежегодно.

Вопрос 94

п.2.2.37. Когда необходимо осуществлять слив влаги из баков масляных выключателей?

А) Весной с наступлением положительных температур.

Б) Осенью перед наступлением отрицательных температур.

В) Зимой с наступлением отрицательных температур.

Вопрос 95

п.2.2.39. Какова периодичность осмотра РУ без отключения на объектах с постоянным дежурством персонала?

А) Не реже 1 раза в 1 сутки.

Б) Не реже 1 раза в месяц - в темное время суток для выявления разрядов, коронирования.

В) Не реже 1 раза в неделю.

Вопрос 96

п.2.2.39. Какова периодичность осмотра РУ без отключения на объектах без постоянного дежурства персонала?

А) Не реже 1 раза в месяц.

Б) Не реже 1 раза в квартал.

В) Не реже 1 раза в 6 месяцев - в трансформаторных и распределительных пунктах.

Вопрос 97

п.2.2.39. В каких случаях должны быть организованы дополнительные осмотры ОРУ?

А) При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед).

Б) При сильных загрязнениях.

В) При кратковременном прекращении подачи напряжения.

Вопрос 98

п.2.2.40. На что должно быть обращено особое внимание при осмотре помещения РУ?

А) Состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков.

Б) Исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления.

В) Наличие средств пожаротушения.

Г) Наличие испытанных защитных средств.

Д) Укомплектованность медицинской аптечкой.

Вопрос 99

п.2.2.40. На какие параметры электрооборудования должно быть обращено особое внимание при осмотре РУ?

А) Уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах.

Б) Давление воздуха в баках воздушных выключателей.

В) Давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей.

Г) Температура в шкафах управления и распределительных шкафах.

Вопрос 100

п.2.2.40. На что должно быть обращено особое внимание при осмотре оборудования РУ?

А) Состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения.

Б) Целостность пломб у счетчиков.

в) Состояние изоляции.

Г) Отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования.

Д) Работа системы сигнализации.

Е) Плотность закрытия шкафов управления.

Ж) Возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам.

З) Отсутствие утечек воздуха.

И) Исправность и правильность показаний указателей положения выключателей.

К) Наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей.

Л) Отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных выключателей.

м) Действие устройств электроподогрева в холодное время года.

Вопрос 101

п.2.2.41. В какие сроки должен производиться капитальный ремонт масляных выключателей в РУ при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период?

А) 1 раз в 6-8 лет.

Б) 1 раз в 2-3 года.

В) 1 раз в 10 лет.

Вопрос 102

п.2.2.41. Какова периодичность капитального ремонта выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей в РУ?

А) 1 раз в 4-8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей).

Б) 1 раз в 2-3 года.

В) 1 раз в 10 лет.

Вопрос 103

п.2.2.41. Какова периодичность капитального ремонта воздушных выключателей в РУ?

А) 1 раз в 4-6 лет.

Б) 1 раз в 2-3 года.

В) 1 раз в 8 лет.

Вопрос 104

п.2.2.41. В какие сроки должен производиться капитальный ремонт токопроводов в РУ?

А) 1 раз в 9 лет.

Б) 1 раз в 10 лет.

В) 1 раз в 8 лет.

Вопрос 105

п.2.2.41. Какова периодичность проведения в РУ капитального ремонта отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов, компрессоров?

А) 1 раз в 4-5 лет.

Б) 1 раз в 2-3 года.

В) 1 раз в 6 лет.

Вопрос 106

п.2.3.7. Какова периодичность выполнения капитального ремонта ВЛ на железобетонных и металлических опорах?

А) Не реже 1 раза в 10 лет.

Б) Не реже 1 раза в 5 лет.

В) Не реже 1 раза в 15 лет.

Вопрос 107

п.2.3.7. Какова периодичность выполнения капитального ремонта ВЛ на опорах с деревянными деталями?

А) Не реже 1 раза в 10 лет.

Б) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 108

п.2.3.8. С какой периодичностью должны проводиться верховые осмотры на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, эксплуатируемых 20 лет и более, или на их участках и на ВЛ, проходящих по зонам интенсивного загрязнения?

А) Не реже 1 раза в 5 лет.

Б) Не реже 1 раза в 10 лет.

В) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 109

п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

А) При образовании на проводах и тросах гололеда.

Б) При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

В) При пожарах в зоне трассы ВЛ.

Г) После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

Д) После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

Е) Не реже 1 раза в год.

Ж) По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

Вопрос 110

п.2.3.11. Что необходимо проверять при осмотре ВЛ и токопроводов?

А) Противопожарное состояние трассы.

Б) Состояние фундаментов, приставок.

В) Состояние опор.

Г) Состояние проводов и тросов.

Д) Состояние гибких шин токопроводов.

Е) Состояние изоляторов.

Ж) Состояние арматуры.

З) Состояние разрядников, коммутационной аппаратуры и концевых кабельных муфт на спусках.

И) Состояние дорожных знаков в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами.

Вопрос 111

п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние опор:

А) Не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей.

Б) Не должно быть нарушения целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металлических опорах.

В) Не должно быть отрывов металлических элементов, коррозии металла, трещин и повреждений железобетонных опор.

Г) Не должно быть птичьих гнезд, других посторонних предметов на опорах.

Д) На опорах должны быть плакаты и знаки безопасности.

Е) На опорах не должно быть никаких плакатов и знаков.

Вопрос 112

п.2.3.11 При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние фундаментов, приставок:

А) Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов.

Б) Не должно быть трещин и повреждений в фундаментах (приставках).

В) Должно быть достаточное заглубление фундаментов.

Г) Допускается небольшое оседание грунта вокруг фундаментов.

Вопрос 113

п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние проводов и тросов:

А) Не должно быть обрывов и оплавлений отдельных проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулировки.

Б) Не должно быть недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов.

В) Не должно быть смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ.

Г) Допускается превышение допустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и объектов в летнее время.

Вопрос 114

п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние изоляторов:

А) Не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, повреждения глазури.

Б) Не должно быть неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных рогов.

В) Должны быть на месте гайки, замки или шплинты.

Г) Допускаются небольшие трещины.

Вопрос 115

п.2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках:

А) Не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли.

Б) Не должно быть нарушений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом опоры.

В) Не должно быть разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

Г) Допускаются незначительные разрушения коррозией элементов заземляющего устройства.

Вопрос 116

п.2.3.14. Каким образом могут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи?

А) С отключением линии.

Б) С отключением одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия напряжения.

В) С отключением двух фаз и без снятия напряжения.

Вопрос 117

п.2.3.20. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей сверху ВЛ...

А) Допускается не более одного соединения.

Б) Соединения не допускаются.

В) Количество соединений не регламентируется.

Вопрос 118

п.2.3.24. Допускается ли в электрических сетях 6-35 кВ с малыми токами замыкания на землю работа ВЛ с заземленной фазой до устранения замыкания?

А) Допускается.

Б) Не допускается.

Вопрос 119

п.2.4.3. В соответствии с требованиями каких документов должны быть произведены испытания вновь сооружаемой КЛ при приемке ее в эксплуатацию?

А) Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

Б) Правил устройства электроустановок.

В) Проекта кабельных линий.

Вопрос 120

п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

А) Соединительных муфт.

Б) Шлангов.

В) Оконцевателей в местах присоединения.

Вопрос 121

п.2.4.5. Какая необходимая информация должна быть на бирках, которыми снабжаются открыто проложенные кабели, в начале и в конце линии?

А) Марка, напряжение, сечение КЛ.

Б) Номер или наименование КЛ.

В) Дата монтажа, количество муфт.

Вопрос 122

п.2.4.5. Что должно быть указано на бирках соединительных муфт КЛ?

А) Номер или наименование соединительной линии.

Б) Номер муфты.

В) Дата монтажа.

Вопрос 123

п.2.4.5. Бирки с надписями на открыто проложенных КЛ должны быть расположены...

А) Через каждые 30 м по длине КЛ.

Б) Через каждые 50 м по длине КЛ.

В) В начале и в конце КЛ.

Г) На поворотах трассы.

Д) В местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Вопрос 124

п.2.4.6. Наибольшие допустимые токовые нагрузки для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию должны быть определены по участку трассы с наихудшими условиями охлаждения длиной не менее:

А) 10 м.

Б) 20 м.

Вопрос 125

п.2.4.8. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей напряжением до 10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией, находящихся в эксплуатации не более 15 лет?

А) Перегрузки не допускаются.

Б) На 40 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

В) На 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

Вопрос 126

п.2.4.8. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей напряжением 20 и 35 кВ с пропитанной бумажной изоляцией?

А) На 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток.

Б) На 20 % продолжительностью не более 3 ч в сутки в течение 2 суток.

В) Перегрузки не допускаются.

Вопрос 127

п.2.4.8. Для кабелей напряжением до 10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки по току, установленные настоящими Правилами, на период ликвидации аварии должны быть снижены до...

А) 10 %.

Б) 20 %.

Вопрос 128

п.2.4.8. Перегрузки по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ...

А) Не допускаются.

Б) Допускаются на 20 % продолжительностью не более 3 ч в сутки в течение 2 суток.

В) Допускаются на 30 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток.

Вопрос 129

п.2.4.9. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, находящихся в эксплуатации не более 15 лет?

А) На 15 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

Б) На 20 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

В) Перегрузки не допускаются.

Вопрос 130

п.2.4.9. Какие перегрузки по току допускаются на период ликвидации аварии для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена, находящихся в эксплуатации не более 15 лет?

А) На 18 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

Б) На 20 % продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

)В Перегрузки не допускаются.

Вопрос 131

п.2.4.9. Для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, а также из резины и вулканизированного полиэтилена, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки по току, установленные настоящими Правилами, на период ликвидации аварии должны быть снижены до...

А) 10 %.

Б) 20 %.

Вопрос 132

п.2.4.12. Когда должны отбираться пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкости из концевых муфт кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ и выше?

А) Перед включением новой линии в работу.

Б) Через 1 год после включения новой линии в работу, затем через 3 года и в последующем - каждые 6 лет.

В) Каждые 10 лет.

Вопрос 133

п.2.4.15. Какова должна быть периодичность осмотров трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле?

А)  Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.

В) Не реже 1 раза в 4 месяца.

Вопрос 134

п.2.4.15. Какова должна быть периодичность осмотров трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 8 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 12 месяцев.

Вопрос 135

п.2.4.15. Какова должна быть периодичность осмотров кабельных колодцев на трассах КЛ напряжением до 35 кВ?

А) Не реже 1 раза в 3 года

Б) Не реже 1 раза в 2 года

В) Не реже 1 раза в 4 года.

Вопрос 136

п.2.4.16. Какова должна быть периодичность осмотров трасс кабелей напряжением 110-220 кВ, проложенных в земле?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.

В) Не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 137

п.2.4.16. Какова должна быть периодичность осмотров трасс кабелей напряжением 110-220 кВ, проложенных в коллекторах и туннелях?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.

В) Не реже 1 раза в 12 месяцев.

Вопрос 138

п.2.4.16. Какова должна быть периодичность осмотров подпитывающих пунктов КЛ напряжением 110-220 кВ при наличии сигнализации давления масла (жидкости)?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.

В) Не реже 1 раза в месяц.

Вопрос 139

п.2.4.17. Какова должна быть периодичность выборочных осмотров КЛ административно-техническим персоналом Потребителя?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 8 месяцев.

В) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 140

п.2.4.17. Когда должны проводиться внеочередные осмотры кабельных линий?

А) В период паводков.

Б) После ливней.

В) При отключении КЛ релейной защитой.

Г) При пожарах в зоне трассы КЛ.

Вопрос 141

п.2.4.21. Какие работы должны проводиться на КЛ, проложенных в районах с электрифицированным рельсовым транспортом или с агрессивными грунтами?

А) Измерение блуждающих токов.

Б) Составление и систематическое корректирование потенциальных диаграмм КЛ (или ее отдельных участков).

В) Измерение сопротивления изоляции кабелей.

Г) Составление и систематическое корректирование карт почвенных коррозионных зон.

Вопрос 142

п.2.4.21. В каких местах (зонах) должны измеряться потенциалы кабелей?

А) В зонах блуждающих токов.

Б) В местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту.

В) На участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии.

Г) В кабельных колодцах.

Вопрос 143

п.2.4.23. Что должен обеспечить исполнитель, проводящий раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них, для сохранности кабеля и безопасности работ?

А) Надзор за сохранностью кабеля на весь период работ.

Б) Установку сигнальных огней и предупреждающих плакатов на месте раскопки кабельных трасс.

В) Обозначение соответствующими надписями или знаками как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ, местонахождения кабельных линий.

Г) Укрепление вскрытых кабелей для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений.

Д) Установку ограждений высотой 1,5 м в месте раскопки кабельных трасс.

Вопрос 144

п.2.4.24. На какой глубине в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует рыть траншеи и котлованы только лопатами?

А) 0,4 м и более.

Б) 0,3 м и более.

В) 0,2 м и более.

Вопрос 145

п.2.4.25. Какие требования необходимо соблюдать при раскопках грунта зимой на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей?

А) Работы должны выполняться с отогревом грунта.

Б) От поверхности отогреваемого слоя до кабелей должен сохраняться слой грунта толщиной не менее 0,15 м.

В) При необходимости могут применяться ударные и вибропогружные механизмы.

Г) Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Вопрос 146

п.2.4.26. Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии от кабеля ближе...

А) 3 м.

Б) 2 м.

В) 1 м.

Вопрос 147

п.2.4.26. Не допускается использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над КЛ на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее...

А) 0,4 м.

Б) 0,3 м.

В) 0,5 м.

Вопрос 148

п.2.4.26. На каком минимальном расстоянии от кабелей еще разрешается применение ударных и вибропогружных механизмов для производства раскопок?

А) 5 м.

Б) 3 м.

В) 2 м.

Вопрос 149

п.2.4.29. Какие меры необходимо принимать для предотвращения электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции?

А) Периодически их заменять или устанавливать стопорные муфты.

Б) Усиливать изоляцию вертикальных участков.

Вопрос 150

п.2.5.6. Какова периодичность проверки плотности тракта охлаждения (корпуса электродвигателя, воздуховодов, заслонок) у продуваемых электродвигателей, устанавливаемых в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью?

А) Не реже 1 раза в год.

Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 2 года.

Вопрос 151

п.2.5.9. При каком изменении частоты питающей сети допускается работа электродвигателей с номинальной мощностью?

А) ±2,5 % от номинального значения.

Б) ±5 % от номинального значения.

В) ±4,5 % от номинального значения.

Вопрос 152

п.2.6.7. Какие условия должны быть обеспечены для нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей?

А) Допустимая температура.

Б) Допустимая влажность.

В) Допустимая вибрация.

Г) Допустимые отклонения рабочих параметров от номинальных.

Д) Допустимый уровень помех.

Е) Допустимый уровень акустического шума.

Ж)  Высота над уровнем моря.

Вопрос 153

п.2.6.15. В каких местах должна быть выполнена маркировка на контрольных кабелях?

А) На концах кабеля.

Б) В местах разветвления и пересечения потоков кабелей.

В) Через каждые 5 м длины контрольного кабеля.

Г) С обеих сторон при проходе кабелей через стены, потолки.

Вопрос 154

п.2.6.17. Изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (например, цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока), должна быть испытана напряжением...

А) Напряжением 1000 В переменного тока в течение 5 мин.

Б) Напряжением 2500 В постоянного тока в течение 1 мин.

В) Напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин.

Вопрос 155

п.2.6.25. Какие работы должны быть проведены при изменении уставок и схем РЗАиТ?

А) Проведен инструктаж оперативного персонала.

Б) Сделаны соответствующие записи в журнале и паспорте-протоколе.

В) Внесены исправления в принципиальные и монтажные схемы.

Д) Внесены изменения в инструкции по эксплуатации устройств.

Вопрос 156

п.2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться:

А) Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.

Б) Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.

В) Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Д) Измерение параметров контура заземления, присоединенного к заземляющему устройству.

Вопрос 157

п.2.7.9. Какова периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

В) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 158

п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

А) Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

Б) Наличие антикоррозионного покрытия.

В) Отсутствие обрывов.

Г) Конструкция заземляющего устройства.

Вопрос 159

п.2.7.10. Какова периодичность осмотров заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений?

А) Не реже 1 раза в 12 лет.

Б) Не реже 1 раза в 14 лет.

В) Не реже 1 раза в 15 лет.

Вопрос 160

п.2.7.11. Выборочное вскрытие грунта при осмотре заземляющих устройств ВЛ в населенной местности производится выборочно у...

А) 2 % опор, имеющих заземляющие устройства.

Б) 4 % опор, имеющих заземляющие устройства.

Вопрос 161

п.2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования должны производиться:

А) Измерение сопротивления заземляющего устройства.

Б) Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством.

В) Измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей.

Г) Измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства.

Д) Проверка сопротивления изоляции заземляющих проводников.

Вопрос 162

п.2.7.13. Как часто должны производиться для ВЛ измерения параметров заземляющих устройств у опор, имеющих разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода?

А) Ежегодно.

Б) 1 раз в 3 года.

В) 1 раз в 5 лет.

Вопрос 163

п.2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств - сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами - производятся...

А) После реконструкции и ремонта заземляющих устройств.

Б) При обнаружении разрушения изоляторов ВЛ.

В) При обнаружении перекрытия изоляторов ВЛ электрической дугой.

Г) После присоединения дополнительных электроустановок.

Вопрос 164

п.2.8.8. Как часто должна проводиться проверка трубчатых разрядников со снятием с опор?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в год.

В) 1 раз в 5 лет.

Вопрос 165

п.2.8.9. Когда должен проводиться осмотр средств защиты от перенапряжений на подстанциях с постоянным дежурством персонала?

А) Во время очередных обходов.

Б) После каждой грозы, вызвавшей работу релейной защиты на отходящих ВЛ.

В) Перед грозовым сезоном.

Вопрос 166

п.2.8.13. При каком значении емкостного тока замыкания на землю в сетях напряжением 6 кВ должна применяться его компенсация дугогасящими реакторами?

А) Более 30 А.

Б) Более 40 А.

Вопрос 167

п.2.8.13. В сетях напряжением 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах дугогасящие аппараты применяются при емкостном токе замыкания на землю более:

А) 10 А.

Б) 20 А.

Вопрос 168

п.2.8.15. Если установленные в сети напряжением 6-20 кВ дугогасящие реакторы имеют большую разность токов смежных ответвлений, допускается настройка с реактивной составляющей тока замыкания на землю не более:

А) 10 А.

Б) 20 А.

Вопрос 169

п.2.8.15. В сетях напряжением 35 кВ при емкостном токе менее 15 А допускается степень расстройки не более:

10 %.

Вопрос 170

п.2.8.21. Защита от перенапряжений неиспользуемой обмотки низшего напряжения трансформатора не требуется, если к ней постоянно подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее:

А) 30 метров.

Б) 50 метров.

Вопрос 171

п.2.8.21. Защита от перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения должна быть выполнена:

А) Плавкими вставками.

Б) Заземлением одной фазы или нейтрали.

В) Вентильными разрядниками.

Г) Ограничителями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.

Вопрос 172

п.2.8.22. Какими элементами должна быть осуществлена защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с более низким, чем у линейных вводов, уровнем изоляции?

А) Плавкими вставками.

Б) Вентильными разрядниками.

В) Ограничителями перенапряжения.

Вопрос 173

п.2.11.13. Какая надпись должна быть выполнена на каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) или на панели рядом с ним?

А) Указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.

Б) Указывающая характеристики средства учета.

Вопрос 174

п.3.6.11. Каким напряжением допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) при отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока?

А) Повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

Б) Повышенным выпрямленным напряжением, равным двукратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

В) Повышенным выпрямленным напряжением, равным трехкратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

Вопрос 175

п.3.6.14. При какой температуре изоляции необходимо проводить электрические испытания электрооборудования и отбор пробы трансформаторного масла из баков аппаратов на химический анализ?

А) Не ниже 5 °С.

Б) не выше 5 °С.

Вопрос 176

п.1.1.6. Какие (из перечисленных) изолирующие электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?

А) Изолирующие штанги всех видов.

Б) Изолирующие клещи.

В) Указатели напряжения.

Г) Индивидуальные экранирующие комплекты.

Д) Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

Е) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Ж) Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках.

З) Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Вопрос 177

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся к дополнительным?

А) Диэлектрические перчатки и боты.

Б) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

В) Изолирующие колпаки и накладки.

Г) Индивидуальные экранирующие комплекты.

Д) Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

Е) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Ж) Оградительные устройства.

З) Плакаты и знаки безопасности.

Вопрос 178

п.1.1.7. Что относится к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности?

А) Комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ).

Б) Комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ.

В) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

Г) Съемные и переносные экранирующие устройства.

Д) Изолирующие штанги всех видов.

Е) Плакаты безопасности.

Вопрос 179

п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния средств защиты (кроме переносных заземлений) работником, отвечающим за их состояние?

А) Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Б) Не реже одного раза в 12 месяца (ев).

Вопрос 180

п.1.4.3. Какова периодичность проверок наличия и состояния переносных заземлений работником, отвечающим за их состояние?

А) Не реже одного раза в 3 месяца(ев).

А) Не реже одного раза в 6 месяца (ев).

Вопрос 181

п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться изолирующие и электроизмерительные клещи, предназначенные для электроустановок напряжением до 1 кВ, при эксплуатационных электрических испытаниях?

А) 2 кВ.

Б) 10 кВ.

Вопрос 182

п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические перчатки (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

А) 6 кВ.

Б) 12 кВ.

Вопрос 183

п.1.5.8. Каким напряжением должны испытываться диэлектрические боты (все напряжения) при эксплуатационных электрических испытаниях?

А) 15 кВ.

Б) 25 кВ.

Вопрос 184

п.2.2.1. Какую работу можно выполнять изолирующими штангами?

А) Оперативную работу (операции с разъединителями, смену предохранителей, установку деталей разрядников и т.п.).

Б) Измерения (проверку изоляции на линиях электропередачи и подстанциях).

В) Наложение переносных заземлений.

Г) Освобождать пострадавшего от электрического тока.

Вопрос 185

п.2.3.1. В электроустановках каких напряжений для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ можно использовать клещи изолирующие?

А) До 35 кВ включительно.

Б) До 110 кВ включительно.

В) До 150 кВ включительно.

г) До 220 кВ включительно.

Вопрос 186

п.2.3.11. Какие средства защиты необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) Диэлектрические перчатки.

Б) Средства защиты глаз и лица.

В) Диэлектрические боты.

Г) Диэлектрические галоши.

Вопрос 187

п.2.4.5. С какой индикацией разрешается применять указатели напряжения выше 1000 В для определения наличия или отсутствия напряжения?

А) Со световой.

Б) С комбинированной (световой и звуковой).

В) Со звуковой.

Вопрос 188

п.2.4.11. Каким должно быть напряжение индикации указателя напряжения выше 1000 В?

А) Не более 10 % номинального напряжения электроустановки.

Б) Не более 15 % номинального напряжения электроустановки.

В) Не более 20 % номинального напряжения электроустановки.

Г) Не более 25 % номинального напряжения электроустановки.

Вопрос 189

п.2.4.13. Рабочая часть указателя на напряжение выше 1 до 6 кВ не должна реагировать на влияние соседних цепей того же напряжения, отстоящих от рабочей части на расстоянии...

А) 150 мм.

Б) 250 мм.

Вопрос 190

п.2.4.21. Каким должно быть время непосредственного контакта рабочей части указателя напряжения с контролируемой токоведущей частью при проверке отсутствия напряжения на электроустановке выше 1000 В (при отсутствии сигнала)?А)

А) Не менее 5 с.

Б) Не более 5 с.

Вопрос 191

п.2.7.1. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз разрешается применять в электроустановках...

А) До 1 кВ.

Б) До 6 кВ.

В) От 6 до 110 кВ.

Г) Выше 110 до 220 кВ.

Вопрос 192

п.2.7.12. Какие дополнительные средства защиты обязательно нужно применять при работе с указателями напряжения для проверки совпадения фаз?

А) Дополнительные средства защиты применять необязательно.

Б) Диэлектрические боты.

В) Диэлектрические галоши.

Г) Диэлектрические перчатки.

Вопрос 193

п.2.8.7. Какие дополнительные средства защиты необходимо применять при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В?

А) Их применять необязательно.

Б) Диэлектрические перчатки.

В) Средства защиты глаз и лица.

Г) Диэлектрические галоши.

Д) Диэлектрические боты.

Вопрос 194

п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

А) В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

Б) В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

В) В открытых - в сухую погоду.

Вопрос 195

п.2.12.9. Диэлектрические резиновые ковры и подставки изолирующие осматривают непосредственно перед применением, а при эксплуатации...

А) Не реже одного раза в 6 мес.

Б) Не реже одного раза в 12 мес.

Вопрос 196

п.2.13.8. Щиты для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, осматривают непосредственно перед применением, а в процессе эксплуатации...

А) Не реже одного раза в 6 мес.

Б) Не реже одного раза в 12 мес.

Вопрос 197

п.2.14.1. Изолирующие накладки применяют в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до...

А) 20 кВ.

Б) 35 кВ.

В) 110 кВ.

Г) 150 кВ.

Вопрос 198

п.2.14.1. Кроме предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, изолирующие накладки применяют также для предотвращения ошибочного включения рубильников в электроустановках до...

А) 20 кВ.

Б) 35 кВ.

В) 10 кВ.

Г) 6 кВ.

Д) 1кВ.

Вопрос 199

п.2.14.4. В электроустановках каких напряжений можно использовать не жесткие, а гибкие изолирующие накладки из диэлектрической резины для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения?

А) До 20 кВ.

Б) До 35 кВ.

В) До 10 кВ.

Г) До 6 кВ.

Д) До 1кВ.

Вопрос 200

п.2.15.2. Какие типы изолирующих колпаков на напряжение выше 1000 В изготавливают?

А) Для установки на ножах отключенных выключателей.

Б) Для установки на ножах отключенных разъединителей.

В) Для установки на жилах отключенных кабелей.

Вопрос 201

п.2.17.4. Провода переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В должны иметь сечение (удовлетворяющее требованиям термической стойкости) не менее...

А) 25 кв.мм.

Б) 35 кв.мм.

Вопрос 202

п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

А) Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Б) Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

В) Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

Вопрос 203

п.1.1.31. Как должны располагаться сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном токе при горизонтальном их расположении?

А) Одна под другой: сверху вниз А-В-С.

Б) Одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С.

В) Одна под другой: сверху вниз С-В-А.

Г) Одна за другой, наклонно или треугольником: наиболее удаленная шина В, средняя - С, ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 204

п.1.1.31. Как должны располагаться сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин в распределительных устройствах напряжением 6-220 кВ при переменном трехфазном токе при вертикальном их расположении (в одной плоскости или треугольником)?

А) Слева направо А-В-С или наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С.

Б) Слева направо С-В-А или наиболее удаленная шина С, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - А.

В) Слева направо В-А-С или наиболее удаленная шина В, средняя - А, ближайшая к коридору обслуживания - С.

Вопрос 205

п.1.1.31. Как должны располагаться шины в пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при вертикальном их расположении?

А) Слева направо А-В-С-N-РЕ (РЕN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (РЕN).

Б) Слева направо РЕ (РЕN)-N-С-В-А или наиболее удаленная шина РЕ (РЕN), затем фазы В-С-N, ближайшая к коридору обслуживания - А.

В) Справа налево А-В-С-М-РЕ (РЕМ) или наиболее удаленная шина РЕ (РЕM), затем фазы М-С-В , ближайшая к коридору обслуживания - А.

Вопрос 206

п.1.1.31. Как должны располагаться ответвления от сборных шин в электроустановках при постоянном токе, если смотреть на шины из коридора обслуживания?

А) Левая шина М, средняя (-), правая (+).

Б) Левая шина (-), средняя М, правая (+).

В) Левая шина (+), средняя (-), правая М.

Вопрос 207

п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ?

А) С изолированной нейтралью.

Б) С нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор.

В) С нейтралью, заземленной через резистор.

Г) С глухозаземленной нейтралью.

Вопрос 208

п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, может предусматриваться работа электрических сетей напряжением 110 кВ?

А) С глухозаземленной нейтралью.

Б) С эффективно заземленной нейтралью.

В) С изолированной нейтралью.

Вопрос 209

п.1.2.16. В каком режиме, согласно Правилам, должны работать электрические сети напряжением 220 кВ и выше?

А) С глухозаземленной нейтралью.

Б) С эффективно заземленной нейтралью.

В) С изолированной нейтралью.

Вопрос 210

пп.1.4.2,1.4.3. Какие электроустановки напряжением выше 1 кВ должны проверяться по режиму КЗ?

А) Электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции на них.

Б) Воздушные линии электропередач при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.

В) Аппараты и проводники защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 60 А,- по электродинамической стойкости.

Г) Аппараты и проводники защищенные плавкими предохранителями с вставками на номинальный ток до 100 А,- по электродинамической стойкости.

Д) Проводники в цепях к индивидуальным электроприемникам.

Вопрос 211

п.1.7.2. Как разделяются, согласно настоящим Правилам, электроустановки в отношении мер электробезопасности?

А) Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

Б) Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

В) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

Г) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

Д) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 212

п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

А) [1] Система ТN -

[1] ... система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

Б) [2] Система ТN-С -

[2] ... система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.

В) [3] Система ТN-S -

[3] ...система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Вопрос 213

п.1.7.3. Дайте определения обозначениям систем для электроустановок напряжением до 1 кВ.

А) [1] Система ТN-С-S -

[1] ... система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

Б) [2] Система JN -

[2] ... система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

В) [3] Система TТ -

[3] ...система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.

Вопрос 214

п.1.7.57. От какого источника и с применением какой системы, согласно Правилам, должны получать питание электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок?

А) От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN.

Б) От источника с эффективно заземленной нейтралью с применением системы ТN.

В) От источника с изолированной нейтралью с применением системы TN-С.

Вопрос 215

п.1.7.63. Система JТ напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Где должен устанавливаться пробивной предохранитель?

А) В нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

Б) В фазе на стороне высокого напряжения каждого трансформатора.

В) В нейтрали и фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.

Вопрос 216

пп.1.7.64-1.7.65. В каких электроустановках напряжением выше 1 кВ должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей для защиты от поражения электрическим током?

А) С изолированной нейтралью.

Б) С эффективно заземленной нейтралью.

В) С глухозаземленной нейтралью.

Вопрос 217

п.1.7.67. Посредством чего должна быть выполнена защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ в случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком?

А) Оболочек.

Б) Ограждений.

В) Барьеров.

Г) Размещением вне зоны досягаемости.

Д) Защитными средствами.

Вопрос 218

п.1.7.86. При соблюдении какого условия для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0?

А) Открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м.

Б) Открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстоянием с одной стороны барьера обеспечивается в 1 м.

В) Сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 1 кВ в течение 1 мин.

Вопрос 219

п.1.7.89. Какие требования Правил должны быть выполнены на заземляющих устройствах электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

А) Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ.

Б) Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок.

В) При напряжении на заземляющем устройстве более 5 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

Г) Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании с него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 15 кВ.

Вопрос 220

п.1.7.90. Какие требования Правил должны быть выполнены при прокладке продольных горизонтальных заземлителей на территории электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью?

А) Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования.

Б) Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.

В) Не допускается прокладка одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.

Вопрос 221

п.1.7.91. Каким должно быть максимальное расстояние между продольными и поперечными горизонтальными искусственными заземлителями?

А) 30 м.

Б) 50 м.

Вопрос 222

п.1.7.93. Каким должно быть расстояние от внешней ограды электроустановки до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль нее с внутренней, внешней или с обеих сторон для исключения электрической связи между ними?

А) Не менее 2 м.

Б) Не менее 1 м.

В) Не менее 0,5 м.

Г) Не менее 3 м.

Вопрос 223

п.1.7.94. Заземляющее устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью соединено с заземляющим устройством другой электроустановки при помощи кабеля с металлической оболочкой или броней или других металлических связей. Для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой электроустановки или здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из определенных условий? Каковы эти условия?

А) Прокладка заземляющего устройства в земле на глубине 1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории, занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с системой уравнивания потенциалов этого здания или этой территории, если вокруг здания нет асфальтового покрытия (кроме случаев, когда вокруг здания имеются асфальтовые отмостки, в т. ч. у входов и у въездов).

Б) Прокладка у входов и у въездов в здание двух проводников на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих проводников с заземлителем (кроме случаев, когда вокруг здания имеются асфальтовые отмостки, в т. ч. у входов и у въездов).

В) Использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей, в соответствии с данными Правилами, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания потенциалов.

Вопрос 224

п.1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года, с учетом сопротивления естественных заземлителей, должно быть не более...

А) 10 Ом.

Б) 20 Ом.

Вопрос 225

п.1.7.96. Какое значение тока в качестве расчетного тока замыкания на землю должно приниматься в сетях с компенсацией емкостных токов для определения сопротивления заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью?

А) Ток, равный 125 % номинального тока наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым они присоединены.

Б) Ток, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым компенсирующие аппараты не присоединены.

В) Ток, равный номинальному току наиболее мощного из компенсирующих аппаратов - для заземляющих устройств, к которым они присоединены.

Вопрос 226

п.1.7.98. Что должно быть присоединено к одному общему заземляющему устройству на подстанциях напряжением 6-10/0,4 кВ в сетях с изолированной нейтралью?

А) Нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ.

Б) Корпус трансформатора.

В) Металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше.

Г) Открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше.

Д) Сторонние проводящие части.

Вопрос 227

п.2.1.15. В стальных и дpугих механически пpочных тpубах, pукавах, коpобах, лотках и замкнутых каналах стpоительных констpукций зданий допускается совместная пpокладка каких пpоводов и кабелей?

А) Всех цепей одного агpегата.

Б) Силовых и контpольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим пpоцессом.

В) Цепей, питающих сложный светильник.

Г) Цепей нескольких гpупп одного вида освещения (pабочего или аваpийного) с общим числом пpоводов в тpубе не более восьми.

Д) Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В пpи условии заключения пpоводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную тpубу.

Е) Взаиморезервируемых цепей.

Ж) Цепей рабочего и аварийного освещения.

Вопрос 228

п.2.3.72. Hа кабелях какого напpяжения с алюминиевыми оболочками заземление оболочки и бpони должно выполняться отдельными пpоводниками?

А) 6 кВ и выше

Б) 6 кВ и ниже

Вопрос 229

п.2.4.68. При соблюдении каких условий допускается совместная подвеска проводов ВЛ до 1 кВ и неизолированных проводов ВЛ до 20 кВ на общих опорах?

А) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным климатическим условиям ВЛ до 20 кВ.

Б) Провода ВЛ до 20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ.

В) Провода ВЛ до 20 кВ, закрепляемые на штыревых изоляторах, должны иметь двойное крепление.

Вопрос 230

п.2.5.96. Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при условии, что провода ВЛ до 10 кВ располагаются выше проводов ВЛ до 1 кВ. Каким должно быть расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 град.С без ветра?

А) Не менее 2 м.

Б) Не более 2 м.

Вопрос 231

п.2.5.123. Каким должно быть минимальное расстояние между фазами по дереву на ВЛ 35 кВ с деревянными опорами портального типа?

А) 3 м.

Б) 5 м

Вопрос 232

п.2.5.129. Какие опоры ВЛ должны быть заземлены?

А) Имеющие грозозащитный трос или другие устройства молниезащиты;

Б) Железобетонные и металлические опоры ВЛ напряжением 3-35 кВ;

В) На которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты.

Г) Металлические и железобетонные опоры ВЛ напряжением 110-500 кВ без тросов и других устройств молниезащиты, если это необходимо по условиям обеспечения работы релейной защиты и автоматики.

Д) Деревянные опоры и деревянные опоры с металлическими траверсами ВЛ без грозозащитных тросов или других устройств молниезащиты.

Вопрос 233

п.2.5.207. Какими должны быть наименьшие расстояния по горизонтали между проводами ВЛ напряжением до 20 кВ и кронами деревьев?

А) 3 м.

Б) 5 м.

Вопрос 234

п.2.5.251. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от провода до головки рельса в нормальном режиме ВЛ при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с железными дорогами широкой колеи необщего пользования?

А) 7,5 м.

Б) 8,5 м

Вопрос 235

п.2.5.258. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от провода до покрытия проезжей части автомобильных дорог всех категорий при пересечении и сближении ВЛ до 20 кВ с ними в нормальном режиме?

А) 7 м.

Б) 8 м.

Вопрос 236

п.2.5.266. Каким должно быть наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 20 кВ площадью сечения алюминиевой части менее 185 кв.мм до проводов или несущих тросов троллейбусной или трамвайной линии при обрыве провода ВЛ в смежном пролете?

А) 1 м.

Б) 2 м.

Вопрос 237

п.2.5.283. В пролетах пересечения с ВЛ напряжением выше 1 кВ металлические трубопроводы (кроме проложенных в насыпи) канатные дороги, а также ограждения, мостики и сетки должны быть заземлены. Каким должно быть сопротивление, обеспечиваемое применением искусственных заземлителей?

А) Не более 10 Ом.

Б) Не менее 10 Ом.

Вопрос 238

п.2.5.288. Каким должно быть наименьшее расстояние по горизонтали при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода ВЛ до 20 кВ до любой части магистральных нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, газопроводов с давлением газа свыше 1,2 МПа (магистральные газопроводы)?

А) 10 м.

Б) 20 м.

Вопрос 239

п.3.4.23. Какое заземление предусматривается для защит, объединяющих несколько комплектов трансформаторов тока?

А) Заземление должно быть предусмотрено в одной точке.

Б) Заземляется каждый трансформатор тока.

В) Допускается заземление через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 0,5 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.

Г) Заземление допускается через пробивной предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим сопротивлением 100 Ом.

Вопрос 240

п.4.2.27. Распределительные устройства напряжением выше 1 кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках. Какие действия должна исключать оперативная блокировка?

А) Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем.

Б) Включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения.

В) Отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

Г) Включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение ненагруженного трансформатора - отделителем – в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем.

Вопрос 241

п.4.2.27. Распределительные устройства напряжением выше 1 кВ должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках. Какие действия должна обеспечивать оперативная блокировка в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем?

А) Включение ненагруженного трансформатора разъединителем.

Б) Отключение ненагруженного трансформатора отделителем.

В) Включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения.

Г) Отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

Д) Подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем.

Вопрос 242

п.4.2.46. В каких местах допускаются болтовые соединения проводов в ОРУ?

А) На зажимах аппаратов.

Б) На ответвлениях к разрядникам, ОПН, конденсаторам связи и трансформаторам напряжения.

В) Для временных установок, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.

Г) Для присоединения жестких шин к пролетам.

Вопрос 243

п.4.2.134. Какие РУ и ПС должны быть защищены от прямых ударов молнии?

А) Открытые РУ и ПС 20-750 кВ.

Б) Здания закрытых РУ и ПС в районах с числом грозовых часов в году более 20.

В) ПС 20 и 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью 1,6 МВА и менее независимо от количества таких трансформаторов и от числа грозовых часов в году.

Г) Все ОРУ ПС 20 и 35 кВ в районах с числом грозовых часов в году не более 20.

Д) ОРУ и ПС 220 кВ и ниже на площадках с эквивалентным удельным сопротивлением земли в грозовой сезон более 2000 Ом-м при числе грозовых часов в году не более 20.

Вопрос 244

п.4.2.153. Какими аппаратами должны быть защищены распредустройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ?

А) Вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, установленными на шинах или у трансформаторов.

Б) Дополнительно установленными защитными емкостями – в обоснованных случаях.

В) Комплектом трубчатых разрядников (РТ2)

Г) Трубчатыми разрядниками или защитными искровыми промежутками класса напряжения, соответствующего рабочему напряжению линии.

Вопрос 245

п.4.2.166. С какой нейтралью должны работать электрические сети 3-35 кВ?

А) С изолированной.

Б) С заземленной через резистор или дугогасящий реактор.

В) С глухозаземленной.

Вопрос 246

п.5.3.31. У каких механизмов не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения?

А) Расположенных в пределах видимости с места управления.

Б) Доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу.

В) Конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям.

Г) Имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.

Д) Имеющих дистанционное или автоматическое управление.

Вопрос 247

п.5.3.55. Какие виды защит могут быть предусмотрены для электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного тока)?

А) Защита от многофазных замыканий.

Б) Защита от однофазных замыканий.

В) Защита от токов перегрузки.

Г) Защита минимального напряжения.

Д) Защита от асинхронного режима синхронных двигателей.

Е) Защита от КЗ.

Ж) Защита от чрезмерного повышения частоты вращения.

З) Защита от превышения потребляемой мощности.

Вопрос 248

п.5.3.57. Какие требования предъявляются к защите от перегрузки электродвигателей напряжением до 1 кВ и в каких случаях она устанавливается?

А) Защита должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам.

Б) Такая защита должна устанавливаться, когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении.

В) Защита должна выполняться с выдержкой времени.

Г) Защита должна действовать на отключение, сигнал или на разгрузку механизма, если разгрузка возможна.

Д) Для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы защита от перегрузки должна действовать только на отключение.

Вопрос 249

п.5.3.60. Каким образом должна предусматриваться защита от КЗ в электродвигателях переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ?

А) В электроустановках с заземленной нейтралью - во всех фазах или полюсах.

Б) В электроустановках с изолированной нейтралью при защите предохранителями - не менее чем в двух фазах.

В) В электроустановках с изолированной нейтралью, при защите автоматическими выключателями, - не менее чем в двух фазах или одном полюсе, при этом в пределах одной и той же электроустановке защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах или полюсах.

Г) В электроустановках с изолированной нейтралью при защите предохранителями - во всех фазах или полюсах.

Вопрос 250

п.5.3.60. Как должна выполняться защита от перегрузок электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ?

А) В двух фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями.

Б) В одной фазе при защите электродвигателей от КЗ автоматическими выключателями.

В) Во всех фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями.

Вопрос 251

п.6.1.14. Светильники какого класса защиты необходимо применять в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или над площадкой обслуживания менее 2,5 м?

А) Класс защиты 2.

Б) Класс защиты 3.

В) Класс защиты 1, если цепь защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Г) Класс защиты 0.

Вопрос 252

п.6.1.16. Какое напряжение должно применяться для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания?

А) В помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В.

Б) В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.

В) В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.

Г) В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - до 220 В, если предусмотрено питание каждого светильника через разделяющий трансформатор.

Вопрос 253

п.6.1.34. Где необходимо устанавливать аппараты защиты линий питающей осветительной сети?

А) В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок.

Б) Рассредоточено по питающей сети здания в доступных для обслуживания местах.

В) На вводах в здания.

Вопрос 254

п.6.1.36. Какие аппараты защиты устанавливаются в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?

А) Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

Б) Предохранители.

В) Автоматические однополюсные выключатели.

Г) Неавтоматические однополюсные выключатели.

Вопрос 255

п.6.1.40. Каким образом выполняется заземление металлических отражателей светильников с корпусами из изолирующих материалов?

А) Присоединением к заземляющему винту светильника ответвления от нулевого рабочего провода.

Б) Присоединением к заземляющему винту светильника заземляющего проводника.

В) Заземление не требуется.

Вопрос 256

п.6.1.41. Какие требования предъявляются к выполнению защитного заземления металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В?

А) Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

Б) Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

В) Если между кронштейном и корпусом светильника нет прочного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи нулевого рабочего проводника.

Вопрос 257

п.6.2.2. Как должна выполняться защита осветительной цепи, если питание светильника местного освещения осуществляется при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен этот светильник?

А) Отдельный защитный аппарат в осветительной цепи может не устанавливаться, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

Б) Устанавливается отдельный защитный аппарат в осветительной цепи независимо от значения тока уставки защитного аппарата силовой цепи.

В) Осветительная сеть защищается защитным аппаратом силовой цепи.

Вопрос 258

п.6.2.6. Каким образом должны устанавливаться аппараты защиты и управления на линиях, питающих сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения?

А) Должны устанавливаться в распределительных устройствах самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

Б) Допускается устанавливать в распределительном устройстве общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.

В) Должны устанавливаться в местах подключения отдельных групп светильников.

Вопрос 259

п.6.2.12. Как должны прокладываться рабочие нулевые проводники групповых линий внутреннего освещения при применении металлических труб?

А) Совместно с фазными проводниками в одной трубе.

Б) При прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводами.

В) Прокладываются в отдельной металлической трубе отдельно от фазных проводников.

Вопрос 260

п.6.3.19. Как должно выполняться питание освещения открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях?

А) От сетей внутреннего освещения зданий, к которым эти объекты относятся.

Б) По самостоятельным линиям от распределительных пунктов.

В) По самостоятельным линиям от трансформаторных подстанций.

Вопрос 261

п.6.3.22. Как должно выполняться питание светильников, установленных у входов в здания?

А) От групповой сети внутреннего освещения.

Б) От сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются одновременно с рабочим освещением.

В) От сети наружного освещения территории предприятия.

Г) От сети охранного освещения.

Вопрос 262

пп.6.3.35,6.3.36. Какие требования должны быть выполнены для подключения питания к светильникам наружного освещения, подвешенным на тросах?

А) Питающая линия должна выполняться кабелем, проложенным по тросу.

Б) Питающая линия должна выполняться самонесущими изолированными проводами.

В) Питающая линия должна выполняться неизолированными проводами, проложенными на изоляторах.

Г) Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны иметь амортизаторы.

Д) Тросы, закрепленные к зданиям, на которых подвешиваются светильники и питающие линии, должны жестко крепиться к конструкциям зданий.

Вопрос 263

п.6.3.37. Какое сечение нулевых рабочих проводников в трехфазных сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, должно выбираться при одновременном отключении всех фазных проводов линии?

А) Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному независимо от сечения.

Б) Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равное фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

В) Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв.мм для медных и 25 кв.мм для алюминиевых проводов.

Д) Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, не менее 25% сечения фазных проводников.

Вопрос 264

п.6.6.28. Какие выключатели могут использоваться в трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью?

А) Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода.

Б) Двухполюсные выключатели, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

В) Однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи нулевого провода.

Вопрос 265

п.7.3.95. Выше какого напряжения провода и кабели сетей прокладываемых во взрывоопасных зонах любого класса, должны быть проверены по нагреву током КЗ?

А) 1000 В

Б) 500 В

Вопрос 266

п.7.3.133. Во взрывоопасных зонах каких классов рекомендуется применять защитное отключение?

А) В-I.

Б) В-Iа

В) В-II

Вопрос 267

п.7.4.7. Каким расстоянием (м) ограничивается пожароопасная зона в помещениях по горизонтали и вертикали от аппарата с горючими веществами?

А) 5

Б) 10

Вопрос 268

п.7.4.10. Какая зона считается пожароопасной при размещении в помещении или в наружных электроустановках пожароопасного оборудования, когда спецмеры не предусмотрены (в пределах до ... м по горизонтали и вертикали от оборудования)?

А) 3

Б) 5

Вопрос 269

п.3.1. Для чего предназначены внутренние устройства молниезащиты?

А) для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии;

Б) для предотвращения искрений внутри защищаемого объекта;

Вопрос 270

п.3.2. Из каких устройств состоит в общем случае внешняя молниезащитная система (МЗС)?

А) из молниеприемников;

Б) из токоотводов;

В) из заземлителей;

Вопрос 271

п.3.2.1.1. Из произвольной комбинации, каких элементов могут состоять молниеприемники?

А) стержней;

Б) натянутых проводов (тросов);

В) сетчатых проводников (сеток);

Вопрос 272

п.3.2.1.2. При какой толщине металла технологические металлические трубы и резервуары могут рассматриваться как естественные молниеприемники, если проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям?

А) не менее 2,5 мм

Б) не менее 1 мм

В) не менее 2 мм

Г) не менее 0,5 мм

Д) не менее 5 мм

Вопрос 273

п.3.2.2.1. Как должны располагаться токоотводы в целях снижения вероятности возникновения опасного искрения?

А) так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям;

Б) так, чтобы длина путей растекания тока была ограничена до минимума;

В) так, чтобы длина путей растекания тока была максимально возможной;

Г) так, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по одному пути;

Вопрос 274

п.3.2.2.2. Каким должно быть общее количество токоотводов, если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом?

А) не менее 2

Б) не более 2

Вопрос 275

п.3.2.2.3. На каких расстояниях по высоте здания токоотводы соединяются горизонтальными поясами?

А) через каждые 20 м

Б) через каждые 10 м

В) через каждые 30 м

Г) через каждые 15 м

Д) через каждые 50 м

Вопрос 276

п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из негорючего материала?

А) токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

Б) токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

В) токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 277

п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала?

А) токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

Б) токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

В) токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 278

п.3.2.2.4. Каким образом прокладываются не изолированные от защищаемого объекта токоотводы, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность?

А) токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;

Б) токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;

В) токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

Вопрос 279

п.3.2.3.2. На какой глубине от поверхности земли предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

А) не менее 0,5 м

Б) не менее 1 м

В) не менее 2 м

Г) не менее 1,5 м

Д) не менее 0,75 м

Вопрос 280

п.3.2.3.2. На каком расстоянии от стен предпочтительно прокладывать заземлитель в виде наружного контура?

А) не менее 1 м

Б) не менее 0,5 м

В) не менее 2 м

Г) не менее 1,5 м

Д) не менее 0,75 м

Вопрос 281

п.3.3.4.3. На какое расстояние в каждую сторону от места повреждения от ударов молнии принимается длина защищаемого участка на существующих электрических металлических кабельных линиях?

А) не менее 100 м

Б) не менее 50 м

В) не менее 150 м

Г) не менее 200 м

Д) не менее 25 м

Вопрос 282

п.3.3.6. При прокладке кабелей в населенном пункте защита от ударов молнии не предусматривается, кроме случая пересечения и сближения с ВЛ напряжением:

А) 110 кВ и выше

Б) 110 кВ и ниже

Вопрос 283

п.4.2. Как характеризуется Зона 0 защиты от воздействия молнии?

А) зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

Б) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

В) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 284

п.4.2. Как характеризуется Зона 0Е защиты от воздействия молнии?

А) зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

Б) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

В) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 285

п.4.2. Как характеризуется Зона 1 защиты от воздействия молнии?

А) зона, где каждый объект подвержен прямому удару молнии, и поэтому через него может протекать полный ток молнии. В этой области электромагнитное поле имеет максимальное значение.

Б) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, но электромагнитное поле не ослаблено и также имеет максимальное значение.

В) зона, где объекты не подвержены прямому удару молнии, и ток во всех проводящих элементах внутри зоны меньше, чем в зоне 0Е; в этой зоне электромагнитное поле может быть ослаблено экранированием;

Вопрос 286

п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и поэтому имеется несколько общих шин?

А) по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

Б) к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

В) к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 287

п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники, силовые кабели или кабели связи входят в объект в различных точках, и если замкнутого контура заземления нет?

А) к арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

Б) к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

В) к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 288

п.4.4.1. Как присоединяются общие шины, если внешние проводники входят в объект над землей?

А) по кратчайшему пути к замкнутому контуру заземления или арматуре конструкции и металлической внешней облицовке (при ее наличии);

Б) к отдельным заземляющим электродам и соединяются внешним кольцевым проводником или разорванным кольцом;

В) к горизонтальному кольцевому проводнику внутри или снаружи стен. Этот проводник, в свою очередь, соединяется с нижними проводниками и арматурой;

Вопрос 289

Реком.п.3. В каких случаях проводятся дополнительные проверки и осмотр всех устройств молниезащиты?

А) после установки системы молниезащиты;

Б) после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты;

В) после любых повреждений защищаемого объекта;

Вопрос 290

Реком.п.3. В течение скольких лет (для объектов I категории) подвергаются периодическому контролю со вскрытием все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений?

А) 6

Б) 7

Вопрос 291

Разд.1,абз.2. Разрешается приближаться к пострадавшему от несчастного случая, если он лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода...

А) В диэлектрических ботах.

Б) «Гусиным шагом» - без диэлектрических бот.

В) Большими шагами - в любом случае.

Г) Приближаться к пострадавшему в данном случае запрещается при любых обстоятельствах.

Вопрос 292

гл.1.1,абз.2. При нахождении под ЛЭП напряжением свыше 1000 В или перед оказанием помощи пострадавшему от несчастного случая на опоре, необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты или галоши не ближе, чем...

А) За 8 метров от касания провода земли.

Б) За 18 метров от касания провода земли.

Вопрос 293

гл.1.1,абз.3. Разрешается ли приближаться к пострадавшему от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В, если нет диэлектрических бот или галош?

А) Можно приблизиться «гусиным шагом».

Б) Приближаться без снятия напряжения запрещается.

В) Можно только в случае токонепроводящего пола.

Вопрос 294

гл.1.1,абз.4. Каким способом можно отключить напряжение на проводах ВЛ 6-20 кВ?

А) Сообщить по телефону диспетчеру о необходимости отключения.

Б) Отключить самостоятельно трансформатор.

В) Замкнуть провода ВЛ накоротко методом наброса согласно Инструкции РД 34.03.701.

Вопрос 295

гл.1.1,абз.5. Каким предметом разрешается сбросить провод с пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В?

А) Изолирующей штангой.

Б) Любым токонепроводящим предметом.

В) Рукой.

Г) Любым близлежащим предметом.

Вопрос 296

гл.1.2. Какова необходимая последовательность действий при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

А) Надеть диэлектрические перчатки.

Б) Отключить электрооборудование.

В) Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.

Г) Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.

Вопрос 297

гл.1.2,абз.7. Можно ли браться за мокрую одежду или открытые участки тела пострадавшего от несчастного случая при освобождении его от действия электрического тока при напряжении до 1000 В?

А) Нельзя.

Б) Можно при нахождении на токонепроводящей поверхности.

В) Можно только в крайнем случае, если нет другого способа освобождения его.

Вопрос 298

гл.1.3. Каковы правила эвакуации пострадавшего от несчастного случая из зоны действия электрического тока?

А) Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего только одной рукой.

Б) Во избежание поражения током, следует браться только за сухую одежду пострадавшего.

В) Во избежание поражения током, следует браться за пострадавшего двумя руками.

Г) Во избежание поражения током, металлический предмет для оттягивания пострадавшего необходимо заземлить не менее чем в двух местах.

Д) Пострадавшего под ЛЭП следует оттащить не менее чем на 8 метров от лежащего на земле праовода.

Е) В помещениях достаточно переместить пострадавшего не менее чем на 4 метра от источника тока.

Вопрос 299

Разд.2. Какое необходимое первоочередное действие должно быть выполнено, если пострадавший от несчастного случая попал под напряжение электрического тока на высоте?

А) Обесточить место происшествия.

Б) Натянуть ткань для улавливания пострадавшего при падении.

В) Организовать освещение места происшествия.

Г) Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 300

гл.3.1. Какие действия должны быть предприняты во время приближения к пострадавшему от несчастного случая и в первые секунды оказания ему помощи, если пострадавший не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не говорит)?

А) Попросить помощника вызвать скорую помощь.

Б) Принести защитную маску для безопасного проведения искусственного дыхания и найти холод.

В) Приступить к оценке состояния пострадавшего (определению признаков комы, клинической или биологической смерти).

Г) Оградить место происшествия.

Д) Доложить вышестоящему руководителю.

Вопрос 301

гл.12.6. Что запрещается делать при попадании на кожу негашеной извести?

А) Мочить пораженное место.

Б) Промывать водой пораженное место.

В) Удалять известь сухой тканью.

Вопрос 302

п.3.2 В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности...

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 303

п.3.2 В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки, должны иметь группу по электробезопасности...

А) 3.

Б) 4.

Вопрос 304

п.3.10 Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

А) Предохранители во вторичных цепях.

Б) Предохранители трансформаторов напряжения.

В) Предохранители пробочного типа.

Г) Замена не допускается.

Вопрос 305

п.4.4 Какие работы, как правило, должны выполняться по технологическим картам или по ППР, утвержденным техническим руководителем организации?

А) Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В.

Б) Работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В.

В) Ремонт ВЛ независимо от напряжения.

Вопрос 306

п.4.8 Что необходимо предпринять для предупреждения подсечки в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением?

А) Через заменяемые провода должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон.

Б) Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

В) Подъем провода следует осуществлять медленно и плавно.

Вопрос 307

п.5.4 Какую группу по электробезопасности должен иметь административно-технический персонал, имеющий право выдачи нарядов-допусков и распоряжений в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) 5 .

Б) 4 .

Вопрос 308

п.5.4 Какую группу по электробезопасности должен иметь административно-технический персонал, имеющий право выдачи нарядов-допусков и распоряжений в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 309

п.5.7 Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением выше 1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу по электробезопасности...

А) 5 .

Б) 4 .

Вопрос 310

п.5.7 Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением до 1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу по электробезопасности...

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 311

п.5.7 При выполнении каких работ (из указанных) в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ) назначается ответственный руководитель работ?

А) С использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ.

Б) С отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ.

В) На КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта.

Г) По установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ.

Д) В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ.

Е) По подключению вновь сооруженной ВЛ.

Вопрос 312

п.5.7 При выполнении каких из приведенных работ назначается ответственный руководитель работ?

А) По изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ.

Б) На отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более двух, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением.

В) При одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке.

Г) По пофазному ремонту ВЛ.

Д) Под наведенным напряжением.

Е) Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли.

Ж) На оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.

Вопрос 313

п.5.8 Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 314

п.5.8 Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 315

п.5.9 Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ в электроустановках напряжением до 1000 В находящихся в стандартных наземных условиях?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 316

п.5.9 Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 317

п.5.11 За что отвечает каждый член бригады?

А) За выполнение требований настоящих Правил.

Б) За выполнение требований инструкций по охране труда.

В) За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

Г) За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

Д) За выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы.

Вопрос 318

п.5.13 Какие совмещения допускаются для выдающего наряд (отдающего распоряжение)?

А) Ответственный руководитель работ.

Б) Производитель работ.

В) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

Г) Член бригады.

Вопрос 319

п.5.13 Какие совмещения допускаются для ответственного руководителя работ?

А) Выдающий наряд-допуск.

Б) Производитель работ.

В) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

Г) Член бригады.

Вопрос 320

п.5.13 Какие совмещения допускаются для производителя работ из числа оперативного персонала?

А) Выдающий наряд-допуск.

Б) Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

В) Член бригады.

Вопрос 321

п.6.2 Какое количество нарядов-допусков может быть выдано на одного ответственного руководителя работ?

А) Число нарядов-допусков определяет выдающий наряд-допуск.

Б) Не более двух.

В) Один.

Вопрос 322

п.6.3 Выдавать наряд-допуск разрешается на срок не более ... календарных дней со дня начала работ.

А) 15 .

Б) 25 .

Вопрос 323

п.6.3 Наряд-допуск может быть продлен один раз на срок не более ... календарных дней со дня продления.

А) 15 .

Б) 25 .

Вопрос 324

п.6.10 При работе по одному наряду-допуску на электродвигателях и их присоединениях в РУ, укомплектованном шкафами КРУ...

А) Оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется.

Б) Рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам разрешается.

В) В РУ другого конструктивного исполнения допуск и работа на присоединениях электродвигателей должны проводиться с оформлением перевода с одного рабочего места на другое.

Г) Требуется оформление перевода с одного рабочего места на другое.

Д) Рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам не разрешается.

Вопрос 325

п.6.12 В каких случаях допускается выдавать один наряд-допуск для одновременного или поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присоединений одной электроустановки?

А) При прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, электроавтоматики, телемеханики, связи и др.

Б) При ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их приводы находятся в другом помещении.

В) При ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане.

Г) При ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор за бригадой.

Вопрос 326

п.6.14 Укажите однотипные работы, на которые допускается выдавать один наряд-допуск для поочередного их проведения на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции.

А) Протирка изоляторов; подтяжка контактных соединений.

Б) Отбор проб и доливка масла.

В) Переключение ответвлений обмоток трансформаторов.

Г) Проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов.

Д) Испытание повышенным напряжением от постороннего источника.

Е) Проверка изоляторов измерительной штангой.

Ж) Отыскание места повреждения КЛ.

Вопрос 327

п.6.16 Кто должен выполнять допуск линейной бригады при работе на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ?

А) Оперативный персонал, обслуживающий КЛ.

Б) Персонал, обслуживающий РУ.

Вопрос 328

п.6.18 В каких случаях допускается выдача одного наряда-допуска на несколько ВЛ (цепей) многоцепной ВЛ?

А) При работах, когда напряжение снято со всех цепей, или при работах под напряжением, когда напряжение не снимается ни с одной цепи.

Б) При работах на ВЛ в местах их пересечения.

В) При работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых поочередно, если трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные пункты, от которых они питаются, отключены.

Г) При однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких ВЛ, не требующих их отключения.

Вопрос 329

п.6.19 Что должно быть указано в наряде-допуске при работе на многоцепных ВЛ, пересечениях ВЛ?

А) Находится ли ремонтируемая ВЛ под наведенным напряжением.

Б) Какие ВЛ, пересекающие ремонтируемую линию, требуется отключить и заземлить.

В) Какие ВЛ, проходящие вблизи ремонтируемой, требуется отключить и заземлить.

Вопрос 330

п.6.20 При работе на отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады на участке протяженностью не более ... км.

А) 2 .

Б) 3 .

Вопрос 331

п.7.1 Каков срок действия распоряжения?

А) Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

Б) Не более 15 дней.

В) Одни сутки.

Вопрос 332

п.7.2 Кому отдается распоряжение на работу?

А) Производителю работ.

Б) Допускающему.

В) Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

Вопрос 333

п.7.7 При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу по распоряжению или осуществляющий наблюдение за работающими по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности...

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 334

п.7.8 Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

Б) На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели.

В) В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок.

Г) На сборных шинах РУ.

Д) На нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

Вопрос 335

п.7.9 Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

А)  На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

Б) На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

В) На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

Вопрос 336

п.7.11 Разрешается ли производителю работ при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей?

А) Да, с разрешения оперативного персонала.

Б) Не допускается.

Вопрос 337

п.7.12 Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІІ?а) Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов.

А) Возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ.

Б) Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы.

В) Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.

Г) Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

Д) Ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м.

Вопрос 338

п.7.14 Какие работы допускается выполнять по распоряжению на ВЛ?

А) На нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего.

Б) Без разборки конструктивных частей опоры.

В) По откапыванию стоек опоры на глубину до 0,5 м.

Г) По расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев.

Д) Связанные с разборкой конструктивных частей опоры.

Е) По откапыванию стоек опоры на глубину более 0,5 м.

Вопрос 339

п.7.15 Какие работы допускается выполнять на ВЛ по распоряжению одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІ?

А) Осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях.

Б) Осмотр ВЛ в темное время суток.

В) Восстановление постоянных обозначений на опоре.

Г) Замер габаритов угломерными приборами.

Д) Противопожарную очистку площадок вокруг опор.

Е) Окраску бандажей на опорах.

Вопрос 340

п.8.1 Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации?

А) Содержащиеся в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

Б) Только в электроустановках напряжением до 1000 В.

В) Выполняемые силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

Вопрос 341

п.8.6 Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) Работы в электроустановках с односторонним питанием.

Б) Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

В) Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

Г) Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

Д) Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

Е) Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

Вопрос 342

п.9.1 Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

А) Работник, имеющий право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам.

Б) Выдающий наряд-допуск (распоряжение).

В) Ответственный руководитель работ.

Вопрос 343

п.10.1 Каковы должны быть действия оперативного персонала при возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы?

А) Необходимо изменить предусмотренные нарядом-допуском меры по подготовке рабочих мест.

Б) Подготовка рабочего места должна быть прекращена.

В) Намечаемая работа должна быть отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

Вопрос 344

п.10.3 Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

А) Путем личного осмотра.

Б) По записям в оперативном журнале.

В) По оперативной схеме.

Г) По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

Вопрос 345

п.10.4 Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

А) Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

Б) Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

В) При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

Г) Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

Вопрос 346

п.10.5 В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

А) Когда подготовка рабочего места не нужна.

Б) При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

В) Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Вопрос 347

п.10.6 Каков порядок действий допускающего при допуске бригады к работе?

А) Проверить подготовку рабочего места.

Б) Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады.

В) Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений.

Г) Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

Вопрос 348

п.10.7 В каких случаях разрешается допуск к работе без проведения целевого инструктажа?

А) Допуск к работе без проведения целевого инструктажа не разрешается.

Б) При явной угрозе жизни персоналу.

В) При ликвидации аварии.

Вопрос 349

п.10.7 Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

А) Производитель работ (наблюдающий).

Б) Выдающий наряд-допуск.

В) Допускающий.

Вопрос 350

п.10.8 Что обязательно должны осветить выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение в проводимом ими целевом инструктаже?

А) Вопросы электробезопасности.

Б) Указания по технологии безопасного проведения работ.

В) Указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

Г) Указания по использованию инструмента и приспособлений.

Д) Содержание наряда-допуска, распоряжения.

Вопрос 351

п.10.9 Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

А) Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

Б) Указать границы рабочего места.

В) Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

Г) Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

Д) Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

Вопрос 352

п.10.11 В каких случаях допускается оформлять допуск в одном экземпляре наряда-допуска?

А) Допуск в одном экземпляре наряда-допуска оформлять запрещается.

Б) Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего.

Вопрос 353

п.11.1 На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

А) На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

Б) На выдающего наряд-допуск.

В) На допускающего.

Вопрос 354

п.11.1 Допускается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?

А) Да, разрешается.

Б) Не допускается.

Вопрос 355

п.11.2 Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

А) Замена запрещается.

Б) Ответственный руководитель работ.

В) Допускающий.

Г) Работник, имеющий право выдачи нарядов.

Вопрос 356

п.11.2 Кому разрешается оставаться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) Не разрешается никому.

Б) Производителю работ (наблюдающему).

В) Членам бригады.

Вопрос 357

п.11.3 Могут ли возвратившиеся на рабочее место члены бригады приступить к работе в электроустановке самостоятельно?

А) Нет, только с разрешения производителя работ (наблюдающего).

Б) Да, могут.

Вопрос 358

п.11.4 Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

А) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

Б) У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

В) После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

Г) Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

Вопрос 359

п.11.5 Кому предоставлено право изменять состав бригады?

А) Замена запрещается.

Б) Ответственному руководителю работ.

В) Допускающему.

Г) Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

Д) Работнику, выдавшему наряд-допуск.

Вопрос 360

п.11.6 В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

А) При замене ответственного руководителя.

Б) При замене производителя работ(наблюдающего).

В) При изменении состава бригады более чем наполовину.

Г) При изменении условии работы.

Вопрос 361

п.12.1 Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000 В ?

А) Допускающий.

Б) Ответственный руководитель или производитель работ (наблюдающий), если выдающий наряд-допуск поручил им это с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

Вопрос 362

п.12.2 Где должен быть оформлен перевод бригады на другое рабочее место?

А) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Б) В оперативном журнале.

В) В наряде-допуске.

Вопрос 363

п.12.3 Нужно ли оформлять перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ?

А) Нет, перевод осуществляет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде-допуске.

Б) Да, обязательно.

Вопрос 364

п.13.1 При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

А) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

Б) Двери РУ должны быть закрыты на замок.

В) Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

Г) Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

Д) Наряд-допуск сдается допускающему.

Е) Допуск проводится как первичный.

Вопрос 365

п.13.2 Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

А) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

Б) Двери РУ должны быть закрыты на замок.

В) Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

Г) Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

Д) Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

Вопрос 366

п.14.1 Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

А) Удалить бригаду с рабочего места.

Б) Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

В) Закрыть двери электроустановки на замок.

Г) Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

Д) Сделать перерыв на обед.

Вопрос 367

п.14.4 Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

А) Должен осмотреть рабочие места.

Б) Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

В) Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

Вопрос 368

п.15.1 Кто должен снимать временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места, восстанавливать постоянные ограждения после полного окончания работ?

А) Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение (распоряжение) на включение электроустановки.

Б) Производитель работ.

В) допускающий

Г) Ответственный руководитель работ

Вопрос 369

п.15.2 Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

А) Нет, не может.

Б) Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

В) Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

Вопрос 370

п.15.3 В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

А) В аварийных случаях в отсутствии бригады.

Б) При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

Вопрос 371

п. 16.1 Укажите порядок, в котором должны быть выполнены следующие технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

А) Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы.

Б) На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

В) Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены.

Г) Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления).

Д) Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

Вопрос 372

п.17.1 Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

А) Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

Б) Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

В) Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

Г) Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

Вопрос 373

п.17.2 Каким образом может быть создан видимый разрыв в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) Отключением разъединителей.

Б) Снятием предохранителей.

В) Отключением отделителей и выключателей нагрузки.

Г) Отсоединением или снятием шин и проводов.

Д) Отключением масляных выключателей.

Вопрос 374

п.17.2 В каких электроустановках напряжением выше 1000 В, согласно Правилам, может отсутствовать видимый разрыв?

А) В комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.

Б) В элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.

В) В комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (за исключением с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов.

Вопрос 375

п.17.4 Какие меры должны быть приняты в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

А) У разъединителей (отделителей), выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок.

Б) У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов на подводящем трубопроводе сжатого воздуха - закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух.

В) У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение.

Г) Вывешены запрещающие плакаты.

Вопрос 376

п.17.5 Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

Б) Снятие предохранителей.

В) Запирание рукояток или дверец шкафа.

Г) Закрытие кнопок.

Д) Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

Е) Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

Вопрос 377

п.19.1 Как можно выполнять проверку отсутствия напряжения в электроустановках напряжением 35 кВ и выше?

А) Указателем напряжения.

Б) При помощи изолирующей штанги, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям.

В) Достаточным признаком отсутствия напряжения на одноцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше является отсутствие коронивания.

Г) Достаточным признаком отсутствия напряжения на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше (при отключении одной цепи) является отсутствие коронивания.

Д) Используя встроенные стационарные указатели напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом).

Вопрос 378

п.19.2 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением выше 1000 В?

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 379

п.19.2 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением до 1000 В?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 380

п.19.2 Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000 В?

А) Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

Б) Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

Вопрос 381

п.19.2 Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

А) Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

Б) Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

В) Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

Вопрос 382

п.19.3 В каких случаях разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре?

А) В ОРУ, КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения.

Б) В ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

В) В ОРУ напряжением 110 кВ и выше.

Вопрос 383

п.19.5 Как правильно проверить отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при использовании двухполюсного показателя?

А) Проверить отсутствие напряжения между фазами.

Б) Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

В) Предварительно проверенным вольтметром.

Г) Контрольной лампой.

Вопрос 384

п.19.6 На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

А) Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

Б) Положение блокирующих устройств.

В) Показание постоянно включенных вольтметров.

Г) Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

Вопрос 385

п.20.2 Какова последовательность установки переносного заземления?

А) Присоединить к заземляющему устройству.

Б) Проверить отсутствие напряжения.

В) Установить на токоведущие части.

Вопрос 386

п.20.2 Какова последовательность снятия переносного заземления?

А) Снять его с токоведущих частей.

Б) Отсоединить от заземляющего устройства.

Вопрос 387

п.21.4 Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

А) Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

Б) Производитель работ.

В) Ответственный руководитель работ.

Вопрос 388

п.21.5 Допускается ли временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ?

А) Нет, категорически запрещено.

Б) Да, например, для измерения сопротивления изоляции.

Вопрос 389

п.21.5 При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

А) По указанию выдающего наряд-допуск.

Б) Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

Вопрос 390

п.21.7 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается выполнять операции по установке и снятию заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 391

п.21.8 Сколько работников должны устанавливать и снимать заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) Один работник с группой по электробезопасности III.

Б) Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

Вопрос 392

п.21.8 Сколько работников должны отключать заземляющие ножи и снимать заземления?

А) Один работник с группой по электробезопасности IV.

Б) Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

В) Один работник, имеющий группу по электробезопасности III из числа оперативного персонала.

Вопрос 393

п.22.1 Каковы условия заземления ВЛ напряжением выше 1000 В?

А) Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

Б) Допускается ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями.

В) Допускается ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей опоре к РУ или к секционирующему аппарату опоре.

Вопрос 394

п.22.1 Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

А) Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

Б) Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Вопрос 395

п.22.2 Где должны быть установлены дополнительные заземления если ВЛ уже заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия?

А) На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз.

Б) На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены, при необходимости, грозозащитные тросы.

В) Установка дополнительных заземлений не требуется.

Вопрос 396

п.22.5 Как необходимо заземлять ВЛ с расщепленными проводами при наличии изолирующих распорок?

А) Допускается в каждой фазе заземлять только один провод.

Б) Заземлять требуется все провода фазы.

Вопрос 397

п.22.6 Допускается установка заземлений с двух сторон участка одноцепной ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями не превышает ... км.

А) 2 .

Б) 20.

Вопрос 398

п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, имеющие право на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

А) Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

Б) Оба - группу по электробезопасности III.

В) Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 399

п.22.10 Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

А) Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

Б) Оба - группу по электробезопасности III.

В) Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 400

п.22.10 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается одному отключать заземляющие ножи на ВЛ?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 401

п.22.10 Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

А) Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

Б) Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

В) Один член бригады с группой III по электробезопасности.

Вопрос 402

п.23.1 Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

А) На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

Б) На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

В) На дверях шкафов, ячеек.

Г) На корпусах выключателей.

Вопрос 403

п.23.2 При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ может быть уменьшено до...

А) 0,35 м

Б) 0,6 м

В) 0,5 м

Г) 0,15 м

Д) 0,75 м

Вопрос 404

п.23.3 Устанавливать и снимать изолирующие накладки в электроустановках напряжением до 20 кВ должны два работника, имеющие группы по электробезопасности...

А) Оба - группу по электробезопасности III.

Б) Один - группу по электробезопасности IV, другой - III.

В) Один - группу по электробезопасности IV, другой - V.

Г) Оба - группу по электробезопасности IV.

Вопрос 405

п.24.1 В ОРУ и на ВЛ напряжением ... кВ и выше должна быть обеспечена защита работающих от биологически активного электрического поля, способного оказывать отрицательное воздействие на организм человека и вызывать появление электрических разрядов при прикосновении к заземленным или изолированным от земли электропроводящим объектам.

А) 330 кВ.

Б) 440 кВ.

Вопрос 406

п.24.2 В электроустановках каких напряжений должна быть обеспечена защита работающих от биологически активного магнитного поля, способного оказывать отрицательное воздействие на организм человека?

А) Выше 330 кВ.

Б) Выше 1000 В.

В) Всех напряжений.

Г) Выше 10 кВ.

Вопрос 407

п.24.4 При каком уровне напряженности воздействующего электрического поля пребывание персонала в электрическом поле без применения индивидуальных средств защиты не допускается?

А) Более 25 кВ/м.

Б) Более 30 кВ/м.

В) Более 35 кВ/м.

Вопрос 408

п.24.8 В каких случаях производиться контроль уровней электрического и магнитного полей?

А) При приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих электроустановок.

Б) При оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок (только для магнитного поля).

В) При аттестации рабочих мест.

Вопрос 409

п.24.10 Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в производственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на каком расстоянии от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной?

А) Менее 20 м.

Б) Более 20 м.

Вопрос 410

п.24.12 При каких работах не допускается применение экранирующих комплектов?

А) При работах, не исключающих возможности прикосновения к находящимся под напряжением до 1000 В токоведущим частям.

Б) При испытаниях оборудования(для работников, непосредственно проводящих испытания повышенным напряжением)

В) При электросварочных работах.

Вопрос 411

п.24.13 Какие требования должны выполняться при работе на участках отключенных токоведущих частей электроустановок для снятия наведенного потенциала?

А) Токоведущие части должны быть заземлены.

Б) Прикасаться к отключенным, но не заземленным токоведущим частям без средств защиты не допускается.

В) Ремонтные приспособления и оснастка, которые могут оказаться изолированными от земли, должны быть заземлены.

Вопрос 412

п.27.1 Какие работы могут производиться на работающем электродвигателе?

А) Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя.

Б) Работа, не связанная с прикосновением к вращающимся частям приводимого им в движение механизма.

Вопрос 413

пп.27.4-27.5 Что должно быть выполнено перед допуском к работам на электродвигателе?

А) Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры снято напряжение.

Б) Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами направляющих аппаратов снято напряжение.

В) На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди".

Г) На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

Д) На электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, вывешены плакаты "Стой! Напряжение".

Вопрос 414

п.27.7 Каким должен быть порядок включения электродвигателя для опробования?

А) Производитель работ удаляет бригаду с места работы.

Б) Производитель работ оформляет окончание работы.

В) Производитель работ сдает наряд-допуск оперативному персоналу.

Д) Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

Е) После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место, и бригада по наряду повторно допускается к работе.

Вопрос 415

п.27.9 Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, допущенный к обслуживанию щеточного аппарата на работающем электродвигателе?

А) 3 .

Б) 4 .

Вопрос 416

п.28.3 Что необходимо выполнить перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки?

А) Отключить цепи управления.

Б) Заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки специальных заглушек.

В) Запереть шкафы и поставить около выключателя проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию выключателем(после подачи оперативного тока) только одного работника по указанию производителя работ.

Г) Прекратить все работы в шкафах управления и распределительных шкафах.

Д) Выводы выключателя напряжением 220 кВ и выше действующих подстанций для снятия наведенного напряжения заземлить.

Вопрос 417

п.28.4 Какие мероприятия необходимо выполнить перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников воздушных выключателей?

А) Закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, запереть их приводы (штурвалы) на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек плакаты "Не открывать! Работают люди".

Б) Выпустить из воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением.

В) Оставить открытыми спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку.

Г) Закрыть спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку.

Д) Отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи воздуха и установить на них заглушки.

Вопрос 418

п.28.5 Каким способом следует убедиться в отсутствии сжатого воздуха перед отвинчиванием болтов и гаек на крышках люков и лазов воздухосборников воздушных выключателей?

А) По нулевым показаниям манометров на выключателях и воздухосборниках.

Б) По открытому положению спускных задвижек, пробок или клапанов.

Вопрос 419

п.29.1 Какие мероприятия необходимо выполнить перед допуском к работе на оборудовании тележки или в отсеке шкафа комплектного распределительного устройства?

А) Тележку с оборудованием выкатить в ремонтное положение.

Б) Шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат безопасности "Стой! Напряжение".

В) На шторке отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, вывесить плакат безопасности "Стой! Напряжение".

Г) На тележке или в отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат "Работать здесь".

Вопрос 420

п.29.2 Какие мероприятия необходимо выполнить перед допуском к работе вне комплектного распределительного устройства на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ?

А) Тележку с выключателем выкатить в ремонтное положение из шкафа.

Б) Шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии".

В) При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей.

Г) При отсутствии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается в шкафах КРУ устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным при условии запирания ее на замок.

Вопрос 421

п.29.4 В каких случаях разрешается устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты?

А) Когда работы вне комплектного распределительного устройства на отходящих ВЛ и КЛ или на подключенном к ним оборудовании не проводятся.

Б) Когда выполнено заземление в шкафу комплектного распределительного устройства.

В) Запрещается во всех случаях.

Вопрос 422

п.29.5 В РУ с комплектными распределительными устройствами, оснащенных вакуумными выключателями, испытания дугогасительных камер повышенным напряжением с каким амплитудным значением необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты персонала от рентгеновских излучений?

А) Более 20 кВ.

Б) Менее 20 кВ.

Вопрос 423

п.30.2 Каков порядок выполнения операций по подготовке рабочего места перед допуском к работам на мачтовых ТП и КТП киоскового типа?

А) Отключить коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.

Б) Отключить линейный разъединитель напряжением выше 1000 В.

В) Наложить заземления на токоведущие части подстанции.

Вопрос 424

п.30.3 Какие требования предъявляются к оборудованию мачтовых трансформаторных подстанций, переключательных пунктов и других устройств, не имеющих ограждений?

А) Приводы разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы напряжением выше 1000 В должны быть заперты на замок.

Б) Щиты напряжением до 1000 В должны быть заперты на замок.

В) Стационарные лестницы на площадке обслуживания должны быть сблокированы с разъединителями.

Г) Стационарные лестницы у площадки обслуживания должны быть заперты на замок.

Вопрос 425

п.31.4 Какие условия обязательны при выполнении работ внутри баков трансформатора (реактора)?

А) К работе допускаются только специально подготовленные рабочие и специалисты, хорошо знающие пути перемещения, исключающие падение и травмирование во время выполнения работ или осмотров активной части.

Б) Спецодежда работающих должна быть чистой и удобной для передвижения, не иметь металлических застежек, защищать тело от перегрева и загрязнения маслом.

В) Работать внутри трансформатора (реактора) следует в защитной каске и перчатках.

Г) В качестве обуви необходимо использовать резиновые сапоги.

Вопрос 426

п.31.5 При выполнении работ внутри баков трансформатора (реактора) кислородосодержание воздуха в баке должно быть не менее...

А) 20 %.

Б) 40 %.

Вопрос 427

п.31.5 Работа внутри бака трансформатора (реактора) должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Где должны находиться страхующие во время проведения работ?

А) У смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора,с которым они должны поддерживать постоянную связь.

Б) Один - у смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, другой - внизу возле трансформатора для поддержания постоянной связи с работающим внутри.

В) Один - у смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, и другого страхующего, находящегося внутри трансформатора рядом с работающим.

Вопрос 428

п.31.7 Если в процессе работы внутри трансформатора в бак подается осушенный воздух (с точкой росы не выше - 40 град.С), то общее время пребывания каждого работающего внутри трансформатора не должно превышать ... час в сутки.

А) 4 .

Б) 8 .

Вопрос 429

п.32.2 До окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть...

А) Замкнуты накоротко.

Б) Заземлены.

Вопрос 430

п.37.3 Каково минимальное расстояние до кабеля, при котором допускается применение землеройных машин, если работы не связаны с раскопкой кабеля?

А) 1 м.

Б) 2 м.

Вопрос 431

п.37.3 Каково минимальное расстояние до кабеля, при котором допускается применение клин-молота и подобных механизмов при выполнении землеройных работ, если эти работы не связаны с раскопкой кабеля?

А) 5 м.

Б) 10 м.

Вопрос 432

п.37.3 На каком расстоянии над кабелем разрешается применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта при раскопке кабеля?

А) 30 см.

Б) 40 см.

Вопрос 433

п.37.4 На какое минимальное расстояние разрешается приближать источник тепла к кабелям для отогревания грунта в зимнее время при раскопке кабельной линии?

А) 15 см.

Б) 30 см.

Вопрос 434

п.37.21 Каковы допустимые способы заземления прокалывающего приспособления при проведении работ на кабельной линии?

А) Можно использовать заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 0,5 м.

Б) Можно использовать броню кабеля.

В) Можно использовать металлическую оболочку кабеля (если броня подверглась коррозии).

Вопрос 435

п.37.33 При прогреве кабеля разрешается применять трансформаторы напряжением не выше ... В.

А) 380 .

Б) 120 .

Вопрос 436

п.37.34 Какую группу по электоробезопасности должен иметь производитель работ при перекладке кабеля находящегося под напряжением до 1000 В?

А) 4 .

Б) 5 .

Вопрос 437

п.37.34 При каких условиях допускается перекладывать кабель, находящийся под напряжением?

А) Запрещается во всех случаях.

Б) Перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 град.С.

В) Муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках.

Г) Для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых, для защиты от механических повреждений, должны быть надеты брезентовые рукавицы.

Д) Работа должна выполняться под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 5, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 4, в электроустановках напряжением до 1000 В.

Вопрос 438

п.38.4 Что должно проверяться на металлической опоре ВЛ перед работой на ней?

А) Отсутствие повреждений фундаментов.

Б) Наличие всех раскосов.

В) Наличие всех гаек на анкерных болтах.

Г) Состояние оттяжек.

Д) Состояние заземляющих проводников.

Вопрос 439

п.38.5 Кто определяет необходимость и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнение?

А) Производитель работ.

Б) Ответственный руководитель работ.

Вопрос 440

п.38.6 Подниматься на опору ВЛ разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы по электробезопасности:

А) III - при всех видах работ до верха опоры.

Б) II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры.

В) II - при работах на нетоковедущих частях не отключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м.

Вопрос 441

п.38.10 Кто определяет способы валки и установки опоры ВЛ, необходимость и способы ее укрепления во избежание отклонения?

А) Ответственный руководитель работ.

Б) Производитель работ.

Вопрос 442

п.38.20 Как должны выполняться работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В?

А) С отключением всех линий напряжением до и выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.

Б) С отключением всех линий напряжением выше 1000 В и заземлением их с двух сторон участка работ.

В) По наряду-допуску бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV.

Вопрос 443

п.38.26 Каково минимально допустимое количество исправных изоляторов (в процентах) в одной изолирующей подвеске при работах на ней по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимых монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах при работе без снятия напряжения с ВЛ?

А) 70 %.

Б) 80 %.

Вопрос 444

п.38.26 Каково максимально допустимое количество дефектных изоляторов в одной изолирующей подвеске при работах на ней по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимых монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах на ВЛ напряжением 750 кВ при работе без снятия напряжения с ВЛ?

А) 5 штук.

Б) 10 штук.

Вопрос 445

п.38.28 Каковы условия, при которых разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шапке первого изолятора при работе без снятия напряжения?

А) При двух исправных изоляторах в изолирующей подвеске.

Б) При одном исправном изоляторе в изолирующей подвеске.

В) При трех исправных изоляторах в изолирующей подвеске.

Вопрос 446

п.38.30 Каково минимальное расстояние, на которое разрешается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу?

А) 1 м.

Б) 0,6 м.

В) 1,5 м.

Вопрос 447

пп.38.34-38.35 Где должен быть заземлен провод (трос) перед началом монтажных работ (раскатка, визировка, натяжка, перекладка из роликов в зажимы), если работы выполняются в пролетах пересечения с действующими ВЛ?

А) Провод (трос) каждого барабана перед раскаткой.

Б) У начальной анкерной опоры вблизи натяжного зажима.

В) На конечной опоре, через которую производится натяжение.

Г) На каждой промежуточной опоре, где производится работа.

Вопрос 448

п.38.38 Что не разрешается делать после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом линии при монтаже или замене проводов (тросов), выполняемой с телескопической вышки в пролетах пересечения с действующими ВЛ?

А) Входить в кабину вышки и выходить из нее.

Б) Прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле.

В) Использовать металлический трос в качестве бесконечного каната.

Вопрос 449

п.38.40 Где необходимо устанавливать заземление при выполнении работы по подвешиванию или замене провода ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением?

А) С обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен как подвешиваемый, так и заменяемый провод.

Б) С обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен только подвешиваемый провод.

В) С обеих сторон от места пересечения должен быть заземлен только заменяемый провод.

Вопрос 450

п.38.59 Сколько заземлений должно быть установлено на рабочем месте при пофазном ремонте ВЛ?

А) Достаточно одного.

Б) Два отдельных, установленных параллельно.

В) Три отдельных, установленных параллельно.

Вопрос 451

п.38.59 Каково максимальное расстояние от установленного заземления, при котором разрешается работать на проводе при пофазном ремонте ВЛ?

А) 20 м.

Б) 10 м.

В) 30 м.

Вопрос 452

пп.38.71-38.72 Каковы условия, которые должны быть выполнены при обходах и осмотрах ВЛ?

А) Назначить производителя работ.

Б) Во время осмотра ВЛ допускается выполнять мелкие восстановительные работы.

В) Во время осмотра ВЛ допускается подниматься на опору и ее конструктивные элементы.

Г) Проведение целевого инструктажа обязательно.

Д) Должна быть обеспечена связь с диспетчером.

Вопрос 453

п.38.84 Какие работы на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами, имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ), могут выполняться без отключения линии?

А) Замена опор и их элементов, линейной арматуры.

Б) Перетяжка проводов.

В) Замена соединительных, ответвительных и натяжных зажимов.

Г) Подключение или отсоединение ответвлений к злектроприемникам.

Д) Замена жгута проводов целиком.

Е) Замена участка или восстановление изоляции отдельного фазного провода.

Вопрос 354

п.38.86 В каких случаях не допускается работа на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами, имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ), без снятия напряжения?

А) Отключение ВЛ, вызванного ошибкой бригады.

Б) Обнаружение повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна без нарушения технологии работ.

В) Отсутствие или неисправность технических средств и средств защиты.

Г) В сильный дождь, снегопад, густой туман, при обледенении опор (при необходимости подъема на опоры).

Вопрос 455

п.38.88 Кто может быть допущен к работам на ВЛ напряжением 0,38 кВ с проводами, имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ) без снятия напряжения с линии?

А) Один работник с группой IV по электробезопасности.

Б) Бригада не менее чем из двух работников - производителя работ, имеющего группу IV по электробезопасности, и члена бригады, имеющего группу III по электробезопасности.

В) Производитель работ и член бригады должны пройти подготовку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ.

Г) Производитель работ и член бригады должны иметь допуск к верхолазным работам.

Вопрос 456

п.39.1 Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, допущенный к проведению испытаний электрооборудования в электроустановках напряжением выше 1000 В?

А) 5 .

Б) 4 .

Вопрос 457

п.39.10 Кто может быть выставлен для охраны на противоположном конце испытываемой кабельной линии?

А) Один из членов бригады, имеющий группу по электробезопасности II.

Б) Оперативный персонал, находящийся на дежурстве.

Вопрос 458

п.39.12 Как должно быть организовано снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места и препятствующих проведению высоковольтных испытаний, а затем установка их вновь?

А) Только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями.

Б) Только после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

В) Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указано в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

Г) Только по указанию оперативного персонала.

Вопрос 459

п.39.13 Во время высоковольтных испытаний корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее ... кв.мм.

А) 10 .

Б) 20 .

Вопрос 460

п.39.15 Каков порядок подсоединения соединительного провода между испытываемым оборудованием и испытательной установкой при проведении высоковольтных испытаний электрооборудования?

А) Соединительный провод присоединить к заземленному выводу высокого напряжения испытательной установки.

Б) Заземлить фазу, полюс испытываемого оборудования или жилу кабеля.

В) Соединительный провод присоединить к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля.

Вопрос 461

п.39.20 Что должен сделать после окончания высоковольтных испытаний производитель работ?

А) Снизить напряжение испытательной установки до нуля.

Б) Отключить испытательную установку от сети напряжением 380/220 В.

В) Заземлить вывод испытательной установки и сообщить об этом бригаде словами "Напряжение снято".

Г) В первую очередь отсоединить от испытательной установки и снять ограждения.

Д) После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) снять остаточный заряд специальной разрядной штангой.

Вопрос 462

п.39.21 Как в электроустановках напряжением выше 1000 В должна проводиться работа с электроизмерительными клещами?

А) Работать должны два человека: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала).

Б) Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 463

п.39.23 Как должна проводиться работа с измерительными штангами?

А) Работу должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III.

Б) Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 464

пп.39.29-39.31 Как должно осуществляться измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

А) На отключенных токоведущих частях.

Б) С токоведущих частей должен быть снят заряд путем предварительного их заземления.

В) Заземление с токоведущих частей следует снимать перед подключением мегаомметра.

Г) Соединительные провода следует присоединять к отключенным токоведущим частям с помощью изолирующих держателей (штанг).

Д) После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

Вопрос 465

п.40.2 При обмыве с телескопической вышки ствол с насадкой должен быть соединен с корзиной вышки и рамой автоцистерны гибким медным проводником сечением не менее ... кв.мм.

А) 25 .

Б) 50 .

Вопрос 466

п.45.2 Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ?

А) 2 .

Б) 4 .

Вопрос 467

п.45.3 Кто может осуществлять наблюдение за проездом автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также за установкой и работой машин и механизмов?

А) Оперативный персонал.

Б) Работник, выдавший наряд-допуск.

В) Ответственный руководитель работ.

Г) В электроустановках напряжением до 1000 В - производитель работ, имеющий группу IV по электробезопасности.

Д) Производитель работ, имеющий группу III по электробезопасности.

Вопрос 468

п.45.10 Какие механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться при работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения?

А) На колесном ходу.

Б) На гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте.

Вопрос 469

п.46.4 Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся членами бригады, по прибытии на место командировки?

А) Вводный инструктаж по электробезопасности.

Б) Первичный инструктаж по электробезопасности.

В) Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Вопрос 470

п.46.4 Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся производителями работ, выдающими наряд-допуск и ответственными руководителями работ по прибытии на место командировки?

А) Вводный инструктаж по электробезопасности.

Б) Первичный инструктаж по электробезопасности.

В) Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Вопрос 471

п.47.3 Что должно быть определено актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

А) Места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления.

Б) Место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ.

В) Место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ.

Г) Наличие опасных и вредных факторов.

Д) Количество работников СМО, которые будут выполнять работы, и их квалификация.

Вопрос 472

п.47.3 В каком документе должны быть указаны работники организации - владельца электроустановки, имеющие право допуска персонала строительно-монтажной организации (СМО) и право подписи наряда-допуска?

А) В акте-допуске на производство paбот.

Б) В распоряжении руководителя организации - владельца электроустановки.

В) В распоряжении руководителя строительно-монтажной организации.

Вопрос 473

п.47.4 Кто несет ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

А) Руководители СМО.

Б) Руководители организации - владельца электроустановки.

В) Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

Вопрос 474

п.47.5 Кто из числа персонала строительно-монтажной организации по прибытии на место проведения работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок?

А) Работники, имеющие право выдачи нарядов.

Б) Работники, имеющие право бытъ руководителями работ.

В) Члены бригады.

Вопрос 475

пп.47.8-47.10 Какие требования данных Правил должны быть выполнены при допуске строительно-монтажной организации (СМО) к работам в распределительных устройствах?

А) Зона работ, выделенная для СМО, как правило, должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановки.

Б) Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановки.

В) Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из персонала организации - владельца электроустановки.

Г) Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допускающим из числа ответственных работников СМО.

Вопрос 476

п.47.14 Кто дает разрешение на выполнение работ строительно-монтажной организацией (СМО) в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением?

А) Ответственный руководитель работ СМО.

Б) Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

В) Правила этого не определяют.

Вопрос 477

п.47.13 Кто дает разрешение на выполнение работ строительно-монтажной организацией (СМО) в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии?

А) Ответственный руководитель работ СМО.

Б) Наблюдающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

В) Правила этого не определяют.

Г) Допускающий из организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений.

Вопрос 478

п.47.17 Какие работы должны быть выполнены перед началом земляных работ строительно-монтажной организацией в охранной зоне КЛ под надзором персонала организации, эксплуатирующей КЛ?

А) Контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей.

Б) Установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин.

В) Прокол кабеля.

Вопрос 479

п.47.18 Кем должен выполняться прокол кабеля при выполнении работ строительно-монтажной организацией (СМО)?

А) Работниками организации, эксплуатирующей КЛ.

Б) Ответственным руководителем работ СМО.

В)  Правила этого не определяют.