(Г3) Энергетическая безопасность электрических станций и сетей.  III гр. электробезопасности до и свыше 1000 В.

Вопрос 1

Какие операции должны быть выполнены при проверке технического состояния комплектов индивидуальных экранирующих? (СО 153-34.03.603-2003 п. 3.3.9).

1  Внешний осмотр всех частей комплекта с целью выявления дефектов.

2  Измерение экранирующей способности комплекта.

3  Контроль электрического сопротивления одежды, обуви и перчаток.

Вопрос 2

При работе на натяжной изолирующей подвеске строп предохранительного пояса должен быть закреплен: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.13)

1  За тело опоры

2  За предназначенное для этой цели приспособление

3  За траверсу

Вопрос 3

Как часто должна проверяться работа стационарной установки пожаротушения и полнота орошения огнетушащим составом трансформатора? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.10)

1  После отключения на 4 часа и более

2  После капитальных ремонтов

3  После ремонтов и отключения на срок 8 часов и более

4  При проведении противопожарной тренировки

Вопрос 4

ПРПОЭ, п.11.3.3. Вводный инструктаж проводится:

1  - по программе, утвержденной начальником цеха, участка

2  - по программе, утвержденной руководителем структурного подразделения

3  - по программе, утвержденной руководителем организации.

4  - по программе, согласованной с заводским или местным комитетом профсоюза.

Вопрос 5

Кто имеет право выполнять массовые испытания материалов и средств защиты с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.5)

1  Работник, имеющий группу 3 единолично в порядке текущей эксплуатации в соответствии с типовыми методиками испытаний

2  Работник, имеющий 2 группу единолично в порядке текущей эксплуатации в соответствии с типовыми методиками испытаний

3  Только бригада не менее 2 человек, имеющих группы 3 и 4 в порядке текущей эксплуатации в соответствии с типовыми методиками испытаний

Вопрос 6

Какие средства пожаротушения должны быть на автомобилях ОВБ? (РД 153-34.0-03.301-00 ,Прилож.11 п.6)

1  Средства пожаротушения не требуются

2  Углекислотные и порошковые огнетушители в количестве не менее 4 шт. и массой не менее 5 кг каждый.

3  Пенные огнетушители ОХП-10 в количестве 2шт. и углекислотные в количестве 2 шт. массой по 5 кг

Вопрос 7

ПРПОЭ, п.11.3.4. Вводный инструктаж должен проводиться:

1  - на рабочем месте инструктируемого.

2  - в кабинете мастера с последующим посещением рабочего места.

3  - в кабинете по ТБ с использованием технических средств обучения, наглядных пособий.

4  - в кабинете начальника цеха.

Вопрос 8

Как следует устанавливать заземление на ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях, проверяя отсутствие напряжения указателем или штангой? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.19.4)

1  Снизу вверх, начиная с нижнего провода

2  Начиная с ближайшего провода при работе с подъемника

3  Сверху вниз, начиная с верхнего провода

Вопрос 9

На какое расстояние не разрешается приближаться к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 6-35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.73)

1  На расстояние менее 12 м

2  На расстояние менее 10м

3  На расстояние менее 8м

Вопрос 10

Какой порядок включения электродвигателя для опробования до полного окончания работ на нем по наряду? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.7)

1  По заявке производителя или руководителя работ под их личным надзором, при временном прекращении работ, без удаления бригады и без сдачи наряда и оформления перерыва в работе производится опробование электродвигателя

2  По распоряжению лица, выдавшего наряд, производится опробование без оформления перерывов в работе под наблюдением оперативного персонала

3  Оформляется ежедневное окончание работ в таблице 3 наряда и наряд сдается оперативному персоналу. После опробования проводится повторный допуск, при необходимости продолжения работ.

4  Hаряд сдается оперативному персоналу без оформления ежедневного окончания работ. Бригада удаляется с места работы. После опробования повторный допуск оперативным персоналом не производится. Hаряд возвращается. Бригада самостоятельно приступает к работе.

Вопрос 11

Куда присоединяются переносные заземления при работах на ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.8)

1  В электросетях до 1000 В с изолированной нейтралью допускается присоединять переносные заземления к нулевому проводу

2  Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,3 м.

3  На металлических опорах-следует присоединять к их элементам, на железобетонных и деревянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам после проверки их целостности

4  На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно присоединять заземления к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим контакт с заземляющим устройством

Вопрос 12

Сколько соединений пpовода и тpоса допускается в одном пpолете ВЛ? (ПУЭ, п.2.5.114, изд.7)

1  Hа пpoводе не более 2, на тpосе не более 1

2  Hе более 2 соединений

3  Hе огpаничивается

4  Hе более 1 соединения на каждый провод и трос

Вопрос 13

Где запрещается заземлять провода (тросы) во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монтируемый ее участок? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.4)

1  На опоре, на которой ведется работа и на соседней

2  На начальной анкерной опоре и на одной из конечных промежуточных опор смонтированного участка ВЛ

3  На конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка ВЛ

4  С двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада

Вопрос 14

Hа кого возлагается ответственность за противопожарное состояние энергетических предприятий? (РД 153-34.0-03.301-00 п.1.2)

1  Hа руководителей предприятий

2  Hа руководителей подразделений

3  Hа рабочих, ИТР и служащих

Вопрос 15

ПРПОЭ, п.3.4. Кто несет ответственность за работу с персоналом на предприятиях энергетического производства?

1  - владелец предприятия.

2  - руководитель объекта.

3  - руководитель организации или должностное лицо из числа руководящих работников организации, которому руководитель организации передает эту функцию и права.

4  - руководители структурных подразделений

Вопрос 16

Как должна ограничиваться изолирующая часть электрозащитных средств со стороны рукоятки? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.1.1)

1  Ограничительным кольцом или упором высотой не менее 3 мм у электрозащитных средств для установок выше 1000 В

2  Ограничительным кольцом или упором высотой не менее 5 мм у электрозащитных средств для установок выше 1000 В

3  Пояском краски

Вопрос 17

Где не допускается разогрев кабельной массы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 37.29)

1  В туннелях.

2  В КРУ.

3  В распределительных устройствах.

4  В кабельных колодцах.

Вопрос 18

Какие отклонения напряжения на шинах 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, должны обеспечивать устройства регулирования? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.23)

1  Не выше 105 % номинального в период наибольших нагрузок.

2  Не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.

3  Не ниже 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.

4  Не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок.

Вопрос 19

Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления определяет: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.10)

1  Выдающий наряд совместно с производителем работ

2  Ответственный руководитель работ

3  Производитель работ, а при назначении руководителя работ совместно с ним

Вопрос 20

Укажите состав бригады, имеющей право выполнять работы на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения. (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.88)

1  Производитель работ группы 4, член бригады группы 2

2  Производитель работ группы 4, член бригады группы 3

3  Производитель работ группы 3, член бригады группы 2

4  Производитель работ группы 3, член бригады группы 3

Вопрос 21

ПРПОЭ, п.п.8.3.,8.5. Какова периодичность проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику у руководящих работников организаций и руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов, у рабочих, к профессиям и работам, на которых они заняты, предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности?

1  - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 3 года.

2  - у работников указанных категорий в сроки, устанавливаемые администрацией.

3  - у работников указанных категорий ежегодно.

4  - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 2 года.

Вопрос 22

Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к основным для электроустановок напряжением до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.1.6)

1  Изолирующие штанги всех типов

2  Изолирующие клещи

3  Диэлектрические боты

4  Диэлектрические перчатки

5  Указатели напряжения

Вопрос 23

В каких случаях можно устанавливать в контрольное положение тележку выключателя для опробования цепей управления? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.29.4)

1  Если на подключенном к ячейке оборудовании не ведутся работы.

2  При отсутствии в ячейке заземляющих ножей допустимы опробование цепей управления и работы на оборудовании подключенном к этой ячейке одновременно.

3  При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой, после включения этих ножей.

Вопрос 24

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.10.6. Измерение сопротивления петли фаза-ноль производят:

1  1 раз в 4 года

2  1 раз в 5 лет

3  1 раз в год

4  1 раз в 6 лет

5  1 раз в 2 года

Вопрос 25

Из каких материалов изготавливаются изолирующие части электрозащитных средств? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.1.2)

1  Из бумажно-такелитовых трубок

2  Из электроизолирующих материалов с высоким удельным сопротивлением

3  Из электроизоляционных материалов, не поглощающих влагу с устойчивыми диэлектрическими и механическими свойствами

Вопрос 26

Что применяется для снятия наведенного потенциала при применении металлических лестниц в РУ 330 кВ и выше? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 45.16)

1  Гибкий медный многожильный проводник сечением не менее 10 мм2;

2  Металлическое заземление сечением не менее 25 мм2;

3  Металлическая цепь, касающаяся земли;

4  Переносное заземление;

Вопрос 27

Hа какие электроустановки распространяются требования ПУЭ? (ПУЭ изд.7, п.1.1.1.)

1  Hа вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ

2  Hа действующие электроустановки напряжением до 500 кВ

3  Hа все действующие электроустановки

4  Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности

Вопрос 28

Какая периодичность механических и электрических испытаний средств защиты, изолирующих устройств и приспособлений для работ под напряжением в электроустановках напржением 110 кВ и выше? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.19.2)

1  Один раз в 6 месяцев.

2  После ремонта или разборки - внеочередные испытания

3  После изготовления и в эксплуатации

Вопрос 29

В каких случаях осмотр ВЛ должен выполняться двумя работниками? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.72)

1  Во всех случаях осмотр ВЛ должен выполняться двумя работниками

2  При поиске повреждений на ВЛ

3  В темное время суток

4  В труднопроходимой местности

5  В условиях неблагоприятной погоды

Вопрос 30

Кто может устанавливать переносные заземления на рабочих местах ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.10)

1  Производитель работ с членом бригады, имеющем группу 3

2  Два электромонтера из членов бригады - один с группой 4, второй с группой 2

3  2 электромонтера из членов бригады - один с группой 4, второй с группой 3

4  Производитель работ с членом бригады, имеющем группу 2

Вопрос 31

В каких случаях допускается проводить работу с однофазными электросчетчиками без снятия с них напряжения лицу оперативного персонала энергоснабжающей организации? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.42.10)

1  Если работу будет выполнять оперативный персонал энергоснабжающей организации, имеющий группу не ниже IV, по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2  При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчиков в любых помещениях под наблюдением ответственных лиц.

3  При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных домах, в помещениях без повышенной опасности, если работу выполняет лицо с гр. III, в порядке текущей эксплуатации, при снятой нагрузке

Вопрос 32

При каких атмосферных условиях запрещается работать на ВЛ, находящихся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.32)

1  В темное время суток

2  При ветре, затрудняющем работы на опорах

3  При снегопаде

4  При тумане и дожде

5  При жаркой влажной погоде

Вопрос 33

ПРПОЭ, п.11.4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:

1  - одновременно со всей бригадой.

2  - согласно утвержденного графика.

3  - с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.

4  - с группой работников одной профессии.

Вопрос 34

Допускается ли установка опоp ВЛ в зоне pазмыва беpегов pек и гpязекаменных селевых потоков? (ПУЭ, п.2.5.33, изд.7)

1  Установка опор, в зоне прохождения прогнозируемых гpязекаменных селевых потоков не допускается

2  Допускается с выполнением меpопpиятий по защите опоp от повpеждений

3  Hе допускается

4  Допускается

Вопрос 35

СО 153-34.03.603-2003 п.2.10.5. Какова периодичность испытаний диэлектрических перчаток?

1  Один раз в 24 месяца

2  Один раз в 12 месяцев

3  Один раз в 6 месяцев

Вопрос 36

Какое напряжение должно применяться для светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания? (п. 6.1.16 ПУЭ)

1  В помещениях с повышенной опасностью не выше 50 В.

2  В помещениях с повышенной опасностью не выше 36 В.

3  В помещениях без повышенной опасности не выше 220 В.

4  В помещениях без повышенной опасности не выше 36 В.

Вопрос 37

Какое электрооборудование считается оборудованием с нормальной изоляцией? (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.12).

1  Оборудование, предназначенное для применения во внутренних и наружных электроустановках

2  Оборудование выдерживающее испытательное напряжение согласно Объема и норм испытаний электрооборудования .

3  Оборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений.

4  Оборудование, предназначенное для применения в наружных электроустановках.

Вопрос 38

Какие защитные средства должны применяться при работе с горячими составами для заливки кабельных муфт и с припоями? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.25)

1  Защитные очки.

2  Респираторы.

3  Диэлектрические перчатки.

4  Специальная одежда

5  Брезентовые рукавицы.

Вопрос 39

СО 153-34.03.603-2003 п.2.4.19. Какова периодичность испытаний указателей напряжения выше 1000 В?

1  Один раз в 24 месяца

2  Один раз в 12 месяцев

3  Один раз в 6 месяцев

Вопрос 40

Какой должна быть чувствительность указателя напряжения для электроустановок напряжением до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.4.27).

1  Не более 25 В.

2  Не более 25% от номинального напряжения установки.

3  Не более 50 В.

4  Не более 90 В.

Вопрос 41

Какие пломбы и в каких местах должны ставиться на каждый установленный расчетный счетчик? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.13)

1  На винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы энергоснабжающей организации.

2  На зажимной крышке - пломбу госповерителя.

3  На винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя.

4  На зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

Вопрос 42

В каких случаях присутствие оперативного персонала, обслуживающего ОРУ, обязательно? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.45.3)

1  При проезде по территории ОРУ, установке и выполнении работ в ОРУ с использованием машин и механизмов

2  Только при проезде и установке машин и механизмов на территории ОРУ

3  Только при выполнении в ОРУ работ с использованием машин и механизмов

Вопрос 43

Кто может быть допускающим? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.8)

1  выдающий наряд, отдающий распоряжение.

2  наблюдающий.

3  ответственный руководитель работ, допускающий.

4  производитель работ, члены бригады.

5  работник допущенный к оперативным переключениям.

Вопрос 44

Какие поля в электроустановках могут быть и биологически активными? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.3)

1  Только магнитные поля

2  Только электрические поля установок выше 330 кВ

3  Поля электрические и магнитные, напряженность которых превышает допустимое значение

Вопрос 45

Допускается ли выдавать распоряжение для работы на нескольких электроустановках присоединениях? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.7.4)

1  да поочередно.

2  да.

3  нет.

4  определяет отдающий распоряжение.

Вопрос 46

Какое напряжение должны иметь светильники при работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах, отсеках КРУ, барабанах котла и т.п. ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 44.4)

1  Не выше 50 В;

2  Не выше 42 В;

3  Не выше 12 В;

Вопрос 47

Какими должны быть провода заземлений? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.3)

1  Неизолированными или заключенными в прозрачную защитную оболочку.

2  Могут быть медными или алюминиевыми

3  Должны быть гибкими

4  Могут быть из гибкого стального троса

Вопрос 48

Где должна измеряться напряженность электрического поля при выполнении работ с подъемом на конструкции или оборудование (независимо от наличия средств защиты) ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.9)

1  На расстоянии 0,5м от заземленных токоведущих частей и оборудования

2  На расстоянии 1,0м от заземленных токоведущих частей и оборудования

3  На высоте 0,5; 1,2 и 1,8м от поверхности земли

4  На высоте 0,5; 1,0 и 1,8м от пола площадки рабочего места

Вопрос 49

ПРПОЭ, п. 12.4. Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок?

1  - допускается в исключительных случаях по решению главного инженера.

2  - допускается по решению вышестоящей организации

3  - допускается.

4  - запрещается.

Вопрос 50

Какая установлена периодичность осмотра средств защиты работником ответственным за их состояние с записью результатов осмотра в журнал? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.4.3)

1  Ежедневно, при выдаче в пользование

2  Один раз в месяц

3  Не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений - не реже раза в 3 мес.)

4  Не реже 1 раза в 2 месяца

Вопрос 51

Какую группу должен иметь производитель работ при работах по перетяжке проводов ВЛ до 1000В, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? Работа должна выполняться по наряду или по распоряжению? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.20)

1  По наряду

2  По распоряжению

3  Группу V

4  Группу III

5  Группу IV

Вопрос 52

При расположении трансформаторов любой мощности ближе 15 м от трансформаторов напряжением 110 кВ и выше и мощностью 63 МВА и более открытой установки необходимо: (ПУЭ п.4.2.212, изд.7)

1  Установить огнестойкие разделительные перегородки высотой не менее высоты вводов ВH или оборудовать автоматическую установку пожаротушения, если она имеется на силовом трансформаторе

2  Установить огнестойкие перегородки высотой не менее высоты крышки трансформатора

3  Установить огнестойкие перегородки высотой 3.5 м

Вопрос 53

В каком количестве экземпляров наряда оформляется допуск к работам в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.10.11)

1  В одном экземпляре, когда производитель совмещает обязанности допускающего

2  В двух экземплярах наряда при допуске дежурным или оперативно-ремонтным персоналом

3  В одном экземпляре наряда во всех случаях

Вопрос 54

Какие постоянные знаки должны быть нанесены на опоpах ВЛ? (ПУЭ, п.2.5.23, изд.7)

1  Порядковый номер опоры - на всех опорах

2  Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ

3  Pасцветка фаз - на ВЛ 110 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ

4  Пpедупpеждающие плакаты на всех опоpах ВЛ в населенной местности

5  Hомеp ВЛ или ее условное обозначение на всех опоpах: на двухцепных и много цепных опорах ВЛ, кроме того, должна быть обозначена соответствующая цепь

6  Pасцветка фаз - на ВЛ 35 кВ и выше на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными, и на первых опорах ответвлений от ВЛ

Вопрос 55

Каковы допустимые классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии для различных объектов учета? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.15)

1  Для генераторов мощностью 12-50 МВт - класс 2,0

2  Для трансформаторы мощностью 10-40 МВА - класс 1,0

3  Для межсистемных линий электропередачи 220 кВ и выше - класс 0,5.

4  Для трансформаторов мощностью 63 МВА и более - класс 0,5.

Вопрос 56

Каково допустимое время пребывания работника в электрическом поле, в зависимости от напряженности в месте производства работ? (СО 153-34.03.603-2003 п. 3.1.1).

1  При напряженности свыше 25 кВ/м работа без средств защиты не допускается.

2  При напряженности свыше 45 кВ/м работа не допускается и при применении экранирующих средств.

3  При напряженности до 5 кВ/м время не ограничивается.

4  При напряженности от 5 до 25 кВ/м время ограничивается по государственному стандарту.

Вопрос 57

Разрешается ли при работе без снятия напряжения при работе по схеме провод под напряжением - человек -изоляция-земля передавать человеку, находящемуся на площадке изолирующего устройства, находящейся под потенциалом провода, инструмент или приспособления с земли? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.24)

1  Не разрешается

2  Разрешается с помощью каната из синтетических волокон при отсутствии осадков, тумана

3  Разрешается при напряжении провода до 1000 В

4  Разрешается с помощью изолирующих штанг

Вопрос 58

Чем определяется отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.17.6)

1  Выверкой схемы в натуре

2  Проверкой показаний электроизмерительных приборов

3  Проверкой отсутствия напряжения на сборных шинах РУ

4  Проверкой отсутствия напряжения на их зажимах

5  Проверкой отсутствия напряжения на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами

Вопрос 59

В какой срок должен быть восполнен израсходованный при тушении пожара противопожарный запас воды из резервуаров? (РД 153-34.0-03.301-00 п.23.16)

1  Hе более 3х суток

2  Hе более 2х суток

3  В возможно короткий срок, но не более 1 суток

Вопрос 60

ПРПОЭ, п.11.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам:

1  - согласованным с профсоюзным комитетом объекта

2  - согласованным с инженером по охране труда

3  - разработанным и утвержденным руководителем структурного подразделения и согласованной с инженером по охране труда

4  - разработанным и утвержденным руководителями цехов для отдельных профессий или видов работ

Вопрос 61

Какие необходимо соблюдать тpебования пpи пеpесечении ВЛ выше 1000в железных доpог? (ПУЭ, п.2.5.249, изд.7)

1  Кpепление пpоводов на штыpевых изолятоpах должно быть двойным

2  Все ответы правильные

3  Пеpесечение ВЛ с железными доpогами следует, как пpавило, выполнять воздушными переходами

4  Угол пеpесечения ВЛ с электpифициpованными ж/д должен быть не менее 60 гpад.

Вопрос 62

При каких условиях допускается испытательное напряжение промышленной частоты заменять испытательным выпрямленным напряжением? (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.6).

1  При испытании оборудования распределительных устройств напряжением до 35 кВ.

2  При испытании оборудования распределительных устройств напряжением до 20 кВ.

3  Выпрямленное напряжение должно быть выше испытательного промышленной частоты в 1,3 раза.

4  Выпрямленное напряжение должно быть выше испытательного промышленной частоты в 1,5 раза.

Вопрос 63

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях трансформаторного масла. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.36 и таблица-1.8.33).

1  Измерение температуры самовозгорания при нагревании

2  Определение влагосодержания в г/т.

3  Определение кислотного числа.

4  Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

5  Измерение пробивного напряжения

Вопрос 64

Что необходимо сделать при появлении газа на месте работ в подземных кабельных сооружениях? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.50)

1  Работу прекратить.

2  Работников вывести из опасной зоны на срок до выявления источника загазованности и его устранения.

3  Не допускать посторонних.

4  Сообщить руководству.

5  Вызвать лаборанта для взятия прбы воздаха на загазованность.

Вопрос 65

Кто разрешает отключать оборудование в зоне пожара? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.28.4)

1  Начальник смены объекта.

2  Начальник смены электроцеха.

3  Технический руководитель объекта

4  Руководитель объекта.

Вопрос 66

Какое одно из совмещений допускается выдающим наряд при работах в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.13)

1  Ответственного руководителя работ.

2  Члена бригады.

3  Производителя работ.

4  Допускающего в электроустановках без местного дежурного персонала.

Вопрос 67

Кто проводит вводный инструктаж по пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 п.2.4)

1  Назначенный приказом по предприятию специалист или начальник структурного подразделения, принимающий нового работника (при отсутствии на предприятии объектовой пожарной охраны)

2  Инженер по технике безопасности

3  Специалист объектовой пожарной охраны

Вопрос 68

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.109, 1.7.110)

1  Металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;

2  Металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.

3  Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей.

4  Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

5  Трубопроводы канализации и центрального отопления.

6  Мазутопроводы.

Вопрос 69

Какова надежность защитного действия лакокрасочного покрытия токоведущих частей от прямого прикосновения персонала? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.67)

1  Современные лакокрасочные покрытия являются изоляцией, при условии их многослойного нанесения.

2  Лакокрасочные покрытия являются изоляцией в случаях, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия.

3  Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током.

Вопрос 70

Какое напряжение должны иметь светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 44.4)

1  Не выше 12 В;

2  Не выше 50 В;

3  Не выше 42 В;

Вопрос 71

В электроустановках какого напряжения применяются диэлектрические боты и галоши? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.11.3)

1  Во всех электроустановках, независимо от напряжения

2  Галоши в эл. установках до 1000 В, боты - при всех напряжениях

Вопрос 72

Какие требования к дверям секционных пеpегоpодок кабельных сооружений? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.15.11)

1  Допускается по условиям вентиляции кабельных помещений держать двери в открытом положении при условии их автоматического закрытия от импульса пожарной сигнализации в соответствующем отсеке

2  По условиям вентиляции кабельных помещений двери можно держать в открытом положении

3  Двери секционных перегородок кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися и фиксироваться в закрытом положении, иметь плотный пpитвоp.

Вопрос 73

Чем должна быть обеспечена защита от прямого прикосновения в передвижных электроустановках? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.166)

1  Должна быть обеспечена применением барьеров и размещением токоведущих частей вне пределов досягаемости.

2  Должна быть обеспечена применением ограждений и оболочек.

3  Должна быть обеспечена применением изоляции токоведущих частей.

Вопрос 74

Где должны устанавливаться счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.6)

1  Рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности).

2  Устанавливать на щитах или в распределительных устройствах потребителей электроэнергии.

3  Устанавливать на щитах или в распределительных устройствах электроснабжающей организации.

Вопрос 75

Разрешается ли подсоединять заземлители отдельно стоящих молниеотводов в ОРУ к заземляющему устройству ОРУ (подстанции)? (ПУЭ п.4.2.137, изд.7)

1  Не разрешается

2  Разрешается при соблюдении определенных условий

3  Разрешается во всех случаях без ограничений

Вопрос 76

В каких случаях должны переутверждаться оперативные карточки пожаротушения? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.3.16)

1  При смене руководителя объекта

2  При смене начальника гарнизона пожарной охраны

3  При смене руководителя цеха

4  При смене главного техн. руководителя

Вопрос 77

Каким признакам должны соответствовать электропомещения , согласно терминологии ПУЭ, относящихся к категории сырых? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.8)

1  Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 95 %.

2  Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 85 %.

3  Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.

Вопрос 78

Какими способами, согласно ПУЭ, должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц в распределительных устройствах? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.32)

1  Применением предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.

2  Использованием быстродействующих защит.

3  Использованием средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках.

4  Путем закрытия или ограждения токоведущих частей.

Вопрос 79

Кто несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности при сдаче в аренду производственных помещений предприятий? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.1.14)

1  Пожарная служба предприятия.

2  Арендатор.

3  Руководитель предприятия.

Вопрос 80

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.17. Периодически в соответствии с местной инструкцией опробовать действие устройств автоматики, сигнализации, СДТУ, а также проверять правильность показаний часов на рабочем месте и т.д. должен:

1  оперативно-диспетчерский персонал.

2  соответствующий административно-технический персонал по указанию оперативно-диспетчерского персонала с записью в оперативной документации.

3  соответствующий административно-технический персонал.

Вопрос 81

ПРПОЭ п.9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов котлов, турбин, энергоблоков, машинистов – обходчиков по котельному и турбинному оборудованию; должна составлять:

1  - не менее 14 рабочих смен.

2  - не менее 16 рабочих смен.

3  - не менее 12 рабочих смен.

4  - не менее 10 рабочих смен.

Вопрос 82

СО 153-34.03.603-2003 п.2.21.7. Какова периодичность испытаний приставных изолирующих лестниц и стремянок?

1  Один раз в 24 месяца

2  Один раз в 12 месяцев

3  Один раз в 6 месяцев

Вопрос 83

Какими защитами должна быть укомплектована передвижная электроустановка, для защиты при косвенном прикосновении, в случае питания её от стационарного источника питания? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.159)

1  Не допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли.

2  Должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.

3  Должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением устройства защиты от сверхтоков.

Вопрос 84

Разрешается ли на территории энергетических предприятий сооружение временных сгораемых зданий и сооружений? (РД 153-34.0-03.301-00 п.4.6)

1  Hе разрешается

2  Разрешается по согласованию с предприятиями не ближе 30 метров от производственных и складских помещений (зданий)

3  Допускается по согласованию с предприятиями и объектовой пожарной охраной не ближе 30 м от производственных, административных и складских зданий

Вопрос 85

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.1. Все изменения в схемах электрических соединений электрических сетей и электроустановок энергообъектов и энергосистемы и в цепях устройств РЗА, выполненные при производстве переключений, а также места установки заземлений должны быть:

1  зафиксированы в оформленных заявках или отражены на оперативной схеме.

2  зафиксированы в оформленных заявках.

3  отражены на оперативной схеме согласно оперативной принадлежности оборудования.

4  отражены на оперативной схеме.

Вопрос 86

В каких случаях допускается выполнять питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ) ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.59)

1  Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением быстродействующей защиты от коротких замыканий.

2  Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.

3  Только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе ТN не могут быть обеспечены.

Вопрос 87

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.2. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей приняты из расчета температуры земли и воды:

1  0 С

2  20 С

3  10 С

4  15 С

5  25 С

Вопрос 88

Какому, из перечисленных признаков, могут соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящиеся к категории с повышенной опасностью , в отношении возможности поражения людей электрическим током? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.13)

1  Полы железобетонные или кирпичные.

2  Высокая температура.

3  Полы металлические или земляные.

4  Возможность одновременного прикосновения к металлоконструкциям, имеющим соединение с землей, и к металлическим корпусам электрооборудования.

5  Сырость и высокая температура.

Вопрос 89

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.2. Комплектация оперативно-диспетчерского персонала по численности и квалификации осуществляется в соответствии:

1  с нормативными документами органов государственного контроля и надзора.

2  с нормативными документами органов ведомственного контроля и надзора.

3  с отраслевыми нормативными документами.

4  с нормативными документами органов оперативно-диспетчерского управления.

Вопрос 90

Какие минимальные сечения (диаметpы) проводов допускаются для ответвлений от ВЛ к вводам в здания? (ПУЭ, п.2.4.14, табл.2.4.1, изд.7)

1  Hезависимо от наличия изоляции пpовода из алюминия сечением 10 мм2, медные 6 мм2, стальные 4 мм (диаметp)

2  Только изолиpованные пpовода сечений и диаметpов, указанных в тpетьем ответе

3  Только изолиpованные пpовода сечения и диаметpов, указанных в пеpвом ответе

4  Минимально допустимые сечения изолированных проводов 16 мм2

Вопрос 91

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для систем шин отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение с соблюдением требований нормативных документов:

1  рабочего тока.

2  нагрузочного тока.

3  тока замыкания на землю.

4  намагничивающего тока.

5  зарядного тока.

Вопрос 92

При работах на отключенной и заземленной ВЛ нескольких бригад, где устанавливаются заземления на рабочем месте? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.2)

1  Устанавливаются через каждые 2 км в зоне работающих бригад

2  Устанавливаются на рабочем месте каждой бригады

3  Устанавливаются заземления с двух сторон от работающих бригад

4  Устанавливается одно заземление в центре между работающими бригадами

Вопрос 93

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электpопеpедачи могут находиться под напpяжением только с включенной pелейной защитой от всех видов повpеждений. Пpи выводе из pаботы или неиспpавности отдельных видов защит и невозможности обеспечить полноценную защиту электpообоpудования и линий электpопеpедачи от всех видов повpеждений оставшимися в pаботе устpойствами pелейной защиты необходимо ...

1  ввести в работу ускорения резервных защит смежных присоединений

2  оставить в работе присоединение с разрешения технического руководителя

3  вывести присоединение из работы

Вопрос 94

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.20. Работа трансформаторов 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ с разземленной нейтралью ...

1  разрешается при условии защиты нейтрали разрядником

2  запрещается

Вопрос 95

Каким должен быть класс точности трансформаторов напряжения, используемых для присоединения счетчиков электроэнергии? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.16)

1  Для присоединения счетчиков технического учета допускается класс менее 1.0.

2  Для присоединения счетчиков технического учета допускается класс не менее 1.0.

3  Класс 0.5 -- для расчетных счетчиков.

4  Класс 1.0 -- для счетчиков класса точности 2.0.

Вопрос 96

Как присоединяется переносная или передвижная электросварочная установка к стационарной электрической сети? (ПУЭ, изд.7, п. 7.6.23, п. 7.6.24)

1  Кабелем через троллеи

2  С использованием коммутационного и защитного аппаратов (аппарата) с разборными или разъемными контактными соединениями

3  Непосредственно кабелем

4  Сечение троллейных проводников не нормируется, их длина должна быть выбрана с учетом мощности источника сварочного тока

5  Обязательно наличие блокировки, исключающей возможность размыкания и замыкания контактных соединений, присоединения (отсоединения) жил кабельной линии (проводов) при включенном положении коммутационного аппарата

Вопрос 97

В каких случаях допускается установка трубчатых разрядников на ВЛ под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.29)

1  На ВЛ напряжением 35-110 кВ при условии применения изолирующих подвесных габаритников, исключающих возможность приближения внешнего электрода разрядника к проводу на расстоянии менее заданного

2  На ВЛ напряжением 35-110 кВ при условии приближения к проводу не менее 1м

3  На ВЛ напряжением 220-330 кВ при условии приближения к проводу на расстоянии не менее 3м

Вопрос 98

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.2. Совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала при его работе в смене неполным составом может быть разрешено:

1  только по письменному указанию руководителя энергообъекта

2  только по письменному указанию руководителя соответствующего диспетчерского центра.

3  только по письменному указанию технического руководителя энергообъекта

4  только по письменному указанию главного диспетчера соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления

Вопрос 99

Где оформляется целевой инструктаж перед началом работ по наряду? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.10.10)

1  В журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

2  В журнале инструктажей.

3  В наряде.

4  В оперативном журнале.

Вопрос 100

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях машин постоянного тока и возбудителей генераторов. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.14).

1  Измерение остаточного напряжения при отключении АГП.

2  Снятие нагрузочной характеристики.

3  Снятие характеристики холостого хода.

4  Снятие характеристики короткого замыкания.

Вопрос 101

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.2. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей приняты из расчета температуры воздуха:

1  10 С

2  15 С

3  25 С

4  20 С

5  40 С

Вопрос 102

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.2.7. Началом комплексного опробования энергоустановки считается момент:

1  назначения рабочей комиссии.

2  назначения приемочной комиссии.

3  включения ее в сеть или под нагрузку.

4  получения разрешение на опробование энергоустановки от органов государственного

5  контроля и надзора.

Вопрос 103

Какие надписи должен иметь каждый аппарат защиты? (ПУЭ,п.3.1.7)

1  Значения номинального тока и напряжения аппарата

2  Значения номинального напряжения и максимального пускового тока

3  Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки

4  Значения номинального напряжения, максимального тока КЗ, уставки расцепителя

Вопрос 104

Каковы требования к конструкции ограды ОРУ, если она имеет металлическую связь с контуром заземления или на ней проложены кабели сети 0.4 кВ? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.93)

1  Должен быть проложен горизонтальный заземлитель с внутренней стороны ограды на расстоянии 1 м от нее и на глубине 0.5 м.

2  Заземлитель следует присоединять к заземляющему устройству ОРУ не менее чем в четырех точках.

3  Металлические части ограды следует присоединить к заземляющему устройству.

4  Выполнить выравнивание потенциалов так, чтобы напряжение прикосновения с внешней и внутренней сторон ограды не превышало допустимых значений.

Вопрос 105

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.9. В каком порядке должна осуществляться проверка (испытание) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах?

1  В порядке удобном для персонала электростанции или электрических сетей, осуществляющих непосредственное техническое обслуживание.

2  Одновременно на всех этих объектах.

3  Поочередно на каждом объекте.

Вопрос 106

Какое напряжение, и при каких условиях, допускается на заземляющем устройстве при cтекании c него тока замыкания на землю? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.89)

1  При напряжении на заземляющем устройстве более 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

2  Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок.

3  Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании c него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10 кВ.

Вопрос 107

Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на средства защиты, выдержавшие испытания, применение которых зависит от напряжения электроустановки (штанги, измерительные клещи..) ? (СО 153-34.03.603-2003 п. 1.4.5)

1  Наименование лаборатории.

2  Испытание выполнил ___ф.и.о.____.

3  Дата проведения испытаний.

4  Номер защитного средства.

5  Годно до ____кВ.

6  Дата следующего испытания.

Вопрос 108

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.5.2. Какова периодичность технического освидетельствования зданий и сооружений?

1  Согласно действующим инструкциям, но не реже 1 раза в год.

2  Согласно действующим инструкциям, но не реже 1 раза в 3 года.

3  В сроки в соответствии с действующими НТД, но не реже 1 раза в 3 года.

4  В сроки в соответствии с действующими НТД, но не реже 1 раза в 5 года

Вопрос 109

ПРПОЭ, п.6.3. Каков порядок подготовки по новой должности?

1  - по планам и программам, утвержденным начальником цеха.

2  - по программам подготовки по новой должности.

3  - по планам и программам, утверждаемым руководителем организации.

4  - по планам и программам, согласованным с владельцем предприятия.

Вопрос 110

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для присоединений отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение с соблюдением требований нормативных документов:

1  зарядного тока.

2  намагничивающего тока.

3  нагрузочного тока.

4  рабочего тока.

5  тока замыкания на землю.

Вопрос 111

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.15. Длительность аварийной перегрузки масляного трансформатора на 30 % не должна превышать ...

1  120мин

2  60 мин

3  80 мин

Вопрос 112

Какие необходимо соблюдать тpебования пpи пеpесечении пpоводов ВЛ выше 1000в с неизолиpованными пpоводами ЛС и РС? (ПУЭ, п.2.5.240, изд.7)

1  Место пеpесечения следует выбиpать возможно ближе к опоpе ВЛ, но не менее 6м

2  В пpолете пеpесечений ВЛ с ЛС и ЛПВ на опоpах ВЛ должны пpименяться только подвесные изолятоpы с глухими зажимами или штыpевые изолятоpы с двойным кpеплением пpовода

3  Угол пеpесечения не ноpмиpуется

4  Pасположение опоp ЛС и ЛПВ под пpоводами ВЛ и ближе 15м от пpоекций пpоводов ВЛ не допускается

Вопрос 113

В каких случаях допускается при пофазном ремонте ВЛ заземлять в РУ провод отключенной фазы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.58)

1  В тех случаях, когда на проводе ВЛ работает несколько бригад

2  Не допускается

3  Когда на участке ВЛ работает несколько бригад

4  Когда бригаде выделен отдельный участок провода ВЛ, на котором установлено одно двойное заземление

Вопрос 114

В каких случаях штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А, к которым могут быть подключены переносные электроприемники, должны быть защищены УЗО? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.151)

1  -при использовании электроинструмента 1 класса;

2  -установка УЗО не требуется при применении электроинструмента оборудованного УЗО-вилками.

3  -используемые в особо опасных помещениях;

4  -используемые вне зданий;

5  -используемые в помещениях с повышенной опасностью;

Вопрос 115

ПРПОЭ, п.11.4.2. Список профессий работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, должен быть:

1  - согласован с заводским или местным комитетом профсоюза.

2  - подписан руководителем объекта и утвержден вышестоящей организацией

3  - утвержден руководителем организации.

4  - утвержден руководителем структурного подразделения

Вопрос 116

Каким признакам должен соответствовать, согласно ПУЭ, квалифицированный обслуживающий персонал? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.14)

1  Имеющий законченное специальное образование (техникум или институт).

2  Имеющий стаж работы на данной должности не менее 1 года.

3  Имеющий группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок..

4  Специально подготовленный работник.

5  Прошедший проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).

Вопрос 117

Какие должны быть приняты меры или применены технические устройства для защиты при косвенном прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.148)

1  Защитное электрическое разделение цепей.

2  Двойная изоляция.

3  Сверхнизкое напряжение.

4  Автоматическое отключение питания.

5  Установка разрядников и ограничителей напряжения.

Вопрос 118

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.2.7. Комплексное опробование в электрических сетях считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы под нагрузкой линий электропередачи в течение:

1  72 час.

2  96 час.

3  36 час.

4  12 час.

5  24 час.

Вопрос 119

ПРПОЭ, п.13.1. На кого распространяются требования специальной подготовки?

1  - на работников, связанных с управлением, обслуживанием, ремонтом и наладкой энергоустановок.

2  - на специалистов производственных подразделений

3  - на работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала

4  - на всех работников.

Вопрос 120

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях генераторов. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.13).

1  Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки по фазам.

2  Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току.

3  Проверка группы соединения обмоток.

4  Измерение сопротивления изоляции.

Вопрос 121

Что может быть использовано в качестве РE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.121 - 1.7.123)

1  Стальные трубы электропроводок.

2  Жилы многожильных кабелей.

3  Несущие тросы при тросовой электропроводке.

4  Трубы канализации и центрального отопления.

Вопрос 122

Какими проводниками разрешается пользоваться для заземления, в том числе для заземления кабеля, отсоединенного от электродвигателя до 1000 В, если сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.20.4, 27.2)

1  Медными проводниками сечением, равным 0,5 сечения жилы кабеля электродвигателя

2  Медными проводниками сечением не менее сечения жилы кабеля электродвигателя

3  Проводниками, предназначенными для этой цели

4  Медными проводниками сечением, равным 0, 25 сечения жилы кабеля электродвигателя

Вопрос 123

ПРПОЭ, п.7.5. В процессе стажировки работник должен:

1  - приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций.

2  - изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте.

3  - усвоить ПТЭ, правила техники безопасности (далее - ПТБ), ППБ и их практическое применение на рабочем месте;

Вопрос 124

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.12. Опоры воздушных линий электропередачи должны иметь порядковый номер:

1  только на первых опорах ответвлений от линий

2  только на первых опорах ответвлений от линий и на концевых опорах

3  на всех опорах

4  только на концевых опорах

Вопрос 125

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.2.6. Пробные пуски проводятся:

1  во время комплексного опробования энергообъектов.

2  до комплексного опробования энергообъектов.

3  после комплексного опробования энергообъектов.

Вопрос 126

Что в электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей должно быть заземлено? (ПУЭ, изд.7, п. 7.6.28)

1  Один из выводов вторичной цепи двигатель-генераторных преобразователей

2  Один из выводов вторичной цепи двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генератора присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов

3  Один из выводов вторичной цепи сварочных трансформаторов

4  Один из выводов вторичной цепи статических преобразователей

5  Вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый обратным проводом с изделием в электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием

Вопрос 127

Какие меры должны быть выполнены при замене провода в пролете пересечения в ОРУ и на ВЛ, расположенной ниже проводов, находящихся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.8)

1  Установка металлических заземляемых оттяжек на заменяемых проводах

2  Канаты следует перекидывать в 2 местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

3  Через заменяемые провода в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон

4  Подъем провода должен осуществляться медленно и плавно

Вопрос 128

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - ...

1  от одного источника

2  от трех источников

3  с применением АВР

Вопрос 129

Что понимается под термином, используемым в ПУЭ, напряжение переменного тока? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.16)

1  Среднее значение синусоидального напряжения.

2  Амплитудное значение.

3  Действующее значение.

Вопрос 130

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Разрешается ли отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН) нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ, заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ?

1  Не допускается.

2  Разрешается при отсутствии в сети замыкания на землю.

3  Разрешается.

Вопрос 131

Укажите правильные виды приемосдаточных и периодических механических испытаний средств защиты. (СО 153-34.03.603-2003 Приложение 4)

1  Штанги оперативные испытываются на изгиб.

2  Гибкие изоляторы испытываются на изгиб.

3  Клещи изолирующие испытываются на растяжение.

4  Изолирующий инструмент испытывается на удар и адгезию.

5  Тетива приставной изолирующей лестницы испытывается на растяжение.

Вопрос 132

Что понимается в ПУЭ под термином напряжение прикосновения? (ПУЭ, изд. 7, п.1.7.24)

1  Напряжение между токоведущими частями электроустановки и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

2  Напряжение между проводящей частью (конструкции электроустановки) и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

3  Напряжение между двумя проводящими частями (конструкции электроустановки) при одновременном прикосновении к ним человека.

Вопрос 133

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.4.12. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть:

1  черного цвета

2  любого цвета

3  красного цвета

4  желтого цвета

Вопрос 134

Как должны подвешиваться кабели при рытье траншеи или котлована если кабели оказались в месте выемки грунта? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.12, 37.13)

1  При наличии трубопроводов подвесить за них проволокой.

2  Подвешивать не допуская их смещения.

3  Подвесить за достаточно прочные другие кабели.

4  Запрещено крепить за кабели и трубопроводы.

Вопрос 135

Какие технические решения для РУ 110-500 кВ должны предусматриваться для исключения феррорезонансных перенапряжений? (ПУЭ, п.4.2.171, изд.7)

1  увеличение в 1,5-2 раза емкости ошиновки РУ путем установки на шинах дополнительных конденсаторов;

2  Применение автоматики от повышения напряжения

3  применение антирезонансных трансформаторов напряжения;

4  применение выключателей без емкостных делителей напряжения;

5  применение вместо электромагнитных трансформаторов емкостных;

Вопрос 136

Как часто должна проверяться работа дренажных устройств в кабельных сооружениях? (РД 153-34.0-03.301-00 п.15.8)

1  Hе реже 1 раза в квартал

2  Ежемесячно

3  По графику

Вопрос 137

ПРПОЭ, п.12.1. Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контрольную противоаварийную тренировку?

1  - 1 раз в полугодие.

2  - 1 раз в 3 месяца.

3  - не реже 1 раза в месяц.

4  - по усмотрению главного инженера.

Вопрос 138

Какая периодичность профилактического обслуживания и опробования пожарных насосов для определения создаваемого напора? (РД 153-34.0-03.301-00 п.23.11)

1  1 раз в квартал

2  2 раза в год (особенно весной и осенью)

3  Не менее 2х раз в месяц

4  1 раз в месяц

Вопрос 139

В каких случаях подключение освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается к сети силовых электропремников? (п. 6.1.28 ПУЭ)

1  В производственных зданиях без естественного освещения.

2  Во всех случаях без исключения.

3  В помещениях с повышенной опасностью.

4  Таковых запретов нет.

Вопрос 140

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.37).

1  Измерение сопротивления изоляции

2  Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока

3  Проверка функционирования схем автоматики при напряжениях оперативного тока в диапазоне от 0.65 до 1.25 Uн.

4  Проверка действия автоматических выключателей

5  Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (1 кВ. в течение 1мин.)

6  Определение емкости сети оперативного тока относительно земли .

Вопрос 141

Для каких целей все ИТР, рабочие и служащие должны проходить подготовку по пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 01-02-95*, п.2.1)

1  Умения безопасно и правильно действовать при возникновении пожара

2  Для приобретения навыков в использовании и ремонте имеющихся средств пожарной защиты

3  Для приобретения и углубления пожарно-технических знаний об опасности технологического процесса

Вопрос 142

Где фиксируется проведение инструктажа по охране труда с учетом местных особенностей персоналу СМО по прибытии их на место проведения работ? (ПТБэ-01, п.47.4)

1  В акте-допуске на производство работ

2  В журнале регистрации инструктажа подразделения организации, в электроустановках которой производятся работы

3  В журнале регистрации инструктажа СМО

Вопрос 143

Как часто пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 п.1.7)

1  При смене первого руководителя

2  По мере необходимости

3  Hа основании анализа противопожарного состояния объекта, соответствующих распоряжений вышестоящих органов управления электроэнергетическим хозяйством отрасли

4  Hе реже 1 раза в 3 года

5  Не реже 1 раза в 5 лет

Вопрос 144

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.25. С какой периодичностью осматриваются трансформаторы (реакторы)?

1  1 раз в год

2  1 раз в сутки

3  1 раз полгода

4  1 раз в месяц

5  Устанавливается местными инструкциями

Вопрос 145

В каких случаях, при подготовке рабочего места, необходимо после отключения разъединителей визуально убедиться в их отключенном положении и отсутствии шунтирующих перемычек? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 17.3)

1  Когда на этом настаивает производитель работ бригады, которую предстоит допустить на подготавливаемое рабочее место.

2  Когда возникают какие-либо сомнения в полноценном отключении разъединителя.

3  Всякий раз, когда при подготовке рабочего места производится отключение выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки с ручным приводом.

Вопрос 146

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.8. Отступление от технической терминологии и диспетчерских наименований:

1  не допускается.

2  определяется соответствующим административно-техническим руководством.

3  допускается при наличии магнитофонной записи.

4  допускается только при ликвидации технологических нарушений.

Вопрос 147

При работах в электроустановках чем должны быть отделены от токоведущих частей находящихся под напряжением, заземленные токоведущие части? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.2)

1  Разъединителями, снятыми предохранителями

2  Демонтированными шинами или проводами

3  Видимым разрывом

4  Трансформаторами

Вопрос 148

В каких случаях расчетные счетчики на ЛЭП, принадлежащих потребителям и подключенным к шинам электростанции или подстанции электроснабжающей организации, допускается устанавливать не на питающем, а на приемном конце линии у потребителя? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.10)

1  Когда отсутствуют трансформаторы напряжения, подключенные к шинам питающей подстанции.

2  Когда не предусмотрено проектом место для установки счетчика.

3  Когда трансформаторы тока на электростанциях и подстанциях, , не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии.

4  Когда трансформаторы тока на электростанциях и подстанциях, выбраны по току КЗ или по характеристикам дифференциальной защиты шин, и не обеспечивают требуемой точности учета электроэнергии.

Вопрос 149

Какова должна быть огнестойкость уплотнений мест подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.14.6)

1  Hе менее 0,54 ч

2  Не менее 0,75 ч.

3  Hе нормируется

Вопрос 150

Кем разрабатывается и утверждается план пожаротушения? (РД 153-34.0-03.301-00 , п.3.8)

1  Разрабатывается работниками объекта и пожарной охраны, согласовывается с пожарной охраной и утверждается главным техническим руководителем объекта

2  Разрабатывается работниками пожарной охраны совместно с администрацией объекта и утверждается начальником гарнизона пожарной охраны и первым руководителем предприятия

3  Разрабатывается энергетическим предприятием, согласовывается с пожарной охраной и утверждается руководителем предприятия

Вопрос 151

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.16. Коррозия оболочки кабелей не происходит из-за:

1  Химических веществ в грунте

2  Блуждающих токов в анодной зоне

3  Блуждающих токов в катодной зоне

4  Природных осадков

5  Утечки от электроустановок постоянного тока, протекающих в земле и конструкциях

Вопрос 152

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.17. Включение при отрицательной температуре масляных трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается:

1  при температуре окружающего воздуха не ниже 20 С

2  при температуре окружающего воздуха не ниже 25 С

3  при любой отрицательной температуре воздуха

Вопрос 153

ПРПОЭ, п.12.7. Что предпринимается в отношении лиц, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении контрольной тренировки?

1  - внеочередная квалификационная проверка.

2  - должен пройти повторную тренировку в сроки, определяемые руководителем организации или структурного подразделения.

3  - отстранение от работы

4  - участие в дополнительной контрольной тренировке в течении месяца.

Вопрос 154

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.5.2. Документы, определяющие взаимодействие аварийно-диспетчерских служб городов и энергообъектов при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах, должны быть согласованы аварийно-диспетчерскими службами городов и:

1  органами государственного контроля и надзора.

2  органами ведомственного контроля и надзора.

3  органами оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергосистем, энергосистемы.

4  энергообъектов.

Вопрос 155

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.2.6. Чем должны быть оборудованы электродвигатели, имеющих принудительную смазку подшипников?

1  температурный контроль.

2  должна быть установлена защита, действующая на сигнал электродвигателя.

3  должна быть установлена защита, действующая на сигнал и отключение.

4  должна быть установлена защита.

Вопрос 156

Из каких основных положений состоит подготовка персонала по пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 п.2.2)

1  Участие в пожарно-технической комиссии

2  Занятия по пожарно-техническому минимуму для соответствующих категорий персонала

3  Вводный инструктаж по пожарной безопасности

4  Проведение противопожарных тренировок и изучение, проверка знаний правил пожарной безопасности

Вопрос 157

ПРПОЭ, п.9.12. В какие сроки проводится повторный инструктаж?

1  - работники основных профессий один раз в месяц, остальные не реже одного раза в три месяца.

2  - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в квартал. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в квартал.

3  - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 6 месяцев. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в шесть месяцев.

4  - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 3 месяца. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 158

ПРПОЭ, п.11.3.5. О проведении вводного инструктажа делается запись:

1  - в небольших подразделениях допускается делать запись о проведении всех видов инструктажей в одном журнале.

2  - в оперативном журнале

3  - в журнале вводного инструктажа, а также в документе о приеме на работу.

4  - в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте

Вопрос 159

Какая маркировка должна быть на средствах защиты, допущенных к использованию в электроустановках? (СО 153-34.03.603-2003 п. 1.2.2).

1  Наименование или тип изделия.

2  Указание (название) завода - изготовителя.

3  Знак качества.

4  Год ввода в эксплуатацию.

5  Год выпуска.

6  Штамп об испытании.

Вопрос 160

СО 153-34.03.603-2003 п.2.3.10. Какова периодичность испытаний изолирующих клещей?

1  Один раз в 24 месяца

2  Один раз в 12 месяцев

3  Один раз в 6 месяцев

Вопрос 161

Что понимается в ПУЭ под термином косвенное прикосновение к токоведущим частям электроустановки? (ПУЭ, изд. 7, п.1.7.12)

1  Электрический контакт людей с изолированными токоведущими частями через поврежденную изоляцию.

2  Электрический контакт людей с открытыми токоведущими частями через приборы, инструмент или приспособления.

3  Электрический контакт людей с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.

Вопрос 162

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.11.19. Дугогасящие реакторы должны быть подключены к нейтралям трансформаторов, генераторов или синхронных компенсаторов через ...

1  предохранители

2  заземляющие ножи

3  отделители

4  выключатели

5  разъединители

Вопрос 163

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.11.8. Режим сетей 6-35 кВ, работающих с изолированной нейтралью, без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные значения:

1  допустим в течение не более 2 часов

2  допустим в течение не более 1 часа

3  не допустим

Вопрос 164

На каком расстоянии от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмах разрешается пребывание людей? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.45.12)

1  Разрешается при необходимости с разрешения руководителя работ ближе 5 метров;

2  Запрещается в непосредственной близости ближе 10 метров;

3  Запрещается в непосредственной близости ближе 5 метров;

Вопрос 165

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.11. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действующей линии с другими ВЛ и линиями связи на каждом проводе или тросе пересекающей ВЛ допускается не более ...

1  одного соединителя

2  двух соединителей;

Вопрос 166

ПРПОЭ, п.13.2. С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала?

1  - еженедельно одну смену с отрывом от производства.

2  - систематически в рабочее время.

3  - с отрывом от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять от 5 до 20 проц. его рабочего времени.

4  - еженедельно одну смену в рабочее время и составлять до 20проц рабочего времени.

Вопрос 167

Укажите правильные виды приемосдаточных и периодических механических испытаний средств защиты. (СО 153-34.03.603-2003 Приложение 4).

1  Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением испытываются на прокол.

2  Ступенька гибкой изолирующей лестницы испытывается на растяжение.

3  Тетива гибкой изолирующей лестницы испытывается на растяжение.

4  Указатели напряжения выше 35 кВ. испытываются на растяжение.

5  Штанги измерительные испытываются на изгиб.

Вопрос 168

Как должны устанавливаться светильники во взрывоопасных зонах? (п. 6.6.5 ПУЭ)

1  Должны быть жестко закреплены против раскачивания

2  Подвеска на крюк должна быть зашунтирована медным поводком.

3  С защитным отключением.

Вопрос 169

Какие устройства можно подключать к трансформаторам тока совместно со счетчиками? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.18)

1  Электроизмерительные приборы.

2  Устройства телесигнализации.

3  Устройства РЗА.

4  Допускается производить совместное присоединение токовых цепей с РЗА, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока.

Вопрос 170

В каких случаях предусматривается применение переносных защитных заземлений? (ПУЭ, п.4.2.28, изд.7)

1  в РУ 3 кВ и выше, в которых заземляющие ножи не могут быть применены;

2  на участках схемы, где заземлители установлены отдельно от разъединителей, на время ремонта заземлителей;

3  на случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя;

4  для защиты от наведенного напряжения;

5  при работе на линейных разъединителях и на оборудовании, расположенном со стороны ВЛ до линейного разъединителя;

Вопрос 171

Как должно использоваться измеренное значение ненормированной измеряемой величины (параметра, абсолютное значение которого не регламентировано нормативными указаниями) при оценке состояния электрооборудования? (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.12).

1  Оценка производится путем сопоставления аналогичных параметров, измеренных на однотипном оборудовании

2  Ненормированный параметр при оценке состояния оборудования не учитывается.

3  Определяется только тенденция изменения параметра с течением времени. (ухудшение или улучшение).

Вопрос 172

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.9. Укажите систему охлаждения масляных трансформаторов с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла

1  ДЦ

2  Ц

3  Д

4  М

Вопрос 173

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.9. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели, вентиляторов должны автоматически включаться при ...

1  при достижении температуры масла 55°С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла

2  при достижении температуры масла 55°С и номинальной нагрузки

Вопрос 174

Каковы требования к управлению наружным освещением на промышленных предприятиях? (п. 6.5.1, 6.5.2, 6.5.19 ПУЭ)

1  Должно предусматриваться централизованное управление.

2  Должно быть независимым от внутреннего освещения.

3  Рекомендуется управлять из ограниченного числа мест.

4  Рекомендуется для наружных установок использовать децентрализованное управление.

5  Допустимо совмещать с управлением внутреннего освещения.

Вопрос 175

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.17. В нормальных условиях включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается:

1  при температурах окружающего воздуха не ниже минус 25°С

2  при любой отрицательной температуре воздуха

Вопрос 176

Hа какое pасстояние должен быть обеспечен подьезд к ВЛ - выше 1 кВ и в любое вpемя года? (ПУЭ, п.2.5.22, изд.7)

1  К каждой опоpе

2  Hе более 0,5 км от тpассы

3  Hе более 50м от тpассы

4  Hе ноpмиpуется

Вопрос 177

Какие классы точности расчетных счетчиков активной электроэнергии применяются для различных объектов учета в электроэнергетике? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.15)

1  Класс - 2.5.

2  Класс - 3.0.

3  Класс - 2.0.

4  Класс - 0.5.

5  Класс -1.0.

Вопрос 178

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. Эксплуатация тpансфоpматоpов и pеактоpов с искусственным охлаждением без включенных в pаботу устpойств сигнализации о пpекpащении циpкуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентилятоpов ...

1  разрешается техническим руководителем энергообьекта при угрозе перерыва энергоснабжения

2  разрешается на время устранения неисправности при величинах напряжения и нагрузки не выше номинального

3  запрещается

Вопрос 179

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.4.4. Какие требования должны быть выполнены в помещениях ЗРУ и камерах для обеспечения надежной работы оборудования?

1  исключающие попадание животных и птиц в помещение ЗРУ, камеры КРУ.

2  положениями заводской документации.

3  покрытие полов должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.

Вопрос 180

Кто должен на ВЛ выполнять проверку отсутствия напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.3.2)

1  Hа ВЛ выше 1000 В - два человека с группами 4 и 3, на ВЛ до 1000 В - два человека с группами 3

2  Hа ВЛ выше 1000 В - два человека с группами не ниже 4 и 3, на ВЛ до 1000 В - два человека с группами не ниже 3 и 2

3  Hа ВЛ выше 1000 В - один человек с группой не ниже 4, на ВЛ до 1000 В - один человек с группой не ниже 3

Вопрос 181

Распределительные устройства какого минимального напряжения должны быть оборудованы оперативной блокировкой? (ПУЭ, п.4.2.27, изд.7).

1  Все РУ

2  РУ напряжением 35 кВ и выше

3  РУ напряжением 3 кВ и выше

4  РУ напряжением 6 кВ и выше

Вопрос 182

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.6.9.4. В какие сроки должен пересматриваться перечень сложных переключений?

1  1 раз в 6 месяцев.

2  1 раз в 2 года.

3  1 раз в 3 года.

4  1 раз в год.

5  Ежеквартально.

Вопрос 183

Как должно быть выполнено электропитание прожекторов на прожекторной мачте, если она (мачта) используется в качестве молниеотвода? (ПУЭ п.4.2.141, изд.7)

1  Воздушной линией в районах с числом грозовых часов в год менее 20

2  Выполняется кабелем без металлической оболочки в трубах

3  Электропитание выполняется кабелем с металлической оболочкой от точки выхода из кабельного канала и до прожекторов

Вопрос 184

В каких случаях переносные заземления следует изъять из эксплуатации? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.16)

1  При обрыве более 2% проводников

2  При обрыве более 5% проводников

3  При обнаружении механических дефектов контактных соединений

Вопрос 185

Отсоединять и присоединять заземляющий спуск к молниезащитному тросу, изолированному от земли, следует: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.7)

1  После предварительного заземления троса

2  После отключения ВЛ и заземления ее по концам

3  По наряду

Вопрос 186

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях электрофильтров. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.29).

1  Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания

2  Испытание агрегата повышенным напряжением промышленной частоты

3  Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений

4  Проверка исправности заземления элементов оборудования

5  Снятие вольт-амперных характеристик электрофильтра

Вопрос 187

При выборе аппаратов защиты следует ли учитывать пусковые токи мощных ламп накаливания и ламп ДРЛ, ДНаТ, ДРИ? (п. 6.1.33 ПУЭ)

1  Не следует.

2  Следует.

3  Только для ламп ДРЛ, ДНаТ, ДРИ.

4  Только для ламп накаливания.

Вопрос 188

Каким признакам соответствуют особая группа первой категории и третья категория электроприемников по надежности электроснабжения? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.18)

1  Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

2  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей - относятся к третьей категории.

3  Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров относятся к особой группе электроприемников 1й категории.

4  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения - относятся к особой группе электроприемников 1й категории.

Вопрос 189

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.14. Веpховые осмотpы с выбоpочной пpовеpкой пpоводов и тpосов в зажимах и в дистанционных pаспоpках на ВЛ напpяжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих сpок службы 20 лет и более или пpоходящих в зонах интенсивного загpязнения, а также по откpытой местности, должны пpоизводиться не pеже, чем ...

1  1 раз в 1 год

2  1 раз в 2 года

3  1 pаз в 6 лет

Вопрос 190

Укажите все меры безопасности, которые должны быть соблюдены при допуске к работе на мачтовых ТП и КТП. (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.30.2)

1  Наложить заземление на шины подстанций

2  Если есть возможность подачи напряжения с низкой стороны, то ЛЭП до 1000 В отключить с противоположной стороны, принять меры против включения, заземлить ЛЭП со стороны ремонтируемого ТП или КТП

3  Отключить ЛР выше 1000 В

4  Снять напряжение с питающей ЛЭП выше 1000 В

5  Отключить коммутационные аппараты напряжением до 1000 В

Вопрос 191

Каким значениям должны соответствовать классы точности счетчиков технического учета активной электроэнергии? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.44)

1  Для трансформаторов мощностью до 63 МВ-А и менее - класс 2,0.

2  Для линий электропередачи с двусторонним питанием напряжением 330 кВ и выше - класс -0.5.

3  Для линий электропередачи с двусторонним питанием напряжением 220 кВ и выше -класс - 1,0.

4  Для трансформаторов мощностью 63 МВ-А и более - класс 1,0.

Вопрос 192

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.4.4.22. В какие сроки, резервные питательные насосы, а также другие насосные агрегаты, находящиеся в автоматическом резерве, должны подвергаться проверке включения и плановому переходу с работающего насоса на резервный?

1  При приемке смены

2  по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

3  по графику, но не реже 1 раза в месяц.

4  Ежесменно.

Вопрос 193

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.4.15. На что не обращают внимание при осмотре оборудования в распредустройствах?

1  Нагрев контактных соединений

2  Нагрузку на присоединениях

3  Вакуум в вакуумных выключателях

4  Состояние изоляторов

5  Уровень масла в маслонаполненных аппаратах

Вопрос 194

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.9. При каких условиях у трансформаторов с системой охлаждения Д должны быть в работе вентиляторы постоянно?

1  При нагрузке меньше номинальной

2  При температуре масла 90 С

3  При температуре масла 45 С

4  При нагрузке больше номинальной

5  При температуре масла 50 С

Вопрос 195

Какие правила пользования сигнализаторами наличия напряжения? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.5.7, 2.5.8)

1  При использовании сигнализаторов необходимо помнить, что наличие сигнала не является обязательным признаком наличия напряжения на ВЛ.

2  При использовании сигнализаторов необходимо помнить, что отсутствие сигнала является обязательным признаком отсутствия напряжения.

3  Перед началом использования сигнализатора следует убедиться в его исправности.

Вопрос 196

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.3.22. В случае автоматического отключения трансформатора (реактора) действием защит от внутренних повреждений его можно включать в работу только:

1  с разрешения начальника смены цеха.

2  с разрешения начальника смены станции.

3  после внешнего осмотра.

4  после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений.

Вопрос 197

Какие виды испытаний и измерений должны быть выполнены при эксплуатационных испытаниях указателя напряжения до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.4.29).

1  Проверка работы указателя при повышенном испытательном напряжении.

2  Проверка тока, протекающего через указатель при набольшем рабочем напряжении указателя.

3  Определение напряжения индикации.

4  За повышенное испытательное напряжение принимается напряжение превышающее наибольшее рабочее на 15%.

5  Испытание изоляции.

Вопрос 198

ПРПОЭ, п.11.6.2. Внеплановый инструктаж проводят в следующем объеме:

1  - в объеме планового инструктажа.

2  - в объеме, устанавливаемом руководством предприятия.

3  - Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

4  - в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

Вопрос 199

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.1.38. Какой средой должен быть вытеснен водород или воздух из генератора (синхронного компенсатора) в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов?

1  Аммиаком.

2  инертными газами (углекислым газом или азотом).

3  Фреоном.

4  Природным газом.

Вопрос 200

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для силовых трансформаторов 6-500 кВ отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение:

1  зарядного тока.

2  тока замыкания на землю.

3  намагничивающего тока.

4  нагрузочного тока.

5  рабочего тока.

Вопрос 201

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.14. Периодичность осмотров воздушных линий по всей длине должна быть:

1  не реже 1 раза в 3 года

2  не реже 1 раза в 2 года

3  не реже 1 раза в год

Вопрос 202

Какие меры должны применяться по отдельности или в сочетании для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.51)

1  Уравнивание потенциалов.

2  Двойная или усиленная изоляция.

3  Быстродействующие селективные защиты.

4  Защитное электрическое разделение цепей.

5  Защитное заземление.

Вопрос 203

Кто имеет право производить прокол кабеля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.19)

1  Два работника - допускающий и производитель работ, один из них, прошедший специальное обучение

2  Два работника - производитель и ответственный руководитель, один из них, прошедший специальное обучение

3  Два работника - производитель работ с группой 4 и член бригады с группой 3

4  Два работника - производитель работ с группой 4 и член бригады с группой 2

5  Один работник с группой 4 по ТБ

Вопрос 204

СО 153-34.03.603-2003 п.2.8.6. Какова периодичность испытаний электроизмерительных клещей?

1  Один раз в 24 месяца

2  Один раз в 12 месяцев

3  Один раз в 6 месяцев

Вопрос 205

Требуется или нет ограждать рабочее место в ОРУ при работе во вторичных цепях по распоряжению? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.23.5)

1  Требуется во всех случаях

2  Не требуется при снятии напряжения со всего ОРУ за исключением линейных разъединителей

3  Не требуется при снятии напряжения со всего ОРУ

4  Не требуется во всех случаях

Вопрос 206

Каким признакам соответствуют первая, вторя и третья категории электроприемников по надежности электроснабжения? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.18)

1  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей - относятся к второй категории.

2  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой нарушение нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей - относятся к третьей категории.

3  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения - относятся к первой категории.

4  Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса относятся к второй категории.

Вопрос 207

Оборудование каких уровней напряжения должно обязательно испытываться испытательным напряжением промышленной частоты? (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.6).

1  До 110 кВ. включительно

2  Только до 35 кВ включительно

3  Только до 10 кВ включительно

4  Только до 20 кВ включительно

Вопрос 208

За что отвечает производитель работ в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.9)

1  За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств

2  За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ

3  За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений

4  За достаточность указанных в наряде мер безопасности

5  За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады

Вопрос 209

Где следует перекинуть канаты через заменяемый провод, если он расположен в пролете пересечения с действующей ВЛ, находящейся под напряжением и расположен ниже проводов пересекающей ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.41)

1  В одном месте со стороны опоры, на которую осуществляется подъем провода

2  В середине пролета пересечения

3  Место перекидывания канатов определяет ответственный руководитель работ

4  По обе стороны от места пересечения

Вопрос 210

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.7. При пожаре и ликвидации аварии оперативно-диспетчерский персонал должен действовать в соответствии:

1  с местными инструкциями.

2  с указаниями вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

3  с указаниями административно-технического персонала.

4  с оперативным планом пожаротушения.

Вопрос 211

Каким видам контроля технического состояния должны подвергаться комплекты индивидуальные экранирующие? (СО 153-34.03.603-2003 п. 3.3.8 - 3.3.9).

1  Измерению экранирующей способности.

2  Проверке технического состояния после ремонта или химической чистки.

3  Проверке технического состояния 1 раз в 12 мес.

4  Проверке технического состояния перед каждым подъемом к токоведущим частям.

Вопрос 212

Для каких присоединений должны устанавливаться счетчики активной электроэнергии на подстанции энергосистемы? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.8)

1  Для линий до 10 кВ во всех случаях должны быть выполнены цепи учета, сборки зажимов, а также предусмотрены места для установки счетчиков.

2  Для междушинных и межсекционных выключателей 6 кВ и более - по два счетчика со стопорами.

3  Для межсистемных линий электропередачи - по два счетчика со стопорами, учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию.

4  Для линий хозяйственных нужд или посторонних потребителей (поселок и т. п.), присоединенных к шинам СН.

Вопрос 213

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.6. Все переключения на подстанциях должны выполняться в соответствии:

1  с должностными инструкциями.

2  с инструкциями по производству переключений.

3  с производственными инструкциями.

4  с распоряжениями вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

Вопрос 214

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.7.6. Исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие:

1  по графику, утвержденному техническим руководителем.

2  1 раза в 10 лет.

3  1 раза в 5 лет.

4  1 раза в 3 года.

Вопрос 215

При каких условиях персоналу служб РЗАИ разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах РЗА? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 42.6)

1  Член бригады, выполняющий работу отдельно от других, должен быть приведен на место работы и проинструктирован производителем работ.

2  Разрешено только при выполнении работ в цепях РЗА одного агрегата: котла, турбины, энергоблока, выведенного в ремонт.

3  В помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В: отсутствуют, полностью ограждены, расположены на высоте не требующей ограждения.

4  Разрешено производителю с группой-4 и членам бригады с группой-3.

Вопрос 216

Где разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 19.3)

1  В ОРУ 330 кВ и выше

2  В ОРУ 110-220 кВ

3  КРУ и КТП наружной установки

4  На ВЛ при нормальных погодных условиях и наличии специального указателя напряжения

5  На двухцепных ВЛ-330 кВ и выше

Вопрос 217

Что должно быть указано в ППР при работе на проводах (тросах), расположенных выше проводов, находящихся под напряжением, в пролете пересечения с действующей ВЛ Кто должен утвердить ППР? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.42)

1  ППР должен утвердить руководитель организации (работодатель)

2  ППР должен утвердить выдавший наряд, если он не является ответственным руководителем работ по этому наряду

3  В ППР должны быть предусмотрены меры безопасности для продолжения работ при приближении грозы и сильном ветре

4  В ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов)

5  В ППР должны быть предусмотрены меры для защиты от наведенного напряжения

Вопрос 218

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.5.3. Кем производится постоянный контроль технического состояния оборудования?

1  техническим персоналом станции.

2  руководством энергообъектов

3  ремонтным персоналом.

4  оперативным и оперативно-ремонтным персоналом

Вопрос 219

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.6. Пеpеключение устpойства РПН тpансфоpматоpа, находящегося под напpяжением, вpучную (pукояткой) ...

1  запpещается

2  производится по pешению технического pуководителя АО-энеpго (энеpгообъекта)

3  разрешается

Вопрос 220

На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?  1.1

1  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

2   Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  распространяются на работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

3  Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), занятых техническим обслуживанием электроустановок

Вопрос 221

Каким Правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта? 1.1

1  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

2  Требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского электротранспорта должны соответствовать Правилам

3  Должны соответствовать Правилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных конструкцией данных электроустановок.

Вопрос 222

Какие работники должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности? 2.4

1  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки.

2  Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу.

3  Государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 223

В пределах требований, каких документов работники должны иметь соответствующую группу по электробезопасности? 2.4

1  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

2  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности , и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 2 к Правилам.

3  в пределах требований, предъявляемых к соответствующей  профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением N 1 к Правилам.

Вопрос 224

В каком приложении Правил приведена форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках? 2.5

1  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

2  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  1 к Правилам.

3  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  4 к Правилам.

Вопрос 225

В каком приложении Правил приведена форма удостоверения, выдаваемого государственным инспекторам и специалистам по охране труда?

1  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  3 к Правилам.

2  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, форма которая предусмотрена приложением N  2 к Правилам.

3  выдается удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам.

Вопрос 226

Кто относится к оперативному персоналу? 3.1

1  Оперативное обслуживание и осмотр электроустановок должны выполнять работники субъекта электроэнергетики (потребителя электрической энергии), уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

2  Оперативные переключения должны выполнять работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

Вопрос 227

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 3.1

1  работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

2  работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

Вопрос 228

Можно ли под оперативным персоналом понимать оперативно-ремонтный персонал, если отсутствует разница между ним? 3.1

1  Да, если не отсутствуют особенные требования к ним.

2  Нет.

3  ДА.

Вопрос 229

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? 3.2

1  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности  IV, остальные работники в смене - группу III.

2  В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности III,  остальные работники в смене - группу III.

Вопрос 230

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением до 1000 В? 3.2

1  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.

2  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV.

3  В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. остальные работники в смене - группу II

Вопрос 231

Какими словами заменяются слова «административно-технический персонал»? 3.4

1  Руководящие работники и специалисты, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

2  работники и специалисты проводящие организационные мероприятия

3  работники и специалисты проводящие технические  мероприятия

Вопрос 232

По каким документам должны выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения? 4.4

1  Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

2  На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3  По распоряжению;

Вопрос 233

По каким документам выполняются работы на линиях под наведенным напряжением (ВЛ, КВЛ, ВЛС, воздушные участки КВЛ, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока, на отключенных проводах (тросах) которых при заземлении линии по концам (в РУ) на отдельных ее участках сохраняется напряжение более 25 В при наибольшем рабочем токе влияющих ВЛ (при пересчете на наибольший рабочий ток влияющих ВЛ)? 4.4

1  Выполняются по технологическим картам или проекту производства работ утвержденным руководителем организации (обособленного подразделения).

2  На основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3  По распоряжению;

Вопрос 234

Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС? 4.17

1  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Необходимо уравнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 235

Каким образом осуществляется уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС? 4.17

1  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству).

2  Уравнивание потенциалов участков ВЛ, ВЛС осуществляется путем соединения этих участков проводником или установкой заземления.

Вопрос 236

Какие мероприятия относятся к организационным? 5.1

1  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации

2  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований пункта 5.14 Правил;

3  допуск к работе;

4  надзор во время работы;

5  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Вопрос 237

Что определяет работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение? 5.3

1  определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы.

2  определяет  возможность безопасного выполнения работы.

3  определяет необходимость  безопасного выполнения работы.

Вопрос 238

За что отвечает работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение? 5.3

1  за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

2  за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3  за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе

4  за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему)

Вопрос 239

Кому предоставлено право выдачи разрешений на подготовку рабочего места? 5.6

1  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

2  Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

3  Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III