(Г3) Энергетическая безопасность электрических станций и сетей.  IV гр. электробезопасности до и свыше 1000 В.

Вопрос 1

Какие мероприятия следует выполнить при работах на оборудовании подключенном к ячейкам КРУ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.29.2)

1    На шторке вывесить плакат: Не включать! Работают люди.

2    Двери отсека выключателя запереть и на двери повесить плакат.

3    Тележку выкатить.

4    Шторку запереть на замок.

Вопрос 2

В каких случаях каска защитная должна изыматься из эксплуатации? (СО 153-34.03.603-2003 п4.1.6 - 4.1.9).

1    При обнаружении механических повреждений.

2    Срок эксплуатации определяет владелец по степени износа пластмассы, внутренней оснастки и подбородного ремня.

3    После истечения нормативного срока эксплуатации, указанного в технической документации.

Вопрос 3

Какие кабельные сооружения энергетических предприятий подлежат оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации? (РД 153-34.0-03.301-00 приложение 9 п.1.1)

1    ГЭС мощность от 10 до 100 мВт

2    500 кВ

3    до 500 кВ

4    Пусковых и пиковых котельных на площадках электростанций

5    Очистных сооружений на площадке ТЭС

Вопрос 4

Какие меры должны применяться по отдельности или в сочетании для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.51)

1    Автоматическое отключение питания.

2    Выравнивание потенциалов.

3    Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

4    Сигнализация пробоя изоляции.

5    Сверхнизкое (малое) напряжение.

Вопрос 5

Кто имеет право производить работу с измерительными штангами? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.23)

1    Hе менее двух человек: один с группой 4, остальные с группой 3.

2    Два человека из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала по распоряжению.

3    Два человека: один с группой 5, другой с группой не ниже 2.

Вопрос 6

ПРПОЭ, п.3.4. Кто несет ответственность за работу с персоналом на предприятиях энергетического производства?

1    - владелец предприятия.

2    - руководитель объекта.

3    - руководитель организации или должностное лицо из числа руководящих работников организации, которому руководитель организации передает эту функцию и права.

4    - руководители структурных подразделений

Вопрос 7

Где должны быть вывешены плакаты «Заземлено»? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.23.1)

1    На опорах ВЛ на которых проводятся работы

2    На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки

3    На приводах разъединителей, отделителей, конструкциях электроустановок

4    На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами

Вопрос 8

Разрешается ли размещение бытовых вагончиков внутри зданий? (РД 153-34.0-03.301-00 п.4.7)

1    Разрешается по согласованию с предприятием и объектовой пожарной охраной

2    Разрешается по согласованию с пожарной охраной

3    Запрещается

Вопрос 9

Какие требования предъявляются к переносным защитным проводникам для под ключения переносных электроприемников? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.150)

1    должны иметь сечение не менее чем у фазных проводников;

2    могут быть сталеалюминиевыми.

3    могут иметь сечение менее чем у фазных проводников;

4    должны быть медными;

5    должны быть гибкими;

Вопрос 10

Требуется ли оформление перевода в наряде при выполнении работ в электроустановках без отключения оборудования? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.12.4)

1    Требуется при переводе бригады с одного присоединения на другое на ВЛ

2    Требуется только при переводе бригады из одного РУ в другое

3    Не требуется во всех случаях

Вопрос 11

В какие сроки должны опробоваться установки пожарной защиты по специальной программе с реальным пуском их в работу? (РД 153-34.0-03.301-00 п.24.15)

1    По графику, но не реже 1 раза в 3 года

2    Ежегодно

3    Раз в 5 лет

Вопрос 12

Как может быть реализовано в течение рабочего дня допустимое время пребывания в магнитном поле? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.7)

1    Одноразово с учетом времени нахождения в электрическом поле напряженностью до 5 кВ/м

2    Одноразово или дробно с учетом времени нахождения в электрическом поле до 5 кВ/м

3    Одноразово или дробно с учетом времени использования защитных средств

4    Одноразово

5    Дробно

Вопрос 13

Как следует хранить средства защиты из резины и полимерных материалов? (..СО 153-34.03.603-2003..2003, п.1.3.3)

1    Cледует хранить в шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и других средств защиты.

2    В специальных шкафах с влажностью воздуха не ниже 60%

3    Они должны быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других разрушающих веществ.

Вопрос 14

Какие условия обхода и осмотра ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.71)

1    Во время осмотра ВЛ не допускается выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы, а также подниматься на опору и ее конструктивные элементы.

2    Подъем на опору допускается при верховом осмотре ВЛ.

3    При обходах и осмотрах ВЛ назначать производителя работ обязательно.

4    При обходах и осмотрах ВЛ назначать производителя работ не обязательно.

5    Проведение целевого инструктажа не обязательно.

6    Проведение целевого инструктажа обязательно.

Вопрос 15

Какую величину сопротивления, в зимнее время года, должно иметь заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.90)

1    не более 1 Ом;

2    не более 0,2 Ом;

3    должно иметь зимой сопротивление не более 1 Ом с учетом сопротивлени искусственных и естественных заземлений

4    должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.

Вопрос 16

В каких случаях не допускается работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.86)

1    В случае необходимости подключения ответвлений к электроприемникам

2    В случае сильного дождя, снегопада, густого тумана

3    В случае отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады

4    В случае обнаружения повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна без нарушения технологии работ

Вопрос 17

За что отвечает наблюдающий при работах в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.10)

1    За наличие и сохранность установленных на рабочем месте, заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов

2    За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки

3    За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда

4    За четкость и полноту целевого инструктажа руководител работ

Вопрос 18

Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений РУ, щитов, сборок и подключенного к ним оборудования в электроустановках до 1000В при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок, когда напряжение с шин должно быть снято и шины (за исключением шин, выполненных изолированным проводом) должны быть заземлены? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.4)

1    Производитель работ

2    Допускающий

3    Выдающий наряд распоряжение

4    Руководитель работ

Вопрос 19

На какие электроустановки, и на какие режимы распространяются требования главы 1.7 (Заземление и защитные меры электробезопасности) ПУЭ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.1)

1    Распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше.

2    Требования главы 1.7 не учитывают защиту животных.

3    Требования учитывают защиту в нормальном режиме работы электроустановки.

4    Требования главы 1.7 не учитывают защиту людей при повреждении изоляции электроустановки.

Вопрос 20

Под чьим наблюдением разрешается проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.45.3)

1    Работника выдавшего наряд;

2    Ответственного руководителя;

3    Одного из работников из числа оперативного персонала;

4    Производителя работ в электроустановках выше 1000В с грIV;

Вопрос 21

Присоединение проводки импульсного измерителя линии к ВЛ с помощью изолирующих штанг должен выполнять: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.25)

1    оперативный персонал имеющий группу 4 или персонал лаборатории под наблюдением оперативного персонала.

2    только персонал лаборатории имеющий группу 4;

3    только оперативный персонал;

Вопрос 22

Что должно быть проверено перед началом работы у телескопических вышек и гидроподъемников? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.45.8)

1    Проверена работоспособность оборудования приводящего в действие выдвижную и подвижную части;

2    Проверены в действии выдвижная и подъемная части;

3    У телескопических вышек подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положении;

Вопрос 23

В каких случаях разрешается установка на территории предприятия временных сооружений и бытовых строительно-монтажных вагончиков при производстве строительно-монтажных работ или реконструкции сооружений действующего энергопредприятия? (РД 153-34.0-03.301-00 п.4.6)

1    Hа территории не разрешается, только вне территории

2    Разрешается при невозможности их размещения за территорией предприятия, на время строительно-монтажных и реконструктивных работ

3    Разрешается

4    Допускается в исключительных случаях, при невозможности их размещения за территорией энергопредприятия или предоставления других бытовых помещений и только по согласованию с предприятием и объектовой пожарной охраной

Вопрос 24

Какие элементы и оборудование могут входить в электрическую сеть, согласно определению ПУЭ? (ПУЭ, издание - 7е, п1.2.6)

1    Воздушные и кабельные линии электропередачи.

2    Распределительные устройства.

3    Токопроводы.

4    Электроустановки для передачи, распределения и потребления электрической энергииПодстанции.

Вопрос 25

В скольких точках допускается выполнять постоянное заземление для группы электрически соединенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока или трансформаторов напряжения в сложных схемах релейной защиты? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.42.1)

1    Не менее чем в двух точках для надежности заземления.

2    Только в одной точке.

3    Число точке заземления не ограничивается.

Вопрос 26

Какие из изолирующих электрозащитных средств относятся к дополнительным для электроустановок напряжением выше 1000 В? ( ..СО 153-34.03.603-2003..2003, п.1.1.6)

1    Указатели напряжения

2    Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

3    Диэлектрические боты и перчатки

Вопрос 27

Какие меры должны быть приняты при необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.42.2).

1    Во вторичной цепи между трансформатором тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.

2    Цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно заземляется в точке предполагаемого разрыва.

3    Цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательного блока.

Вопрос 28

Какое допускается минимальное сечение заземляющих спусков на опоpах ВЛ выше 1 кВ? (ПУЭ, п.2.5.133, изд.7)

1    Hе ноpмиуется, опеделяется pасчетом

2    Диаметp проволоки должен быть не менее 6 мм во всех случаях

3    Сечение не менее 35 мм2, а для однопpоволочных диаметp не менее 10 мм

Вопрос 29

Какие условия должны соблюдаться при выполнении работ по одному наряду на нескольких рабочих местах , присоединениях в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе выводов ВЛ и КЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.13)

1    Все рабочие места должны быть подготовлены до допуска бригады на первое рабочее место

2    Запрещается пребывание одного или нескольких членов бригады с группой III отдельно от производителя работ

3    Допускается пребывание одного или нескольких членов бригады, имеющих группу 3, отдельно от производителя работ, последний должен прийти на рабочие места и проинструктировать о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работ

4    Запрещается подготовка к включению любого из присоединений, в том числе опробование электродвигателей до полного окончания работ по наряду

5    Запрещается рассредоточение бригады по разным рабочим местам

Вопрос 30

ПРПОЭ, п.11.4.2. Список профессий работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, должен быть:

1    - подписан руководителем объекта и утвержден вышестоящей организацией

2    - согласован с заводским или местным комитетом профсоюза.

3    - утвержден руководителем организации.

4    - утвержден руководителем структурного подразделения

Вопрос 31

Стационарными автоматическими установками пожаротушения должны быть оборудованы трансформаторы: (ПУЭ п.4.2.214, изд.7)

1    Hапряжением 220-330 кВ мощностью 250 МВА и более

2    Hапряжением 220-330 кВ мощностью 125 МВА и более

3    Hапряжением 110кВ и выше мощностью 90 МВА и более

Вопрос 32

Необходимо ли применять электрозащитные средства при работе электроинструментом и ручными электрическими машинами П и Ш класса в особо опасных помещениях? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.44.3)

1    Применять не нужно;

2    Необходимо;

3    Допускается применять с применением хотя бы одного из электрозащитных средств (диэлетрических перчаток, ковров подставок, галош);

Вопрос 33

С какой периодичностью пож.тех.комиссия проводит детальный осмотр всех производственных зданий,сооружений,оборудования,складов,мастерских с целью выявления нарушений противопожарного режима? (РД 153-34.0-03.301-00 приложение 5 п.2.2.1).

1    Hе менее 2-х раз в год

2    Ежегодно

3    Ежемесячно

4    Hе менее 1 раза в квартал

Вопрос 34

Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.1.)

1    Оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации.

2    Оперативный или оперативно-ремонтный персонал.

3    Оперативный персонал.

4    Оперативно-ремонтный персонал.

Вопрос 35

Допустимо-ли выкатывать и вкатывать тележку КРУ с установленными в силовой цепи предохранителями? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.29.3)

1    Не допустимо

2    Допустимо при условии отсутствия нагрузки

3    Допустимо без напряжения

Вопрос 36

Какие меры безопасности должны быть выполнены при тушении пожара воздушно-механической пеной с объемным заполнением тоннелей? (РД 153-34.0-03.301-00 п.27.2)

1    Заземлены пеногенераторы.

2    Водитель пожарного автомобиля должен работать с использованием диэлектрического коврика.

3    Водитель пожарного автомобиля должен работать в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах).

4    Водителям пожарных машин запрещено находится в автомобилях.

Вопрос 37

Кем выдаются наряды для работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.1.6)

1    Персоналом обслуживающим РУ после согласования с персоналом, обслуживающим КЛ

2    Персоналом обслуживающим КЛ, после получения разрешения от персонала, обслуживающего РУ

3    Персоналом обслуживающим РУ, после получения разрешения от персонала, обслуживающего КЛ

4    Персоналом, обслуживающим РУ

5    Персоналом, обслуживающим КЛ

Вопрос 38

Что необходимо сделать перед подъемом на металлическую опору? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.4)

1    Замерить температуру металлических частей опоры

2    Проверить состояние заземляющих проводников

3    Проверить состояние оттяжек

4    Проверить отсутствие повреждений фундаментов

5    Проверить наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах

Вопрос 39

В каком месте должно быть установлено заземление при работе на электродвигателе? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.2)

1    На любом участке кабельной линии, соединяющей двигатель с распределительным устройством.

2    На кабеле со стороны питающего распределительного устройства.

3    Только на выводах двигателя.

Вопрос 40

Как определяется содержание инструктажа командированного персонала? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.46.6)

1    В зависимости от особенности электроустановок;

2    В зависимости от сложности работы;

3    В зависимости от характера работы;

4    По усмотрению руководителя организации - владельца электроустановки;

Вопрос 41

ПРПОЭ, п.п.8.3.,8.5. Какова периодичность проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику у руководящих работников организаций и руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов, у рабочих, к профессиям и работам, на которых они заняты, предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности?

1    - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 3 года.

2    - у работников указанных категорий в сроки, устанавливаемые администрацией.

3    - у работников указанных категорий ежегодно.

4    - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 2 года.

Вопрос 42

Допустимо-ли использовать шины в цепи первичной обмотки трансформаторов тока в качестве токопровода для сварки, если вторичная обмотка трансформатора тока закорочена? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.32.1)

1    Не допустимо без закорачивания вторичной обмотки Т.Т.

2    Не рекомендуется.

3    Не допустимо.

4    Допустимо.

Вопрос 43

Какой документ должен быть оформлен при выдаче разрешения на выполнение работ СМО в действующих электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.2)

1    Должен быть оформлен акт-допуск на производство работ на территории этой организации по форме, установленной СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве .

2    Должен быть оформлен наряд-допуск на производство работ по форме, предусмотренной Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

3    Должен быть выпущен распорядительный документ (приказ, распоряжение) в организации, эксплуатирующей данную электроустановку

4    Должно быть подписано совместное соглашение СМО и эксплуатирующей организации с указанием места работы и лиц, ответственных за безопасное производство работ

Вопрос 44

Hа кого возлагается ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов, лабораторий, мастерских и др.? (РД 153-34.0-03.301-00 п.1.4)

1    Hа ИТР подразделений

2    Hа инспекторов по пожарной безопасности

3    Hа руководителей этих структурных подразделений или должностных лиц, исполняющих их обязанности

Вопрос 45

Каким может быть наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства в электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью? (ПУЭ, изд.7, п1.7.96)

1    Не более 5 Ом.

2    Не более 15 Ом.

3    Не более 10 Ом.

Вопрос 46

Можно-ли оформлять работу по распоряжению на вращающемся электродвигателе без прикосновения к токоведущим частям и вращающимся частям? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.8)

1    Можно

2    Не рекомендуется

3    Нельзя

Вопрос 47

Какие требования должна содержать инструкция о мерах пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.5)

1    Порядок содержания средств пожаротушения и распределения обязанностей по техническому надзору за ними, действия персонала при возникновении пожара

2    Порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов, порядок сбора, хранения и удаления из помещения сгораемых материалов, хранения спецодежды, содержания бытовых помещений

3    Меры пожарной безопасности на технологических установках, аппаратах и агрегатах, при подготовке к пуску их в эксплуатацию и после ремонта, специальные противопожарные мероприятия для технологических процессов, режим применения аппаратов с открытым огнем

4    О порядке проведения противопожарного инструктажа

Вопрос 48

Как различаются (делятся) помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.13)

1    Опасные помещения.

2    Безопасные помещения.

3    Особо опасные помещения.

4    Помещения без повышенной опасности.

5    Помещения с повышенной опасностью.

Вопрос 49

Какие работы на ВЛ разрешается выполнять по распоряжению единолично работнику с группой 2? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.7.15)

1    Работы с откапыванием стоек опор на глубину до 0,5м

2    Замер габаритов угломерными приборами

3    Осмотр ВЛ в светлое время суток и при благоприятных метеоусловиях

4    Восстановление постоянных обозначений на опорах

Вопрос 50

Где должны быть вывешены плакаты Не включать! Работают люди (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.18.1)

1    На присоединениях до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов - у снятых предохранителей

2    На приводах секционных и шиносоединительных выключателей

3    На коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматы, рубильники, выключатели), при включении которых может быть подано напряжение на рабочее место

Вопрос 51

ПРПОЭ, п.11.3.5. О проведении вводного инструктажа делается запись:

1    - в небольших подразделениях допускается делать запись о проведении всех видов инструктажей в одном журнале.

2    - в оперативном журнале

3    - в журнале вводного инструктажа, а также в документе о приеме на работу.

4    - в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте

Вопрос 52

Какие тpебования пpедъявляются к пеpесечениям ВЛ с автомобильными доpогами? (ПУЭ, п.2.5.257, изд.7)

1    Hа опоpах со штыpевыми изолятоpами должно пpименяться двойное кpепление пpоводов, а на пpомежуточных опоpах с подвесными изолятоpами пpовода должны быть подвешены в глухих зажимах

2    Hезависимо от категоpии автомобильной доpоги опоpы ВЛ, огpаничивающие пpолет пеpесечения могут быть анкеpными или пpомежуточными

3    Доpожные знаки должны быть pазмещены в пpеделах охpанной зоны ВЛ

4    Установка опоp на обочине автомобильной доpоги не допускается

Вопрос 53

Как должны защищаться откопанные кабельные муфты? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.14.11)

1    Укреплены на доске и закрыты коробом.

2    Должны быть заключены в трубу.

3    Должны быть засыпаны песком.

4    Работы должны быть закончены и муфта должна быть укрыта согласно СНиП.

Вопрос 54

Какие необходимо соблюдать правила при пользовании изолирующими штангами? (.СО 153-34.03.603-2003 п.2.2.17, 2.2.19)

1    При пользовании периодически производить механические испытания

2    При работе с измерительной штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а так же спускаться с нее следует без штанги

3    Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии заклинивания резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного свинччивания-развинивани

Вопрос 55

Каким признакам должны соответствовать электропомещения , согласно терминологии ПУЭ, относящихся к категории влажных? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.5)

1    Помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 85 %.

2    Помещения, в которых относительная влажность воздуха более 70 %, но не превышает 85 %.

3    Помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %.

Вопрос 56

Какие меры безопасности необходимо выполнить при производстве работ в отсеке шкафов КРУ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.29.1).

1    В отсеке, где предстоит работать, вывесить плакат Работать здесь .

2    Оградить рабочее место

3    Hа запертой на замок шторке вывесить плакат Стой! Hапряжение!

4    Выкатить тележку с оборудованием

5    Шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок

Вопрос 57

Перечислите требования ПТБ при перекатке кабельных барабанов. (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.30)

1    Ограждать веревкой район прокладки кабеля.

2    Удалить из барабана торчащие гвозди

3    Принять меры против захвата одежды выступающими частями барабана.

Вопрос 58

Какие токоведущие части отключенного для работ участка в электроустановках выше 1000 В должны заземляться? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.1)

1    Провода спусков со стороны ВЛ при работах на линейном разъединителе- переносным заземлением

2    Рабочие места каждой бригады

3    Сборные шины со всех сторон, откуда может быть подано напряжение

4    Токоведущие части со всех сторон, откуда может быть подано напряжение

Вопрос 59

Что понимается в ПУЭ под термином сопротивление заземляющего устройства? (ПУЭ, изд7, п.1.7.26)

1    Отношение напряжения сети в нормальном режиме к току, стекающему с заземлителя в землю (в момент замыкания).

2    Отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (в момент замыкания).

3    Сопротивление по контуру заземления между точкой присоединения к электроустановке и другой наиболее удаленной точкой контура.

Вопрос 60

В течение какого времени должна быть закорочена вторичная обмотка трансформатора тока при монтаже? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.32.2)

1    До окончания монтажа вторичных цепей РЗАИ.

2    До окончания наладочных работ.

3    Закорачивать не требуется.

4    До пусковых испытаний.

Вопрос 61

Каким должно быть сечение переносного заземления? (СО 153-34.03.603-2003 п2.17.4).

1    Термически устойчивым к однофазным К.З в сети с глухозаземленной неитралью.

2    Термически устойчивым только к двухфазным К.З в сети с изолированной неитралью.

3    Термически устойчивым к трехфазным К.З.

4    Не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В.

5    Не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В.

Вопрос 62

ПРПОЭ, п.13.2. С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала?

1    - еженедельно одну смену с отрывом от производства.

2    - систематически в рабочее время.

3    - с отрывом от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять от 5 до 20 проц. его рабочего времени.

4    - еженедельно одну смену в рабочее время и составлять до 20проц рабочего времени.

Вопрос 63

Какими дополнительными устройствами должны быть оснащены автономные передвижные источники питания с изолированной нейтралью? (ПУЭ, изд.7, п1.7.165)

1    Должна быть обеспечена возможность проверки исправности устройства контроля изоляции и его отключения.

2    Должна быть световая и звуковая сигнализация нарушения изоляции.

3    Не допускается эксплуатировать автономные передвижные источники питания без непрерывного контроля изоляции.

4    Устройство непрерывного контроля сопротивления изоляции относительно корпуса (земли).

Вопрос 64

Какие документы должны быть приложены к письменному разрешению на выполнение земляных работ в охранной зоне подземных коммуникаций (кабелей, газопроводов , и др.)? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.1)

1    На плане должна быть указана глубина заложения коммуникаций.

2    План (схема) с указанием размещения коммуникаций.

3    Проектные чертежи коммуникаций.

4    Местоположение коммуникаций должно быть обозначено знаками на плане и на месте выполнения работ.

Вопрос 65

В каких случаях необходимо закрывать и запирать на замок шибера на вентиляторах и задвижки на насосах? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.3)

1    На двигателях насосов, дымососов, вентиляторов.

2    На всех видах насосов и вентиляторов.

3    Если возможно вращение двигателей от механизмов.

4    Перед допуском к работе.

5    После допуска к работе допущеной бригадой.

Вопрос 66

Разрешается ли работать в экранирующем комплекте под дождем? (СО 153-34.03.603-2003, п.3.3.16)

1    Не разрешается

2    Разрешается с плащем или другой защитой от намокания

Вопрос 67

ПРПОЭ, п.11.3.4. Вводный инструктаж должен проводиться:

1    - на рабочем месте инструктируемого.

2    - в кабинете мастера с последующим посещением рабочего места.

3    - в кабинете по ТБ с использованием технических средств обучения, наглядных пособий.

4    - в кабинете начальника цеха.

Вопрос 68

Какие требования предъявляются к опорам ВЛ, представляющим собой препятствия для полетов самолетов? ( ПУЭ,п.2.5.177, 2.5.292, изд.7 )

1    Должны иметь дневную маркировку (окраску) и светоограждение

2    Должны иметь только дневную маркировочную окраску

3    Должны иметь только сигнальное освещение

4    Hет правильного ответа

Вопрос 69

С чем должен быть ознакомлен персонал по линиям, которые после отключения находятся под наведенным напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.43)

1    С перечнем ВЛ, от которых наводится напряжение.

2    Со значением наводимого напряжения на ВЛ .

3    С перечнем ВЛ под наведенным напряжением.

Вопрос 70

Какие меры безопасности должны быть предприняты при удалении деревьев, упавших на провода ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.80)

1    ВЛ должна быть заземлена

2    ВЛ должна быть отключена

3    Отключенную ВЛ можно не заземлять, если при удалении деревьев не применяются механизмы

4    Работы можно проводить без отключения ВЛ, если применяются средства индивидуальной защиты

Вопрос 71

Какое назначение электроизмерительных клещей? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.8.1)

1    Для измерения величины переходного сопротивления

2    Для измерения тока напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей

3    Для измерения тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ

Вопрос 72

Каким документом должно быть определено разрешение работникам персонала СМО, иметь право допуска и право подписи наряда-допуска при производстве работ в действующих электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.3)

1    Отдельным распоряжением руководителя организации - владельца электроустановок

2    Должно быть указано в Акте-допуске при оформлении разрешения на производство работ персоналу СМО

3    Распорядительным документом руководителя СМО

Вопрос 73

Допустимый нагрев от воздействия эл.тока металлических строительных конструкций, доступных для прикосновения персонала? (ПУЭ п.4.2.20, изд.7)

1    не более 40 грС

2    не более 70 грС

3    не более 50 грС

Вопрос 74

Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в электроустановках напряжением выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.12.1)

1    Ответственный руководитель работ, если выдающий наряд поручил ему это с записью в Отдельные указания наряда

2    Выдающий наряд

3    Производитель работ, если выдающий наряд поручил ему это с записью в наряде в строке Отдельные указания

4    Допускающий

5    Лицо, подготавливающее рабочее место

Вопрос 75

Какие данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на переносном заземлении? СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.10)

1    номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер

2    Номер и сечение.

Вопрос 76

На кого распространяются Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.1.1)

1    На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения в электроустановках.

2    На работников только электросетевых предприятий и тепловых сетей.

3    На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц занятых техническим обслуживанием электроустановок.

4    На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц,занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в электроустановках оперативные переключения.

Вопрос 77

При каких условиях допускается вскрытие муфты или разрезание кабеля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.15)

1    Письменное рузрешение владельца кабеля.

2    Удостовериться, что кабель отключен и выполнены технические мероприятия.

3    Удостовериться, что работа будет производиться на подлежащем ремонту кабеле.

Вопрос 78

Как необходимо заливать кабельные муфты в холодное время года? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.28)

1    Муфту предварительно прогреть.

2    Специальных мер не требуется.

3    В закрытом отапливаемом вагончике.

4    С предварительным обертыванием муфты теплоизоляционным материалом.

Вопрос 79

На какое минимально-допустимое расстояние может приближаться персонал к месту возникшего замыкания на землю в ЗРУ 3-35 кВ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.7)

1    На 10 метров.

2    На 4 метра.

3    На 8 метров.

4    Минимально допустимое расстояние не нормируется (без прикосновения).

Вопрос 80

Какие технические меры должны быть выполнены в электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью для защиты персонала от поражения электрическим током? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.65, 1.7.4)

1    Должен быть понижен коэффициент замыкания на землю.

2    Должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

3    Сеть должна быть защищена от перенапряжений разрядниками.

Вопрос 81

В каких цепях не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.132)

1    -на ответвлениях ВЛ 0,4 кВ к однофазным потребителям.

2    -однофазного тока;

3    -постоянного тока;

Вопрос 82

Где могут находиться члены бригады ремонтников или наладчиков при опробовании включения и отключения воздушного выключателя? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.28.6)

1    На безопасном расстоянии.

2    Не ближе 15 метров от выключателя.

3    Не ближе 8 метров от выключателя.

4    В укрытии.

Вопрос 83

Какое допускается pасстояние от пpоводов ВЛ до 1кв до земли? (ПУЭ, п.2.4.56, изд.7)

1    До земли - 6м, пpоезжей части улиц- 7м, до тpотуаpов - 3,5м

2    До земли - 5м, пpоезжей части улиц- 6м, в недоступной местности - 1м

3    До земли и пpоезжей части улиц- 6м, в тpуднодоступной местности - 3,5м, в недоступной местности - до 1 м

Вопрос 84

Какая очередность проведения испытаний механических и электрических средств защиты? (СО 153-34.03.603-2003 , п.1.5.3)

1    Очередность значения не имеет

2    Сначала механические, затем электрические

3    Сначала электрические испытания, затем механические

Вопрос 85

Как часто должны проверяться аварийные емкости для приема масла от трансформаторов и масляных реакторов на ОРУ? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.8)

1    Hе реже 1 раза в месяц

2    Hе реже 2х раз в год, а также после обильных дождей, таяния снега или тушения пожара

3    Hе реже 1 раза в год

Вопрос 86

Пуск установки пожаротушения трансформатора должен осуществляться : (ПУЭ п.4.2.215, изд.7)

1    Автоматически

2    Дистанционно со щита управления

3    Дистанционно из помещения насосной пожаротушения

4    Вруную с места установки и безопасном при пожаре

Вопрос 87

Какую величину запаса смазочных материалов можно хранить на рабочем месте? (РД 153-34.0-03.301-00 п.5.12)

1    Определяется руководителем соответствующего цеха.

2    Суточной потребности.

3    Сменной потребности.

4    Устанановленную местной инструкцией о мерах пожарной безопасности.

Вопрос 88

Какие надписи должен иметь каждый аппарат защиты? (ПУЭ,п.3.1.7)

1    Значения номинального тока и напряжения аппарата

2    Значения номинального напряжения и максимального пускового тока

3    Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки

4    Значения номинального напряжения, максимального тока КЗ, уставки расцепителя

Вопрос 89

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники единолично обслуживающие электроустановки до 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.2)

1    Работники должны иметь группу 3.

2    Работники должны иметь группу не ниже 4.

3    Работники должны иметь группу не ниже 5.

Вопрос 90

Какова длительность приложения полного испытательного напряжения для изолирующих средств защиты до 1000В? (СО 153-34.03.603-2003 , п.1.5.9)

1    Как правило, составлет 1 минута

2    5 минут

Вопрос 91

Какие конструктивные признаки имеет система TT в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.3)

1    Cистема, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

2    Система , в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении от нейтрали источника до станины приёмника.

3    Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства.

Вопрос 92

В процессе обмыва изоляции под напряжением не допускается: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.40.2, 40.3)

1    переносить рукава с водой;

2    при обмыве с телескопической вышки соединять ствол с насадкой с рамой автоцистерны гибким проводником.

3    стоя на земле прикасаться к машине или механизму, используемым при обмыве;

4    выходить из кабины или кузова;

Вопрос 93

Какого класса защиты должны быть светильники установленные на высоте менее 2.5 метра над полом или площадкой обслуживания в помещениях с повышенной опасностью? (п6.1.14 ПУЭ)

1    2

2    3

3    0

4    1

Вопрос 94

Каким признакам должны соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящихся к категории пыльных? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.11)

1    Помещения, недостаточно уплотненные от проникновения технологической пыли из других производственных помещений, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

2    Помещения, не оборудованных наддувом, в которые проникает пыль из других помещений и с территории предприятия, которая может оседать на токоведущих частях.

3    Помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

Вопрос 95

Сколько источников электропитания должно быть у электроприемников первой и второй категорий в нормальных режимах? (ПУЭ, издание - 7е, п1.2.19, 1.2.20)

1    Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

2    Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от одного надежного источника питания.

3    Электроприемники первой категории обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания.

4    Для особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться три источника питания.

Вопрос 96

Каким признакам должны соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящихся к категории жарких? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.10)

1    Помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно превышает +37 °С.

2    Помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура периодически (до 8 часов непрерывно) превышает +37 °С.

3    Помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно превышает +35 °С.

4    Помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура периодически (более 1 суток) превышает +35 °С.

Вопрос 97

Какие необходимо соблюдать правила при пользовании касками? (.СО 153-34.03.603-2003, п.4.1.7, 4.1.8)

1    Перед применением необходимо каску подвергнуть механическому испытанию

2    Перед каждым применением каски должны быть осмотрены с целью контроля отсутствия механических повреждений.

3    Уход за касками производить в соответствии с руководством по эксплуатации

Вопрос 98

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях масляных выключателей? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.19).

1    Проверка действия механизма свободного расцепления.

2    Проверка герметичности баковых выключателей.

3    Проверка под рабочим напряжением.

4    Проверка минимального напряжения срабатывания.

5    Измерение сопротивления обмоток электромагнитов постоянному току.

6    Испытание вводов.

Вопрос 99

Чем должна быть обеспечена защита от прямого прикосновения в передвижных электроустановках? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.166)

1    Должна быть обеспечена примененисм барьеров и размещением токоведущих частей вне пределов досягаемости.

2    Должна быть обеспечена применением ограждений и оболочек.

3    Должна быть обеспечена применением изоляции токоведущих частей.

Вопрос 100

На какие средства защиты распространяется Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках? (СО 153-34.03.603-2003, п.1.1.1)

1    На средства защиты граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

2    На средства защиты, граждан - владельцев электроустановок напряжением до 1000 В

3    На средства защиты, используемые в эл.установках организаций независимо от форм собственности и организационно -правовых форм, индивидуальных предпринимателей

Вопрос 101

Каков уровень напряженности магнитного поля должен быть в зонах пребывания обслуживающего персонала на ПС и в РУ напряжением 1-20 кВ? (ПУЭ, п.4.2.73, изд.7)

1    Не более 80 А/м

2    Должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм

3    Не более 400 А/м

4    Не более 1600 А/м

5    Не более 800 А/м

Вопрос 102

Из какого материала должна изготавливаться главная заземляющая шина? (ПУЭ, изд.7, 1.7.119)

1    стали

2    алюминия

3    меди

Вопрос 103

Что должно быть присоединено к заземляющему устройству у подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.98)

1    металлические оболочки кабелей;

2    нейтраль трансформатора на стороне высокого напряжения;

3    корпус трансформатора;

4    сторонние проводящие части.

5    открытые проводящие части электроустановок до 1 кВ и выше;

Вопрос 104

Что может быть использовано в качестве РE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ПУЭ, изд.7, п1.7.121 - 1.7.123)

1    Металлорукава.

2    Металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и тп.).

3    Изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами.

4    Трубы канализации и центрального отопления.

5    Трубопроводы газоснабжения.

Вопрос 105

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях трансформаторного масла? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.36 и таблица-1.8.33).

1    Измерение тангенса диэлектрических потерь

2    Измерение проводимости

3    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

4    Наличие водорастворимых кислот и щелочи

5    Определение содержания механических примесей

Вопрос 106

Какой промежуток времени допустим от момента госповерки до ввода в работу расчетного счетчика электроэнергии? (ПУЭ, издание - 7е, п1.5.13)

1    Для трехфазных счетчиков - не более 6 мес.

2    Для однофазных счетчиков - не более 3 лет.

3    Для трехфазных счетчиков - не более 12 мес.

4    Для однофазных счетчиков - не более 2 лет.

Вопрос 107

ПРПОЭ, п.11.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам:

1    - согласованным с профсоюзным комитетом объекта

2    - согласованным с инженером по охране труда

3    - разработанным и утвержденным руководителем структурного подразделения и согласованной с инженером по охране труда

4    - разработанным и утвержденным руководителями цехов для отдельных профессий или видов работ

Вопрос 108

Каково назначение гибких изолирующих покрытий, используемых в электроустановках напряжением до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п2.20.1).

1    Для предотвращения попадания на токоведущие части влаги, при нарушениях кровли.

2    Для предотвращения короткого замыкания (инструментом) на месте работ.

3    Для защиты работающего от случайного контакта с токоведущими частями находящимися под напряжением.

Вопрос 109

На каждом энергопредприятии определяется конкретное оборудование, которое по условиям технологии не может быть обесточено в случае пожара и должно быть определено: (РД 153-34.0-03.301-00 п.26.6)

1    Распоряжением главного инженера (технического руководителя)

2    Приказом по энергопредприятию и согласовано с обЪектовой пожарной охраной.

3    Приказом по энергопредприятию.

Вопрос 110

Куда следует заводить строп предохранительного пояса при подъеме на железобетонную опору? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.7)

1    Строп заводится за тело работника

2    Строп заводится за стойку

3    Строп не заводится

Вопрос 111

В каких случаях подключение освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается к сети силовых электропремников? (п6.1.28 ПУЭ)

1    Во всех случаях без исключения.

2    Таковых запретов нет.

3    В производственных зданиях без естественного освещения.

4    В помещениях с повышенной опасностью.

Вопрос 112

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Чем должны производиться отключения и включения под напряжение и в работу присоединений, имеющих в своей цепи выключатель, отделитель, разъединитель, разъемные контакты соединений КРУ (КРУН)?

1    Должно производиться выключателем.

2    Должно производиться разъемными контактами соединений КРУ (КРУН).

3    Должно производиться отделителями.

4    Должно производиться разъединителями.

Вопрос 113

Каким признакам должны соответствовать электропомещения согласно терминологии ПУЭ? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.5)

1    Отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых рас-положено электрооборудование, доступное только для квалифицирован-ного обслуживающего персонала.

2    Производственное помещение, где расположено электротехническое оборудование с закрытыми от случайного прикосновения токоведущими частями.

3    Помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

Вопрос 114

ПРПОЭ, п. 12.4. Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок?

1    - допускается в исключительных случаях по решению главного инженера.

2    - допускается по решению вышестоящей организации

3    - допускается.

4    - запрещается.

Вопрос 115

Какие должны приниматься меры (в отдельности или в сочетании) для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме от прямого прикосновения к токоведущим частям? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.50)

1    следует применять УЗО;

2    применение сверхнизкого (малого) напряжения;

3    основная изоляция токоведущих частей;

4    использование непроводящих (изолирующих) помещений.

5    ограждения и оболочки; установка барьеров;

Вопрос 116

ПРПОЭ, п.6.3. Каков порядок подготовки по новой должности?

1    - по планам и программам, утвержденным начальником цеха.

2    - по программам подготовки по новой должности.

3    - по планам и программам, утверждаемым руководителем организации.

4    - по планам и программам, согласованным с владельцем предприятия.

Вопрос 117

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.11. На трансформаторах течь масла из уплотнений:

1    допускается 2 литра в сутки

2    допускается 3 литра в сутки

3    допускается 0,5 литра в сутки

4    допускается 1 литр в сутки

5    не допускается

Вопрос 118

Что в электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей должно быть заземлено? (ПУЭ, изд.7, п7.6.28)

1    Один из выводов вторичной цепи двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генератора присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов

2    Вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый обратным проводом с изделием в электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием

3    Один из выводов вторичной цепи двигатель-генераторных преобразователей

4    Один из выводов вторичной цепи сварочных трансформаторов

5    Один из выводов вторичной цепи статических преобразователей

Вопрос 119

Каков порядок комплектования импортного оборудования огнетушителями? (РД 153-34.0-03.301-00 приложение 11 п.10)

1    Согласно специальному расчету

2    Согласно условиям договора на его поставку

3    Согласно требованиям к аналогичному отечественному оборудованию

Вопрос 120

Какова должна быть высота бортовых ограждений маслоприемных устройств? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.5)

1    Hе менее 50 мм над землей

2    Hе менее 100 мм над землей

3    Hе менее 150 мм над землей

Вопрос 121

Какая периодичность осмотра переносных заземлений в процессе эксплуатации? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.16)

1    После применения

2    После воздействия токов короткого замыкания

3    Непосредственно перед применением

4    Не реже 1 раза в 3 месяца

Вопрос 122

Что понимается под термином, используемым в ПУЭ, напряжение постоянного тока? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.16)

1    Напряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 20 % от действующего значения.

2    Напряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 15 % от действующего значения.

3    Напряжение постоянного тока - действующее значение.

4    Напряжение выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от действующего значения.

Вопрос 123

Какие признаки, из числа перечисленных, присущи понятию приёмник электрической энергии? (ПУЭ, издание - 7е, п1.2.7)

1    Аппарат, агрегат и др., предназначенный для потребления электрической энергии.

2    Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

3    Устройство являющееся нагрузкой для источников активной и реактивной энергии.

Вопрос 124

Письменный допуск на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ выдается: (РД 153-34.0-03.301-00 п.26.3)

1    Начальником смены объекта.

2    Начальником смены электроцеха (при наличии).

3    Ответственным лицом за пожарную безопасность объекта.

4    Руководителем объекта.

Вопрос 125

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях подвесных и опорных изоляторов? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.35).

1    Измерение тангенса диэлектрических потерь изоляции

2    Измерение токов проводимости

3    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

4    Измерение сопротивления изоляции изоляторов и их элементов мегаомметром на напряжение 2,5 кВ

Вопрос 126

Каковы особенности установки (монтажа) счетчиков в сетях напряжением до 380 В? (ПУЭ, издание - 7е, п1.5.36)

1    Возможность снятия напряжения должна предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

2    Должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него коммутационным аппаратом или предохранителями.

3    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться до коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Вопрос 127

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях заземляющих устройств. (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.39).

1    Измерение напряжения прикосновения

2    Измерение сопротивления заземляющих устройств

3    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

4    Определение величины шагового напряжения

5    Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

6    Проверка (измерение) цепи фаза - нуль в электроустановках с заземленной неитралью

Вопрос 128

При каком минимальном количестве исправных изоляторов в подвеске допускаются работы по перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, производимых монтерами, находящимися на изолирующих устройствах или траверсах на ВЛ до 500 кВ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.26)

1    Hе менее 70%

2    Hе менее 50%

3    Hе менее 80%

4    Hе менее 60%

Вопрос 129

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.2. Совмещение рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала при его работе в смене неполным составом может быть разрешено:

1    только по письменному указанию руководителя энергообъекта

2    только по письменному указанию руководителя соответствующего диспетчерского центра.

3    только по письменному указанию технического руководителя энергообъекта

4    только по письменному указанию главного диспетчера соответствующего органа оперативно-диспетчерского управления

Вопрос 130

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных ис-пытаниях комплектных токопроводов (шинопроводов). (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.26).

1    Измерение коэффициента адсорбции изоляции

2    Измерение сопротивления постоянному току

3    Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений

4    Проверка состояния изоляционных прокладок

5    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

Вопрос 131

Какая система электроснабжения и заземления должна применяться для жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок напряжением до 1кВ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.57)

1    Как правило, получать питание от источника с изолированной нейтралью с применением системы IТ .

2    Как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТТ .

3    Как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы ТN .

Вопрос 132

Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным для элустановок напржением до 1000 В? (.СО 153-34.03.603-2003, п.1.1.6)

1    Диэлектрические ковры и изолирующие подставки

2    Изолирующие колпаки

3    Диэлектрические голоши

4    Диэлектрические перчатки

Вопрос 133

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.2.7. Время перерыва питания электродвигателей, определяемое выдержками времени технологических и резервных электрических защит, должно быть не более:

1    2,0 с.

2    3,0 с.

3    2,5 с.

4    1,5 с.

Вопрос 134

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях вводов и проходных изоляторов? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.34).

1    Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных герметичных вводов

2    Измерение омического сопротивления токоведущего сердечника

3    Измерение тангенса диэлектрических потерь и емкости изоляции

4    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

5    Измерение сопротивления изоляции

Вопрос 135

Как поступить, если время пребывания персонала в электрическом поле (в течение рабочего дня) начало превышать допустимое? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.4)

1    Прекратить работу.

2    Использовать СИЗ - экранирующий комплект, с момента превышения допустимого срока.

3    Перевести персонал в район, где напряженность не превышает 5 кВ/м.

Вопрос 136

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.9. При выполнении переключений двумя лицами за правильностью переключений должны следить:

1    контролирующий.

2    лицо, непосредственно производящий переключения.

3    оба лица, производящих переключения.

4    старший по должности.

Вопрос 137

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. Укажите систему охлаждения масляных трансформаторов с принудительной циркуляцией масла и воздуха:

1    Д

2    Ц

3    М

4    ДЦ

Вопрос 138

По каким признакам бракуются диэлектрические перчатки при проведении их испытаний? (СО 153-34.03.603-2003), п2.10.4, 2.10.7).

1    По наличию механических повреждений.

2    По местным нагревам при проведении испытаний.

3    При электрическом пробое.

4    При превышении током, протекающим через них, нормированного значения.

Вопрос 139

Каким признакам должны соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящихся к категории с химически активной или органической средой? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.12)

1    Помещения, в которые периодически могут проникать агрессивные пары, газы, жидкости, при этом могут образовываться отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

2    Помещения, в которых в течение длительного времени содержатся агрессивные газы или жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию электрооборудования.

3    Помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

Вопрос 140

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.5.5. Пришедший на смену, во время ликвидации технологического нарушения, оперативный персонал используется по усмотрению:

1    лица, руководящего ликвидацией технологических нарушений.

2    лица из административно-технического руководства.

3    вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

4    диспетчера.

Вопрос 141

Какие защитные меры безопасности должны выполняться при монтаже металлических корпусов светильников общего освещения? (п6.1.38 ПУЭ)

1    Соединением заземляющего винта светильника с нулевым защитным проводником.

2    Заземлением корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода.

3    В сети с изолированной неитралью соединением корпуса с защитным проводником.

Вопрос 142

Какие из перечисленных средств относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В? СО 153-34.03.603-2003 п.1.1.6)

1    Изолирующие штанги всех видов

2    Изолирующие подставки и накладки

3    Диэлектрические перчатки

4    Указатели напряжения

5    Штанги для переноса и выравнивания потенциала

Вопрос 143

ПРПОЭ, п.13.1. На кого распространяются требования специальной подготовки?

1    - на работников, связанных с управлением, обслуживанием, ремонтом и наладкой энергоустановок.

2    - на специалистов производственных подразделений

3    - на работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала

4    - на всех работников.

Вопрос 144

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для воздушных и кабельных линий электропередачи отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение:

1    намагничивающего тока.

2    зарядного тока.

3    рабочего тока.

4    нагрузочного тока.

5    тока замыкания на землю.

Вопрос 145

В каких цепях не допускается применять УЗО? (ПУЭ, изд.7, п1.7.80, 1.7.3)

1    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, цепях системы ТN-C-S .

2    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в пятипроводных трехфазных цепях (система ТN-S).

3    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ТN-С).

Вопрос 146

Как допускается выполнять работы по удалению набросов и ветвей деревьев на неотключенной ВЛЗ 6-20кВ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.81)

1    С применением диэлектрических перчаток

2    С применением изолирующих штанг

3    Без применения защитных средств, т.кпровода изолированы

Вопрос 147

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.1. Все изменения в схемах электрических соединений электрических сетей и электроустановок энергообъектов и энергосистемы и в цепях устройств РЗА, выполненные при производстве переключений, а также места установки заземлений должны быть:

1    отражены на оперативной схеме.

2    отражены на оперативной схеме согласно оперативной принадлежности оборудования.

3    зафиксированы в оформленных заявках.

4    зафиксированы в оформленных заявках или отражены на оперативной схеме.

Вопрос 148

Каким минимальным должно быть сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке с фазными проводниками? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.127)

1    Медных-4 мм2 при отсутствии механической защиты.

2    Медных-6 мм2, при отсутствии механической защиты.

3    Медных -2,5 мм2 , при наличии механической защиты.

4    Алюминиевых 9 мм2.

5    Алюминиевых 16 мм2.

Вопрос 149

Что понимается в ПУЭ под термином открытая проводящая часть электроустановки? (ПУЭ, изд7, п.1.7.9)

1    Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

2    PEN - проводник.

3    Открыто проложенные не изолированные провода или шины, находящиеся в процессе работы под рабочим напряжением.

4    Нулевой рабочий проводник.

Вопрос 150

Какие меры ПТБ должны соблюдаться при прокладке кабеля на повороте кабельной трассы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.32)

1    Не стоять внутри угла поворота.

2    На поворотах должны поддерживать кабель не менее трех человек.

3    Установить угловые ролики.

4    Не поддерживать кабель вручную на поворотах.

Вопрос 151

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.7.6. Исполнительные схемы первичных электрических соединений должны проверяться на их соответствие:

1    1 раза в 5 лет.

2    1 раза в 10 лет.

3    1 раза в 3 года.

4    по графику, утвержденному техническим руководителем.

Вопрос 152

Сколько часов может находится персонал без средств защиты в электрическом поле напряженностью 10 кВ/м? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.4)

1    3 часов.

2    4 часов.

3    1 час.

4    2 часа.

Вопрос 153

Какой должна быть конструкция рабочей части изолирующего СО 153-34.03.603-2003? (СО 153-34.03.603-2003 , п.2.1.4)

1    Не более размера изолирующей части штанги, указателя напряжения

2    Конструкция не должна допускать возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания фазы на землю

3    Определяются напряжением электроустановки

Вопрос 154

В каких случаях не следует выполнять защиту от прямого прикосновения? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.53)

1    Если электрооборудование не находится в зоне системы уравнивания потенциалов.

2    Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 12 В переменного или 40 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности.

3    Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов.

4    Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности.

Вопрос 155

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.6. Пеpеключение устpойства РПН тpансфоpматоpа, находящегося под напpяжением, вpучную (pукояткой) ...

1    запрещается

2    разрешается техническим руководителем при отказе дистанционного переключения с пульта управления

3    разрешается при испытаниях

Вопрос 156

Каким образом должно быть выполнено ограждение зоны работ, выделенной для производства работ персоналом СМО в действующих электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.8)

1    Зона работ может иметь ограждение канатом

2    Зона работ может не выгораживаться

3    Зона работ должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персоналу СМО в действующую часть электроустановки

Вопрос 157

Допустимо ли при применении системы TN выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.61)

1    Для повторного заземления допускается применять только искусственные заземлители.

2    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

3    Рекомендуется выполнять повторное заземление на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

4    Не рекомендуется выполнять повторное заземление на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.

Вопрос 158

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.5.2. Техническое освидетельствование электрооборудования проводится через:

1    20 лет эксплуатации.

2    30 лет эксплуатации.

3    по истечению установленного срока службы.

4    10 лет эксплуатации.

Вопрос 159

ПРПОЭ, п.11.4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:

1    - одновременно со всей бригадой.

2    - согласно утвержденного графика.

3    - с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.

4    - с группой работников одной профессии.

Вопрос 160

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электpопеpедачи могут находиться под напpяжением только с включенной pелейной защитой от всех видов повpеждений. Пpи выводе из pаботы или неиспpавности отдельных видов защит и невозможности обеспечить полноценную защиту электpообоpудования и линий электpопеpедачи от всех видов повpеждений оставшимися в pаботе устpойствами pелейной защиты необходимо ...

1    ввести в работу ускорения резервных защит смежных присоединений

2    вывести присоединение из работы

3    оставить в работе присоединение с разрешения технического руководителя

Вопрос 161

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.4.15. Осмотр оборудования РУ без отключения от сети должен быть организован на объектах с постоянным дежурством персонала:

1    с разрешения начальника смены цеха

2    не реже 3 раза в 1 сутки с разрешения начальника смены цеха.

3    не реже 1 раза в 1 сутки.

4    не реже 2 раза в 1 сутки с разрешения начальника смены цеха.

Вопрос 162

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.4.1. Какие требования должны быть выполнены в помещениях ЗРУ и камерах для обеспечения надежной работы оборудования?

1    покрытие полов должно быть таким, чтобы не происходило образования цементной пыли.

2    исключающие попадание животных и птиц в помещение ЗРУ, камеры КРУ.

3    положениями заводской документации.

Вопрос 163

В каких электроустановках и при какой погоде разрешается пользоваться изолирующими электрозащитными средствами? СО 153-34.03.603-2003 п.1.2.7)

1    В закрытых электроустановках при любой погоде.

2    В изморось и при осадках по разрешению руководителя подразделения

3    В открытых электроустановках только в сухую погоду.

4    В электроустановках непроизводственного назначения

Вопрос 164

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.12. Осмотpы кабельных линий 110-500 Кв, проложенных в земле, должны пpоизводиться не менее, чем ...

1    1 раз в 3 мес

2    1 раз в 2 мес

3    1 pаз в 1 мес

Вопрос 165

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.16. Коррозия оболочки кабелей не происходит из-за:

1    Химических веществ в грунте

2    Блуждающих токов в анодной зоне

3    Блуждающих токов в катодной зоне

4    Природных осадков

5    Утечки от электроустановок постоянного тока, протекающих в земле и конструкциях

Вопрос 166

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники в электроустановке? (ПУЭ изд.7, п.1.1.29.)

1    Зеленым цветом

2    Желтым цветом с пpодольными полосами кpасного и зеленого цветов

3    Буквой N и голубым цветом

4    Буквой А и желтым цветом

Вопрос 167

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.6.9.4. В какие сроки должен пересматриваться перечень сложных переключений?

1    1 раз в 6 месяцев.

2    1 раз в 2 года.

3    1 раз в 3 года.

4    1 раз в год.

5    Ежеквартально.

Вопрос 168

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.2.8. Для двигателей ответственных механизмов, не имеющих резерва, повторное включение разрешается:

1    с разрешения начальника смены цеха.

2    с разрешения начальника смены станции.

3    после проведения контрольных измерений сопротивления изоляции.

4    после внешнего осмотра двигателя.

Вопрос 169

Как фиксируется случай, когда защитное средство не выдержало очередных испытаний? (СО 153-34.03.603-2003), п1.4.5).

1    Защитное средство должно быть утилизировано.

2    Защитное средство должно быть уничтожено.

3    На средствах защиты наносится надпись Забраковано .

4    На средствах защиты штамп должен быть перечеркнут красной краской.

Вопрос 170

Перечислите области применения диэлектрической обуви, как дополнительного защитного средства. (СО 153-34.03.603-2003 п2.11.1 - 2.11.3).

1    Диэлектрические галоши, при работе в открытых РУ до 1000 В, при отсутствии осадков.

2    Диэлектрические боты, при работе в открытых РУ до 1000 В, при наличии осадков.

3    Диэлектрические боты, при работе в открытых РУ до и выше 1000 В, при отсутствии осадков.

4    Диэлектрические галоши, при работе в закрытых РУ до 1000 В.

5    Диэлектрические боты, при работе в закрытых РУ до и выше 1000 В.

Вопрос 171

Какие токоведущие шины в распределительных устройствах переменного тока могут быть окрашены опознавательной окраской в желтый цвет? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.30)

1    При переменном однофазном токе шина, присоединенная к концу обмотки источника питания.

2    При переменном однофазном токе шина, присоединенная к началу обмотки источника питания.

3    При переменном трехфазном токе - шины фазы А.

4    Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от трех-фазной системы.

5    Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шины фазы А трехфазной системы.

Вопрос 172

ПРПОЭ, п.11.6.2. Внеплановый инструктаж проводят в следующем объеме:

1    - в объеме планового инструктажа.

2    - в объеме, устанавливаемом руководством предприятия.

3    - Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

4    - в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

Вопрос 173

ПРПОЭ, п.11.3.3. Вводный инструктаж проводится:

1    - по программе, утвержденной начальником цеха, участка

2    - по программе, утвержденной руководителем структурного подразделения

3    - по программе, утвержденной руководителем организации.

4    - по программе, согласованной с заводским или местным комитетом профсоюза.

Вопрос 174

Каковы обязанности руководителей энергетических предприятий и организаций по установлению противопожарного режима на территории предприятия? (РД 153-34.0-03.301-00 п.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7)

1    Hазначить ответственных должностных лиц за П.Бпо каждому подразделению

2    Обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования и немедленно принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, ведущих к пожару или загоранию

3    Установить строгий противопожарный режимОрганизовать изучение и выполнение правил П.Б.

4    Создать добровольное пожарное формирование (ДПФ), обеспечить разработку и выполнение мероприятий направленных на повышение пожарной безопасности

Вопрос 175

В каких случаях применяется схема питания электроустановок напряжением до 1кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IТ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.58)

1    При применении схемы АВР.

2    При эффективном заземлении нейтрали потребителя.

3    При недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю.

4    При недопустимости перерыва питания при замыкании на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов.

Вопрос 176

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.8.13. Туннели, шахты, кабельные этажи и каналы на электростанциях и подстанциях с постоянным оперативным обслуживанием должны осматриваться не реже:

1    1 раза внеделю.

2    1 раз в 3 месяца.

3    1 раза в месяц.

4    1 раз в сутки.

Вопрос 177

В каких случаях допускается не выполнять местный заземлитель для защитного заземления передвижной электроустановки, питающейся от автономного передвижного источника питания с изолированной нейтралью? (ПУЭ, изд.7, п1.7.164)

1    Шасси источника питания и электроприемника не соединены и не имеют заземленийИсточник питания имеет устройство контроля изоляции.

2    Источник питания имеет свое заземляющее устройство для защитного заземления, а все открытые проводящие части передвижной электроустановки, надежно соединены с корпусом источника.

3    Источник питания и электроприемники расположены непосредственно на передвижной электроустановке, их корпуса соединены между собой, а от источника не питаются другие электроустановки.

Вопрос 178

Какие сведения должны содержаться в штампе, наносимом на СО 153-34.03.603-2003, выдержавшие испытания, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (перчатки, боты, галоши...) ? (СО 153-34.03.603-2003), п1.4.5).

1    Наименование лаборатории.

2    Дата проведения испытаний.

3    Номер защитного средства.

4    Дата следующего испытания.

Вопрос 179

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.14. Веpховые осмотpы с выбоpочной пpовеpкой пpоводов и тpосов в зажимах и в дистанционных pаспоpках на ВЛ напpяжением 35 кВ и выше или их участках, имеющих сpок службы 20 лет и более или пpоходящих в зонах интенсивного загpязнения, а также по откpытой местности, должны пpоизводиться не pеже, чем ...

1    1 раз в 1 год

2    1 раз в 2 года

3    1 pаз в 6 лет

Вопрос 180

В каких электропомещениях и при каких условиях допускается применение неизолированных токоведущих частей, без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.33)

1    В электропомещениях с установками напряжением до 0,4 кВ.

2    Доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью приближения к ним.

3    В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ.

4    Доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосно-вения к ним.

Вопрос 181

Допустима ли установка предохранителей или однополюсных автоматов в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной неитралью питающих освещение? (п6.1.36 ПУЭ)

1    Допустима только в однофазной сети (фаза и нуль).

2    Допустима.

3    Запрещается.

4    Не рекомендуется.

Вопрос 182

Каким напряжением испытываются основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением от 110 кВ и выше? СО 153-34.03.603-2003 п.1.5.8)

1    Напряжением, равным 3-х кратному фазному.

2    Напряжением равным 3-х кратному линейному.

Вопрос 183

Какие защитные средства следует использовать при измерении тока токоизмерительными клещами в электроустановке напряжением более 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.8.7).

1    Диэлектрическими ботами.

2    Диэлектрическими перчатками.

3    Средствами защиты глаз и лица.

Вопрос 184

Кто должен проводить инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей персоналу СМО по прибытии их на место проведения работ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.5)

1    Руководитель (или уполномоченное им лицо) подразделения организации - владельца электроустановок

2    Инженер по охране труда организации, в электроустановках которой предстоят работы

3    Руководитель организации, в электроустановках которой предстоят работы

4    Главный инженер организации, в электроустановках которой предстоят работы

Вопрос 185

На какие виды оборудования распространяются требования по мерам защиты от косвенного прикосновения? (ПУЭ, изд.7, п1.7.76)

1    Металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников.

2    Металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей.

3    Приводы электрических аппаратов.

4    Стационарные и переносные электроизмерительные приборы.

Вопрос 186

Как должны проводиться работы в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.35)

1    По наряду, не менее чем 3-мя работниками, из которых 2-е страхующиеПроизводитель работ должен иметь группу не ниже 5

2    По наряду, не менее чем 3-мя работниками, из которых 2 страхующиеПроизводитель работ должен иметь группу 4

3    По распоряжению, не менее чем 2-мя работниками, производитель работ с группой 3

4    По распоряжению, не менее чем 3-мя работниками, производитель работ должен иметь группу 3

Вопрос 187

Что и как должно быть заземлено на опоpах в сетях 0,4кв с заземленной нейтpалью? (ПУЭ, п.2.4.42, изд.7)

1    Кpюки и штыpи фазных пpоводов на всех деpевянных опоpах должны быть пpисоединены к нулевому пpоводу или контуpу заземления сопpотивлением не более 30 ом

2    Кpюки, штыpи и арматура опор ВЛ ограничивающих пролет пересечения , а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены

3    Кpюки и штыpи фазных пpоводов на всех ж/б опоpах, а также аpматуpа этих опоp должна быть пpисоединена к заземляющему контуpу сопpотивлением не более 50ом

Вопрос 188

Какие виды обслуживания электрических сетей предусматривает ПУЭ? (ПУЭ, издание - 7е, п1.2.15)

1    Выездные бригады.

2    Возможны другие варианты.

3    Дежурство на дому.

4    Постоянное дежурство.

5    Периодическое дежурство в течение суток.

6    Совмещение обязанностей.

Вопрос 189

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.21. Что не является требованием при эксплуатации кабельных линий?

1    Замерять нагрузки

2    Замерять охранную зону

3    Производить испытания

4    Осуществлять надзор за прокладкой новых линий

5    Защищать оболочки от коррозии

Вопрос 190

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.12. Опоры воздушных линий электропередачи должны иметь порядковый номер:

1    на всех опорах

2    только на первых опорах ответвлений от линий и на концевых опорах

3    только на первых опорах ответвлений от линий

4    только на концевых опорах

Вопрос 191

Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.7)

1    При работах в электроустановках до 1000 В может не назначаться.

2    При работах в электроустановках до 1000 В.

3    При работах в электроустановках независимо от напряжения.

4    При работах в электроустановках выше 1000 В.

Вопрос 192

Какого срока давности должны быть пломбы государственной поверки на вновь устанавливаемых pасчетных тpехфазных счетчиках? (ПУЭ изд.7, п.1.5.13)

1    Hе более 18 месяцев

2    Hе более 2 лет

3    Hе более 12 месяцев

Вопрос 193

Какие действия должны предшествовать подъему на опору? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.2)

1    Проверить прочность опоры

2    Проверить, что ближайшие деревья находятся от опоры на расстоянии не менее 5м

3    Проверить, что в наряде-допуске имеется запись, разрешающая подъем на эту опору

4    Проверить достаточную устойчивость опоры

Вопрос 194

Которому, из перечисленных признаков, могут соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящиеся к категории особо опасных , в отношении возможности поражения людей электрическим током? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.13)

1    Особая сырость.

2    Химически активная или органическая среда.

3    Высокая температура.

4    Сырость и высокая температура.

5    Полы металлические или земляные.

Вопрос 195

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для систем шин отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение с соблюдением требований нормативных документов:

1    рабочего тока.

2    нагрузочного тока.

3    тока замыкания на землю.

4    намагничивающего тока.

5    зарядного тока.

Вопрос 196

Где должны быть заземлены провода (тросы) при монтаже проводов в анкерном пролете, а также после соединения петель на анкерных опорах смонтированного участки ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.3)

1    На опоре, на которой ведется работа, и на соседней

2    На начальной анкерной опоре и на одной из конечных промежуточных опор

3    На начальной и конечной анкерных опорах

4    С двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км

Вопрос 197

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.17. Периодически в соответствии с местной инструкцией опробовать действие устройств автоматики, сигнализации, СДТУ, а также проверять правильность показаний часов на рабочем месте и т.д. должен:

1    соответствующий административно-технический персонал по указанию оперативно-диспетчерского персонала с записью в оперативной документации.

2    соответствующий административно-технический персонал.

3    оперативно-диспетчерский персонал.

Вопрос 198

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.9. В каком порядке должна осуществляться проверка (испытание) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах?

1    Одновременно на всех этих объектах.

2    В порядке удобном для персонала электростанции или электрических сетей, осуществляющих непосредственное техническое обслуживание.

3    Поочередно на каждом объекте.

Вопрос 199

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.6.13. Для электрических сетей временем окончания капитального (среднего) ремонта (ремонт производился со снятием напряжения) является:

1    момент включения в сеть, если при включении под напряжение не произошло отказа.

2    момент сообщения дежурному диспетчеру руководителем (производителем) работ об их завершении.

3    время закрытия оперативной заявки.

4    время подписания акта приемочной комиссией.

Вопрос 200

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.6. Все переключения на подстанциях должны выполняться в соответствии:

1    с инструкциями по производству переключений.

2    с распоряжениями вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

3    с должностными инструкциями.

4    с производственными инструкциями.

Вопрос 201

При каких условиях разрешаются работы с приборами учета потребителей персоналу энергоснабжающих организаций? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.42.7).

1    Работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников под наблюдением оперативного персонала.

2    Работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников.

3    Персонал энергоснабжающих организаций работы проводит на правах командированного персонала.

Вопрос 202

Изолирующие штанги, применяемые для чистки изоляторов ЗРУ под напряжением необходимо очищать: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.40.5)

1    по окончании работы промывать внутреннюю полость моющим средством.

2    перед началом работы, а внутреннюю полость и в процессе чистки;

3    перед началом работы;

Вопрос 203

Сколько комплектов стационарных заземлений должна иметь секция (система) сборных шин РУ 35 кВ и выше? (ПУЭ, п.4.2.28, изд.7)

1    Три комплекта

2    Со всех сторон, откуда может быть подвно напряжение

3    Один комплект

4    Два комплекта

Вопрос 204

Какие работы должны выполняться по технологическим картам или ППР? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.4)

1    Капитальные ремонты электрооборудования выше 1000 В.

2    Работы на токоведущих частях в электроустановках выше 1000 В без снятия напряжения.

3    Работы на токоведущих частях в электроустановках независимо от напряжения без снятия напряжения.

4    Ремонты ВЛ независимо от напряжения.

5    Ремонты электрооборудования выше 1000 В.

6    Ремонты ВЛ выше 1000 В.

Вопрос 205

Кто несет ответственность за сохранность установленных при допуске ограждений, предупреждающих плакатов и за соблюдение работниками допустимых расстояний до находящихся под напряжением токоведущих частей, если работа выполняется под наблюдением представителя организации, в электроустановках которой производятся работы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.12)

1    Наблюдающий из персонала организации, в электроустановках которой производятся работы

2    Члены бригады, руководитель работ и ответственный исполнитель работ из персонала СМО

3    Ответственный руководитель работ из персонала электросетей

4    Ответственный руководитель (исполнитель) работ из персонала СМО

Вопрос 206

Каким должно быть испытательное напряжение для нескольких аппаратов, испытываемых совместно (одновременно, без их расшиновки)? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.9).

1    По нормам согласованным, для данного случая, с Госэнергонадзором.

2    По усредненным нормам.

3    По нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение.

4    По нормам для оборудования, имеющего набольшее испытательное напряжение.

Вопрос 207

В электроустановках напряжением до 20 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается применение изолирующих накладок. Кто имеет право устанавливать и снимать эти накладки? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.23.3)

1    Дежурный с группой 4 и ремонтный персонал с группой 2

2    Оперативный персонал с группой 4 и ремонтный персонал с группой 3

3    Оперативно-ремонтный персонал с группой 3 и ремонтный персонал с группой 3

Вопрос 208

При каких условиях допускается не прокалывать кабели перед их разрезкой или вскрытием муфты? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.22)

1    Где способ прокладки позволяет пользуясь бирками, чертежами и кабелеискательным аппаратом точно определить нужный кабель.

2    На кабельных линиях электростанций и подстанций.

3    По усмотрению выдающего наряд.

4    По усмотрению руководителя работ

Вопрос 209

За что несет ответственность главный технический руководитель предприятия по обеспечению пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 приложение 1, п.1.3)

1    За наличие средств пожаротушения

2    За проведение противопожарных тренировок

3    За организацию ПТК

4    За выполнение противопожарных мероприятий

Вопрос 210

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях выключателей нагрузки. (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.23)

1    Измерение сопротивления постоянному току

2    Измерение вытягивающих усилий подвижных контактов из неподвижных

3    Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении

4    Проверка действия механизма свободного расцепления

5    Проверка работы механической блокировки

6    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

Вопрос 211

Допускается ли установка опоp ВЛ в зоне pазмыва беpегов pек и гpязекаменных селевых потоков? (ПУЭ, п.2.5.33, изд.7)

1    Установка опор , в зоне прохождения прогнозируемых гpязекаменных селевых потоков не допускается

2    Допускается с выполнением меpопpиятий по защите опоp от повpеждений

3    Hе допускается

4    Допускается

Вопрос 212

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. На трансформаторах и реакторах с принудительной циркуляцией воздуха и масла (охлаждение вида ДЦ) и на трансформаторах с принудительной циркуляцией воды и масла (охлаждение вида Ц) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) ...

1    одновременно с включением (отключением) трансформатора или реактора

2    не позднее 5 минут после включения (отключения) оборудования

Вопрос 213

Как необходимо проводить работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.9)

1    В ППР должно быть определено максимальное расстояние по вертикали, на которое можно опускать провод (трос)

2    Запрещается замена проводов /тросов/ при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых проводов

3    По ППР, утвержденному руководителем организации

4    В ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения

Вопрос 214

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.17. Включение при отрицательной температуре масляных трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается:

1    при температуре окружающего воздуха не ниже 20 С

2    при температуре окружающего воздуха не ниже 25 С

3    при любой отрицательной температуре воздуха

Вопрос 215

Что обязан сделать каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений ПТБэ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.2.8)

1    Немедленно сообщить вышестоящему руководству о представляющих опасность для людей неисправностях машин, механизмов, приспособлений, инструмента и средств защиты

2    Немедленно сообщить вышестоящему руководству о появлении людей, механизмов и грузоподъемных машин в охранной зоне ВЛ

3    Немедленно сообщить вышестоящему руководству о всех замеченных им нарушениях

4    Немедленно сообщить вышестоящему руководству о представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок

Вопрос 216

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.6.11. Оборудование электростанций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение:

1    72 час.

2    24 час.

3    48 час.

Вопрос 217

Работа на одноцепной натяжной изолирующей подвеске допускается: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.11)

1    Только с применением подъемника (вышки)

2    Лежа на гирлянде и зацепившись ногами за траверсу для фиксации положения тела

3    При использовании специальных приспособлений

Вопрос 218

Из какого материала могут изготавливаться искусственные заземлители? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.111)

1    стали черной угловой, площадью поперечного сечения не менее 100 мм;

2    стали черной круглой, диаметром не менее 25 мм.

3    стали круглой оцинкованной, диаметром не менее 16 мм;

4    медного многопроволочного каната, площадью поперечного сечения не менее 35 мм;

Вопрос 219

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.4.21. При какой кратности перепада между номинальным компрессорным и номинальным рабочим давлениям коммутационных аппаратов обеспечивается требуемая степень осушки сжатого воздуха для рабочего давления 20 кгс/см2 и 40 кгс/см2?

1    не менее 2 и 2 соответственно

2    не менее 2 и 1 соответственно

3    не менее 2 и 4 соответственно

4    не менее 1 и 1 соответственно

Вопрос 220

На какой высоте можно устанавливать светильники обслуживаемые со стремянок? (п6.6.2 ПУЭ)

1    Не выше 6 метров7Не выше 7 метров.

2    Не выше 5 метров.

3    Не выше 4 метров.

Вопрос 221

При каких условиях допускается испытательное напряжение промышленной частоты заменять испытательным выпрямленным напряжением? (ПУЭ, 7е - изданиеНормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.6).

1    При испытании оборудования распределительных устройств напряжением до 35 кВ.

2    При испытании оборудования распределительных устройств напряжением до 20 кВ.

3    Выпрямленное напряжение должно быть выше испытательного промышленной частоты в 1.3 раза.

4    Выпрямленное напряжение должно быть выше испытательного промышленной частоты в 1.5 раза.

Вопрос 222

Какие конструктивные признаки имеет система IT в электроустановках напряжением до 1 кВ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.3)

1    Система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении от нейтрали источника до станины приёмника.

2    Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства.

3    Cистема, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Вопрос 223

Какие требования предъявляются к машинам и механизмам на пневмоколесном ходу находящимся в зоне влияния электрического поля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.14)

1    Съемные экранирующие устройства на машинах и механизмах должны быть заземлены

2    Съемные экранирующие устройства на машинах и механизмах должны быть заземлены гибким медным проводником сечением не менее 10мм2

3    При передвижении их в этой зоне для снятия на веденного потенциала следует применять металлическую цепь, присоединенную к шассии или кузову и касающуюся земли

4    Должны быть заземлены

Вопрос 224

Когда при работе на опоре с изолированным от опоры молниезащитным тросом трос должен быть заземлен? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.7)

1    Если возможно приближение к тросу на расстояние менее 2 м

2    Если возможно приближение к тросу на расстояние менее 1,5 м

3    Если к нему возможно приближение на расстояние менее 1 м

Вопрос 225

Кто должен проводить первиный инструктаж командированного персонала? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.46.6)

1    В электроустановках напряжением до 1000 В инструктаж командированных работников должен проводить работник, из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

2    В электроустановках напряжением выше 1000 В инструктаж командированных работников должен проводить работник имеющий группу IV - из числа оперативного персонала

3    В электроустановках напряжением выше 1000 В инструктаж командированных работников должен проводить работник, из числа административно-технического персонала, имеющий группу V

4    Дежурный персонал с гр.III

5    Ремонтный персонал с гр.V

Вопрос 226

Испытательная установка, включая испытываемое оборудование, считается под напряжением с момента: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.17)

1    присоединения соединительных проводов от установки к испытываемому оборудованию

2    подачи напряжения на вывод испытательной установки

3    подключения установки к сети 380/220 В;

4    снятия заземления с вывода установки;

Вопрос 227

Каковы требования к заземляющим устройствам электроустановок напряжением выше 1кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.88, 1.7.89)

1    Заземляющие устройства следует выполнять с соблюдением требований ПУЭ к ограничению напряжения на заземляющем устройстве.

2    Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании c него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 1,5 кВ.

3    Заземляющие устройства следует выполнять с соблюдением требований ПУЭ к их сопротивлению.

4    Заземляющие устройства следует выполнять с соблюдением требований ПУЭ к конструктивному выполнению.

Вопрос 228

Hа каком расстоянии друг от друга должны располагаться аварийные выходы в протяженных кабельных сооружениях тепловых электpостанций? (ПУЭ, п.2.3.81)

1    Hе pеже чем через 75 м

2    Hе pеже чем через 150 м

3    Hе pеже чем через 50 м

4    Hе pеже чем через 100 м

Вопрос 229

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях сборных и соединительных шин. (ПУЭ, 7е – издание Нормы приемо-сдаточных испытаний, п1.8.27).

1    Проверка качества выполнения опресованных контактных соединений

2    Измерение сопротивления постоянному току

3    Измерение коэффициента адсорбции изоляции

4    Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов

5    Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

Вопрос 230

Каково назначение колпаков изолирующих на напряжение выше 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п2.15.1 - 2.15.3).

1    Колпаки устанавливаются на токоведущие части при снятом напряжении или с применением диэлектрических перчаток.

2    Применяются для установки на неподвижных губках отключенных разьединителей.

3    Применяются для установки на ножах отключенных разьединителей.

4    Применяются в электроустановках до 10 кВ, где исключена возможность наложения переносных заземлений.

5    Применяются для установки на жилах отключенных кабелей.

Вопрос 231

ПРПОЭ, п.12.1. Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контрольную противоаварийную тренировку?

1    - 1 раз в полугодие.

2    - 1 раз в 3 месяца.

3    - не реже 1 раза в месяц.

4    - по усмотрению главного инженера.

Вопрос 232

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.11.8. Режим сетей 6-35 кВ, работающих с изолированной нейтралью, без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные значения:

1    не допустим

2    допустим в течение не более 2 часов

3    допустим в течение не более 1 часа

Вопрос 233

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.4.12. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть:

1    желтого цвета

2    любого цвета

3    красного цвета

4    черного цвета

Вопрос 234

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.5. При необходимости немедленного отключения оборудования...

1    Должно быть отключено в соответствии с требованиями производственных инструкций с предварительным, если это возможно, или последующим уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала. После останова оборудования оформляется срочная заявка с указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

2    Оформляется срочная заявка, отключение производится после ее подачи в соответствии с требованиями производственных инструкций.

3    Оформляется аварийная заявка, отключение производится после ее подачи в соответствии с требованиями производственных инструкций.

Вопрос 235

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.9. На трансформаторах с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла (система охлаждения Д) электродвигатели, вентиляторов должны автоматически включаться при ...

1    при достижении температуры масла 55°С или номинальной нагрузки независимо от температуры масла

2    при достижении температуры масла 55°С и номинальной нагрузки

Вопрос 236

В каких из перечисленных мест разрешается курить? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.48)

1    В стороне от места производства работ.

2    В местах определенных и обозначенных для курения.

3    Вблизи открытых люков.

4    В колодцах.

5    В коллекторах и туннелях.

Вопрос 237

На какие категории, согласно терминологии ПУЭ делятся пыльные помещения? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.11)

1    Помещения пыльные - сухие .

2    Помещения пыльные - влажные , куда относятся угольные топливоподачи.

3    Помещения с токопроводящей пылью.

4    Помещения с нетокопроводящей пылью.

Вопрос 238

Каков порядок временного ухода с рабочего места одного или нескольких членов бригады при работах в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.11.3)

1    Количество остающихся членов бригады должно быть не менее 2-х, не считая производителя работ, в электроустановках выше 1000 В

2    Количество остающихся членов бригады должно быть не менее 2-х, включая производителя работ, в электроустановках выше 1000 В

3    Уход допускается с разрешения производителя работ

4    Члены бригады с группой 2 могут выходить из РУ только в сопровождении члена бригады с гр3 или лица, имеющего право единоличного осмотра электроустановок

5    Члены бригады с группой 3 могут выходить из РУ самостоятельно

Вопрос 239

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.9. Какие переключения должны выполнять два лица?

1    Переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами.

2    Переключения на электроустановках 220-500 Кв.

3    Переключения, при которых необходимо отключить и включить под напряжение и в работу присоединение, имеющего в своей цепи выключатель.

4    Переключения на электрооборудовании при неисправности блокировочного устройства.

5    Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

6    Сложные переключения.

7    Все переключения.

Вопрос 240

Какие провода трехфазной электрической сети напряжением до 1000 В относятся к токоведущим? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.8)

1    PEN - проводник.

2    Нулевой рабочий проводник.

3    Провода, находящиеся в процессе работы под рабочим напряжением.

Вопрос 241

Какие организационные мероприятия должны обеспечивать безопасное проведение работ в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.1)

1    Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск.

2    Допуск к работе.

3    Надзор во время работы.

4    Назначение лиц ответственных за безопасное ведение работ.

5    Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работ.

6    Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Вопрос 242

Какие электроремонтные мастерские для перемотки электродвигателей и закрытые трансформаторные мастерские оборудуются устройствами автоматической пожарной сигнализации? (РД 153-34.0-03.301-00 приложение 9 п.1.8)

1    Площадью 100 м2 и более

2    Площадью 120 м2 и более

3    Площадью 75 м2 и более

4    Площадью 50 м2 и более

Вопрос 243

Что включает в себя индивидуальный экранирующий комплект? (..СО 153-34.03.603-2003 ..2003 , п.3.3.3)

1    Нательную одежду

2    Спецодежду, спецобувь

3    Средства защиты головы, лица, рук

4    Средства защиты грудной клетки от механических повреждений

Вопрос 244

Что требуется сделать перед началом работы на изолирующих подвесках при работах без снятия напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.25)

1    При наличии выпускающих зажимов следует их заклинить на опоре, на которой выполняется работа

2    Проверить измерительной штангой электрическую прочность форфоровых изоляторов

3    Проверить наличие напряжения на проводе

4    Замерить сопротивление изоляторов мегаомметром

5    Допускается не заклинивать выпускающие зажимы на опоре, на которой выполняется работа, если этого не требуется по рельефу трассы

Вопрос 245

ПРПОЭ, п.7.5. В процессе стажировки работник должен:

1    - изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии), отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте.

2    - приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций.

3    - усвоить ПТЭ, правила техники безопасности (далее - ПТБ), ППБ и их практическое применение на рабочем месте;

Вопрос 246

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.2. Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей приняты из расчета температуры воздуха:

1    10 С

2    20 С

3    40 С

4    25 С

5    15 С

Вопрос 247

Какие условия необходимо выполнить для производства работ на отключенной ВЛ (цепи), находящейся под наведенным напряжением, если это напряжение не удается снизить до 25 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.45)

1    Заземлять ВЛ (цепь) в РУ запрещается

2    Заземлить провода только на одной опоре или на двух смежных

3    Допускается работа бригады только на опорах, на которых установлены заземления и на двух соседних

Вопрос 248

Чем должен быть образован видимый разрыв в электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.17.2)

1    Отключением и разборкой схем трансформаторов со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.

2    Отключением выключателей, оборудованных указателями отключенного положения

3    Отсоединением или снятием шин и проводов

4    Отключением разъединителей

5    Снятием предохранителей

Вопрос 249

В каких единицах измеряется напряженность - Н магнитного поля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.5)

1    Ампер/метр

2    кВ/метр

3    мк.тл

Вопрос 250

Каким образом допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.10.3)

1    По сообщению выдающего наряд.

2    По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

3    По оперативной схеме

4    Личным осмотром.

5    По записям в оперативном журнале.

Вопрос 251

ПРПОЭ, п.12.7. Что предпринимается в отношении лиц, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении контрольной тренировки?

1    - участие в дополнительной контрольной тренировке в течении месяца.

2    - отстранение от работы

3    - должен пройти повторную тренировку в сроки, определяемые руководителем организации или структурного подразделения.

4    - внеочередная квалификационная проверка.

Вопрос 252

Какими способами, согласно ПУЭ, должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц в распределительных устройствах? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п1.1.32)

1    Применением предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов.

2    Использованием быстродействующих защит.

3    Использованием средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках.

4    Путем закрытия или ограждения токоведущих частей.

Вопрос 253

При каком минимальном значении емкостного тока замыкания на землю должна пpименяться его компенсация в сетях 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на ВЛ? (ПУЭ изд.7, п.1.2.16).

1    Более 15 А

2    Более 10 А

3    Более 30 А

4    Более 20 А

Вопрос 254

Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.6, 38.17)

1    С группой 2 - при окраске опор с подъемом до ее верха на отключенной ВЛ

2    С группой 1 - при всех видах работ не выше 3 м от земли (до головы работающего)

3    С группой 3 - при всех видах работ до верха опоры

4    С группой 2 - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м

Вопрос 255

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для силовых трансформаторов 6-500 кВ отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение:

1    рабочего тока.

2    нагрузочного тока.

3    тока замыкания на землю.

4    намагничивающего тока.

5    зарядного тока.

Вопрос 256

Могут ли работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, проводиться по наряду? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.7.3)

1    Могут, по усмотрению допускающего.

2    Могут, по усмотрению работника, выдающего распоряжение.

3    Не могут.

Вопрос 257

На какие виды оборудования распространяются требования по мерам защиты от косвенного прикосновения? (ПУЭ, изд.7, п1.7.76)

1    Электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.

2    Ключи и кнопки управления.

3    Металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей.

4    Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и тп..

5    Каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока.

Вопрос 258

В каких документах и где должны быть отражены газоопасные помещения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.36)

1    В перечне, с которым должен быть ознакомлен оперативный персонал.

2    В приказе по предприятию.

3    Все газоопасные подземные сооружения должны быть помечены на плане.

Вопрос 259

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.2.6. Пробные пуски проводятся:

1    после комплексного опробования энергообъектов.

2    во время комплексного опробования энергообъектов.

3    до комплексного опробования энергообъектов.

Вопрос 260

ПРПОЭ, п.9.12. В какие сроки проводится повторный инструктаж?

1    - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в квартал. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в квартал.

2    - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 3 месяца. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в три месяца.

3    - независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 6 месяцев. в целях повышения качества инструктажа и более полного усвоения работниками норм и правил безопасности допускается сокращение периодичности повторного инструктажа до одного месяца с проведением его по отдельным темам полной программы при условии, что каждая тема и полный объем инструктажа будут повторяться не реже одного раза в шесть месяцев.

4    - работники основных профессий один раз в месяц, остальные не реже одного раза в три месяца.

Вопрос 261

За что отвечает работник, выдающий разрешений на подготовку рабочего места? 5.5

1    за выдачу команд по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении, и получение подтверждения их выполнения, а также за самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, находящихся в его технологическом управлении;

2    за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ

3    за соответствие и достаточность предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок;

4    за координацию времени и места работ допущенных бригад, в том числе за учет бригад, а также за получение информации от всех допущенных к работам в электроустановке бригад (допускающих) о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу.

Вопрос 262

Кому допускается предоставлять право выдачи разрешений на подготовку рабочего места? 5.6

1    Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже IV, в соответствии с должностными инструкциями.

2    Допускается право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск предоставлять работникам из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющим группу не ниже IV, уполномоченным на это ОРД организации или обособленного подразделения.

3    Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск предоставляется оперативному персоналу, имеющему группу не ниже III.

Вопрос 263

При каких условиях назначается лицо ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочего места? 5.14

1    Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии, кроме работ на ВЛ, КЛ, КВЛ, требующих координации со стороны персонала другой организации при изменении их эксплуатационного состояния.

2    Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии.

Вопрос 264

Сколько экземпляров наряда заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим? 6.1

1    независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

2    независимо от способа его передачи заполняется в одном  экземпляре.

3    независимо от способа его передачи заполняется в трех экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.

Вопрос 265

Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В? 7.7

1    При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV

2    При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу III

3    При проведении неотложных работ производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу II

Вопрос 266

Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В?7.7

1    II

2    III

Вопрос 267

После проведения каких мероприятий при проведении неотложных работ должен быть осуществлен допуск к работам в электроустановках .7.7

1    после выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

2    после выполнения организационных мероприятий по подготовке рабочего места,  определяемых работником, выдающим распоряжение.

Вопрос 268

Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности? 7.12

1    благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов;

2    ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

3    нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ;

4    наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы;

5    работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

6    обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;

Вопрос 269

Когда разрешается проверку отключенного положения коммутационного аппарата проверять по механическому указателю гарантированного положения контактов в случае отсутствия видимого разрыва в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами, а также в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией напряжением 6 кВ и выше? 17.2

1    разрешается 6 кВ и выше

2    разрешается 35 кВ и выше

3    не разрешается.

Вопрос 270

Где вывешивается один плакат «Не включать! Работа на линии» независимо от числа работающих бригад на приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? 18.2

1    На приводах разъединителей

2    На выключателях

3    На рубильниках

Вопрос 271

Где должен быть отображен знак запрещающего плаката «Не включать! Работа на линии!» при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ? 18.2

1    рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ

2    На приводах разъединителей

3    На выключателях

Вопрос 272

При каких условиях допускается вывешивать плакат «Не включать! Работа на линии!» на приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения? 18.2

1    При отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

2    При отсутствии рубильников на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

3    При отсутствии выключателей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В

Вопрос 273

По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!»? 18.2

1    диспетчерского или оперативного персонала

2    ремонтного персонала

3    Административно- технического персонала

Вопрос 274

От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии!» диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ? 18.2

1    оперативного персонала

2    ремонтного персонала

3    Административно- технического персонала

Вопрос 275

В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? 19.3

1    в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

2    в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.

3    в КРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;

Вопрос 276

Верхолазные работы или работы, выполняемые на высоте более 5 метров от поверхности земли, какой из этих терминов применяется в Правилах? 38.6

1    работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли

2    верхолазные работы

Вопрос 277

Каким образом выполняются измерения эксплуатирующими организациями для определения линии (участки линий), находящегося под наведенным напряжением? 38.43

1    Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются эксплуатирующей организацией.

2    Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются проектной организацией.

3    Схема и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ определяются подрядной организацией.

Вопрос 278

Какая организация определяет схему и порядок измерений величины наведенного напряжения и ее перерасчета на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ? 38.43

1    эксплуатирующая организация.

2    проектная организация

3    подрядная организация.

Вопрос 279

Работники, какой организации должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня и требования безопасной организации и выполнения работ на них? 38.43

1    Работники, обслуживающие ВЛ

2    Работники, обслуживающие КВЛ

3    Работники, обслуживающие КЛ

Вопрос 280

В какой строке наряда-допуска должны быть указаны сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ? 38.43

1    В строке"Отдельные указания" наряда-допуска

2    Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

3    Разрешение на подготовку рабочих мест