(Г3) Энергетическая безопасность электрических станций и сетей. V гр. электробезопасности

Вопрос 1

Что запрещается при пользовании эл. измерительными клещами в цепях выше 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.8.9)

1   Держать клещи на весу

2   Переключать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей

3   Применять выносные приборы

Вопрос 2

ПРПОЭ п.9.4. Минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний для оперативных руководителей, старших машинистов и машинистов котлов, турбин, энергоблоков, машинистов – обходчиков по котельному и турбинному оборудованию; должна составлять:

1   - не менее 14 рабочих смен.

2   - не менее 16 рабочих смен.

3   - не менее 12 рабочих смен.

4   - не менее 10 рабочих смен.

Вопрос 3

Какое напряжение должно применяться для переносных светильников? (п. 6.1.17 ПУЭ)

1   Не выше 24 В. в наружных установках

2   Не выше 12 В. при работе в стесненных условиях при соприкосновении с заземленными металлическими поверхностями.

3   Не выше 50 В. в помещениях с повышенной опасностью.

4   Не выше 36 В. в помещениях с повышенной опасностью.

Вопрос 4

В сопровождении каких лиц в электроустановки выше 1000 В могут допускаться работники, не обслуживающие данные электроустановки? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.5.)

1   В сопровождении работника имеющего группу по электробезопасности 4, из числа оперативного персонала

2   В сопровождении работника имеющего группу по электробезопасности 3, из числа оперативного персонала

3   В сопровождении работника, имеющего право единоличного осмотра

Вопрос 5

Разрешается ли хранение высушенной травы на территории предприятия и на прилегающей площадке (на расстоянии ближе 100 м)? (РД 153-34.0-03.301-00 п.4.8)

1   Разрешается по согласованию с объектовой пожарной охраной

2   Запрещается

3   Разрешается

Вопрос 6

С какой маркировкой разрешается использовать диэлектрические перчатки? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.10.2)

1   Эв - для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В.

2   Эн - для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В.

3   Эвн - для защиты от электрического тока напряжением до и выше 1000 В.

Вопрос 7

В каких случаях срок действия наряда ограничивается одними сутками? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.14)

1   При проведении поочередно однотипной работы на нескольких присоединениях одной подстанции

2   При работах на участках ВЛ, расположенных на территории подстанции

3   При проведении поочередно однотипной работы на нескольких подстанциях

Вопрос 8

Кто определяет длительность пребывания работников в колодцах, туннелях и коллекторах? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.49.)

1   Выдающий наряд.

2   Производитель работ.

3   Член бригады в зависимости от своего самочуствия.

4   Руководитель работ.

Вопрос 9

Как определить подлежащий ремонту или разрезке кабель проложенный в числе других в земле? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.16)

1   Откопать бирки.

2   Найти очевидцев прокладки кабеля.

3   Сверкой расположения с чертежами прокладки.

4   Прорыть контрольную траншею (шурф) поперек всего пучка кабелей.

Вопрос 10

ПРПОЭ, п.12.7. Что предпринимается в отношении лиц, получивших неудовлетворительную оценку действий при проведении контрольной тренировки?

1   - внеочередная квалификационная проверка.

2   - должен пройти повторную тренировку в сроки, определяемые руководителем организации или структурного подразделения.

3   - отстранение от работы

4   - участие в дополнительной контрольной тренировке в течении месяца.

Вопрос 11

Какую группу по электробезопасности должен иметь работник из числа оперативного персонала, которому разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ напряжением выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.19.2) (..)

1   4

Вопрос 12

Какие варианты режима нейтрали трехфазных сетей предусмотрены ПУЭ? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.16)

1   С заземлением нейтрали через активное сопротивление.

2   С заземлением нейтрали через конденсатор.

3   С заземлением нейтрали через дугогасящий реактор.

4   С изолированной нейтралью.

5   С глухозаземленной нейтралью.

6   С эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 13

Как должно быть заземлено устройство для прокола кабелей? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.21.)

1   Соединением с броней кабеля.

2   Заземлителем погруженным в почву на глубину не менее 1.5 метра.

3   Допускается соединение с металлической оболочкой кабеля.

Вопрос 14

Если при испытании кабельной линии противоположный ее конец, находится в отсеке КРУ, двери и ограждения которого невозможно запереть: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.10)

1   необходимо на двери или ограждении вывесить плакаты Испытания. Опасно для жизни , выставить охрану из членов бригады, имеющих группу 2, или охрану из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве

2   необходимо установить временные ограждения и вывесить плакаты Испытания. Опасно для жизни ;

3   проводить испытания запрещается;

4   Выставить охрану из членов бригады, имеющих группу 2;

Вопрос 15

При каких токах замыкания на землю в сетях не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи должна применяться компенсация этого тока в нормальных режимах? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.16)

1   При токе более 15 А и напряжении 10 кВ.

2   При токе более 5 А и напряжении 6 кВ.

3   При токе более 15 А и напряжении 15 - 20 кВ.

4   При токе более 20 А и напряжении 10 кВ.

Вопрос 16

В каких случаях допускается отключение не всей ВЛИ 0,38 кВ, а только провода, на котором предстоит работа? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.83)

1   Провод должен быть заземлен со всех сторон, откуда может быть подано напряжение

2   Провод должен быть заземлен на месте работы

3   Такие работы запрещаются

4   Провод должен быть отключен со всех сторон, откуда может быть подано напряжение

Вопрос 17

Каким образом должны проводиться работы в действующих электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.1)

1   По наряду-допуску и по распоряжению.

2   По наряду-допуску и по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3   По наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

4   Только по наряду-допуску.

Вопрос 18

Какие люки или двери должны быть открыты при работах в кабельных коллекторах или туннелях? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.40)

1   Работающие должны находится между двумя открытыми дверьми или люками.

2   Два ближайших к месту работы.

3   Количество открытых люков определяется по условиям вентиляции.

Вопрос 19

Какие необходимо соблюдать правила при пользовании резиновыми диэлектрическими коврами? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.12.9, 2.12.10)

1   Не реже 1 раза в 6 мес. осматривать, а так же непосредственно перед применением

2   Перед применением должны быть испытаны

3   После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре 20+ - 5 гр.С не менее 24 часов

Вопрос 20

От каких факторов должна быть обеспечена защита персонала в ОРУ и на ВЛ 330 кВ и выше? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.1)

1   Защита от гравитации

2   Защита от потока электронов

3   Защита от магнитного поля

4   Защита от электрического поля

Вопрос 21

ПРПОЭ, п.11.6.2. Внеплановый инструктаж проводят в следующем объеме:

1   - в объеме планового инструктажа.

2   - в объеме, устанавливаемом руководством предприятия.

3   - в объеме первичного инструктажа на рабочем месте.

4   - Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Вопрос 22

В каких пределах должна быть напряженность электрического поля на ПС и ОРУ -330 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала? (ПУЭ, п.4.2.72, изд.7)

1   Должна быть в пределах допустимых уровней, установленных государственными стандартами.

2   Не выше 25 кВ/м

3   Не выше 5 кВ/м

4   Не выше 10 кВ/м

Вопрос 23

Инструкция по применению и испытанию средств защиты п.2.17.4. Какое сечение должны иметь провода переносных заземлений в электроустановках до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.4)

1   не менее 35 мм

2   не менее 25 мм

3   не менее 16 мм

Вопрос 24

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях конденсаторов. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.30).

1   Измерение ёмкости

2   Измерение тангенса диэлектрических потерь

3   Измерение сопротивления изоляции между выводами и относительно корпуса мегаомметром на 2.5 кВ

4   Испытание повышенным напряжением промышленной частоты между выводами конденсатора.

5   Испытание повышенным напряжением изоляции конденсатора относительно корпуса

6   Определение возможности включения без предварительной сушки изоляции

Вопрос 25

Какие канаты следует применять для оттяжек и контроттяжек при монтаже и замене проводов в пролетах пересечения с действующими ВЛ, чтобы избежать подхлестывания и приближения к проводам, находящимися под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.33.)

1   Из растительных волокон с вплетенной стальной жилой

2   Из синтетических волокон с вплетенной стальной жилой

3   Из синтетических волокон

4   Из стали покрытой слоем изоляции

5   Из растительных волокон

Вопрос 26

Каковы требования к щитам (ширмам), применяющимся для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.13.1 - 2.13.7)

1   На щите должен быть укреплен плакат: Стой! Напряжение!

2   Расстояние от нижней кромки щита до пола должна быть не более 150 мм.

3   Должны быть изготовлены без применения металлических крепежных деталей из сухого дерева, пропитанного олифой и окрашенного бесцветным лаком.

4   Конструкция должна быть устойчивой, исключающей деформацию и опрокидывание.

5   Высота щита должна быть не менее 1.5 метра.

Вопрос 27

На какие группы по назначению подразделяются плакаты и знаки безопасности? СО 153-34.03.603-2003 п.2.18.1)

1   Предупреждающие плакаты и знаки.

2   Предписывающие плакаты.

3   Указательные плакаты.

4   Запрещающие плакаты.

5   Разрешающие плакаты.

Вопрос 28

Сколько нарядов одновременно можно выдавать производителю работ (наблюдающему) в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.2)

1   Hе более 3-х нарядов

2   Hе более 2-х нарядов

3   Hе более 1-го наряда

4   Hесколько нарядов для поочердного допуска и работы по ним

Вопрос 29

Какая величина испытательного напряжения электроизмерительных клещей для установок выше 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 прил. 7)

1   20 кВ

2   40 кВ

3   2х кратное линейное

Вопрос 30

Работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре ВЛ 0,4 кВ разрешается: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.22)

1   не разрешается.

2   работнику с группой 3 в диэлектрических перчатках;

3   работнику с группой 3;

Вопрос 31

В каком направлении необходимо производить перекладку проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы на ВЛ под наведенным напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.51)

1   Проводить в направлении раскатки

2   Проводить, начиная с середины, одновременно в сторону раскатки и в обратном направлению раскатки

3   Проводить в направлении, обратном направлению раскатки

4   Порядок раскладки не регламентирован

Вопрос 32

ПРПОЭ, п.11.3.5. О проведении вводного инструктажа делается запись:

1   - в небольших подразделениях допускается делать запись о проведении всех видов инструктажей в одном журнале.

2   - в оперативном журнале

3   - в журнале вводного инструктажа, а также в документе о приеме на работу.

4   - в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте

Вопрос 33

Какими защитами должна быть укомплектована передвижная электроустановка, для защиты при косвенном прикосновении, в случае питания её от стационарного источника питания? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.159)

1   Не допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли.

2   Должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток.

3   Должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением устройства защиты от сверхтоков.

Вопрос 34

Какие меры должны быть выполнены при перерыве в работе в электроустановках в связи с окончанием рабочего дня? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.13.2).

1   Бригада должна быть удалена с рабочего места

2   Производитель работ должен сдать наряд допускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте

3   Плакаты, флажки, заземления не снимаются

4   Убираются временные ограждения, загромождающие проходы

Вопрос 35

Допускается ли сооружение ВЛ 110-500 кВ с металлическими и железобетонными опоpами без тросов? (ПУЭ, п.2.5.116, изд.7)

1   Допускается в районах с числом грозовых часов в году менее 20, на участках трассы с расчетной толщиной стенки гололеда более - 25 мм

2   Hет правильного ответа

3   Допускается

4   Hе допускается

Вопрос 36

Кто может быть допускающим? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.8)

1   Работник, которому такое право предоставлено распоряжением начальника РЭС.

2   Работник, из числа оперативного персонала

3   Мастер ремонтной бригады участка РЭС

Вопрос 37

Какая периодичность электрических испытаний перчаток и величина испытательного напряжения? (СО 153-34.03.603-2003 прил.7)

1   Один раз в 3 месяца напряжением 12 кВ.

2   Один раз в год напряжением 2,5 кВ.

3   Один раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ.

Вопрос 38

Кому разрешается отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.8)

1   Производителю работ или допускающему

2   Одному работнику с группой 4

3   Одному работнику с группой 3 из числа оперативного персонала

Вопрос 39

Допускается ли выполнять пробные включения и отключения коммутационных аппаратов, при его наладке и регулировке, при не сданном оперативному персоналу наряде? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.28.7)

1   Не допускается для воздушных выключателей выше 1000 В

2   Не допускается

3   Допускается для аппаратов до 1000 В

4   Допускается

Вопрос 40

Кем утверждается общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.4)

1   Руководителем предприятия по согласованию с объектовой пожарной охраной (при наличии на данном предприятии)

2   Объектовой пожарной охраной

3   Главным инженером предприятия

Вопрос 41

Допускается ли соединение пpоводов и тpосов в пpолете пеpесечения ВЛ с улицами (пpоездами) ? (ПУЭ, п.2.5.114, изд.7)

1   Hе допускается

2   Допускается, одно соединение на пpоводе (тросе) сечением по алюминию 240 мм2 и более независимо от содержания стали

3   Допускается одно соединение зажимом независимо от сечения поводов

Вопрос 42

Как необходимо отключать и включать разъединители, отделители и выключатели выше 1000В с ручным приводом? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.9)

1   Включать в диэлектрических перчатках, отключать можно без диэлектрических перчаток

2   В диэлектрических перчатках

3   При отсутствии диэлектрических перчаток можно выполнять в диэлектрических ботах

Вопрос 43

Какое напряжение должно применяться для светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания? (п. 6.1.16 ПУЭ)

1   В помещениях с повышенной опасностью не выше 50 В.

2   В помешениях с повышенной опасностью не выше 36 В.

3   В помещениях без повышенной опасности не выше 220 В.

4   В помещениях без повышенной опасности не выше 36 В.

Вопрос 44

В каких случаях кабель отсоединенный от электродвигателя должен быть закорочен и заземлен со стороны двигателя? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.2)

1   Всегда.

2   Заземлять не требуется.

3   Если на отключенном двигателе работы прерваны на несколько дней.

Вопрос 45

Что должно применяться в качестве мер защиты от воздействия магнитного поля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.16)

1   Магнитные экраны

2   Защитные костюмы

3   Металлические сетки

4   Электростатические экраны

Вопрос 46

ПРПОЭ, п. 12.4. Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок?

1   - допускается в исключительных случаях по решению главного инженера.

2   - допускается по решению вышестоящей организации

3   - допускается.

4   - запрещается.

Вопрос 47

Кто и по какой форме должны выдавать наряд на производство работ СМО? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.6.)

1   Работники СМО, имеющие право выдачи наряда, по форме СНиП 12-03-99

2   Персонал организации, в электроустановках которой производятся работы, по форме СНиП 12-03-99

3   Ответственный работник СМО, по форме, установленной СНиП 12-03-2001

4   Персонал организации, в электроустановках которой производятся работы, по форме ПТБ при эксплуатации электроустановок

Вопрос 48

Hа какой срок разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.3)

1   Hа срок не более календарных суток

2   Hа рабочую смену

3   На срок не более 30 календарных суток

4   На срок не более 15 календарных суток

Вопрос 49

Pазpешается ли пpохождение ВЛ до 1кв по теppитоpиям стадионов, школ,а также по теppитоpиям споpтивных комплексов, игровых площадок, пионеpских лагеpей? (ПУЭ, п.2.4.95, изд.7)

1   Pазpешается в стесненных условиях, если эти ВЛ пpедназначены для электpоснабжения указанных объектов

2   Разpешается по пpавилам пpохождения ВЛ в населенной местности

3   Hе pазpешается

4   По теppитоpиям школ не pазpешается, по теppитоpиям стадионов-pазpешается, если ВЛ и стадион пpинадлежат одному владельцу

Вопрос 50

Кому разрешается подключать (отключать) трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения и т.п. к электрической сети? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 44.2)

1   Мастеру электроцеха;

2   Ремонтному персоналу электроцеха

3   Электротехническому персоналу, имеющему III группу, эксплуатирующему эту сеть;

Вопрос 51

Оформляется или нет перевод бригады с одного рабочего места на другое при работах по одному наряду на разных участках, опорах ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.21)

1   Не оформляется

2   Оформляется при работах на ВЛ под наведенным напряжением

3   Оформляется, если есть соответствующая запись в строке наряда-допуска Отдельные указания

4   Оформляется

Вопрос 52

Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в электроустановках напряжением выше 1000В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 12.1)

1   производитель работ, члены бригады.

2   наблюдающий.

3   выдающий наряд, отдающий распоряжение.

4   допускающий.

Вопрос 53

Какие осмотры мачтовых и столбовых ТП и КТП допустимы без отключения питающей линии напряжением выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.30.1.)

1   Можно с площадки при условии соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под напряжением

2   Можно с земли или с площадки

3   Только с земли

Вопрос 54

Допускается ли для очистки электротехнического оборудования применение горючих жидкостей? (РД 153-34.0-03.301-00 п.14.3, 14.4)

1   Hе допускается

2   Допускается в исключительных случаях в количествах, не превышающих при разовом пользовании 1л, в закрывающейся таре из небьющегося материала

3   Допускается

Вопрос 55

Сколько соединений пpовода и тpоса допускается в одном пpолете ВЛ? (ПУЭ, п.2.5.114, изд.7)

1   Hе более 2 соединений

2   Hа пpoводе не более 2, на тpосе не более 1

3   Hе огpаничивается

4   Hе более 1 соединения на каждый провод и трос

Вопрос 56

В одной общей камере допускается установка двух масляных трансформаторов в случае : (ПУЭ п.4.2.216, изд.7)

1   Если объем масла каждого трансформатора до 3 т

2   Если объем масла каждого трансформатора до 2 т

3   Если объем масла каждого трансформатора до 1 т

Вопрос 57

На какой протяженности участка отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады, работающей по одному наряду? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.20)

1   На отключенных ВЛ допускается рассредоточение бригады на участке протяженностью не более 2 км, за исключением работ по монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкерного пролета большей длины. В этом случае протяженность участка работ одной бригады определяет выдающий наряд.

2   Не допускается, работы должны производиться в одном промежуточном пролете или на двух смежных опорах

3   Допускается рассредоточение бригады, определяемое выдающим наряд из условий рельефа местности и возможностью наблюдения за бригадой производителя работ

Вопрос 58

Можно ли использовать дополнительные электрозащитные средства без основных? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.1.10)

1   При необходимости защиты работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты

2   Можно

3   Нельзя

Вопрос 59

Кому выдаются под расписку ключи от помещений электроустановок в которых предстоит работать при допуске по наряду-допуску? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.13)

1   Наблюдающему.

2   Допускающему.

3   Члену бригады.

4   Выдающему наряд.

5   Ответственному руководителю.

6   Производителю.

Вопрос 60

Hа какое расстояние разрешается в электроустановках приближение людей и применяемых ими инструментов, приспособлений к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.3)

1   0,6 м на ВЛ до 1 кВ

2   1,5 м в электроустановках 220 кВ

3   1,0 м в электроустановках 110 кВ

4   2,5 м в электроустановках 330 кВ

Вопрос 61

Как должны проводиться работы с земли на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.47).

1   Работы с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки допускаются при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту прикосновения

2   Работы с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки допускаются при наличии заземления провода на ближней опоре

3   С использованием электрозащитных средств (перчатки, штанги)

4   С металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциалов проводником с этим проводом

Вопрос 62

Должны ли заземляться при работах на ОРУ или в пределах охранной зоны ВЛ грузоподъемные машины? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 45.10)

1   Должны при снятии напряжения при всех работах;

2   Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при установке на открытом грунте заземлять не требуется;

3   Должны без снятия напряжения при всех работах;

Вопрос 63

Допускается ли перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ? (ПУЭ изд.7, п.1.3.6)

1   Допускается на время, не превышающее 24 часа

2   Допускается на период ликвидации послеаварийного режима не более, чем на 10%

3   Допускается

4   Hе допускается

Вопрос 64

Как проверить исправность указателя напряжения перед началом работы? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.4.33, 2.4.20)

1   С помощью специального приспособления

2   Путем прикосновения к свече а/машины с работающим двигателем

3   Путем кратковременного прикосновения к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением

Вопрос 65

Где должен быть оформлен перевод бригады на другое рабочее место? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.12.2)

1   В наряде-допуске.

2   В оперативном журнале.

3   В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Вопрос 66

Как должно быть организовано сжигание мусора и отходов на территории предприятия? (РД 153-34.0-03.301-00 п.4.9)

1   В специально отведенных местах оборудованных средствами пожаротушения

2   Разведение костров для этой цели

3   Разрешается не ближе 100 м от зданий и сооружений

4   Сжигание мусора и отходов необходимо производить в специальных устройствах (печах)

Вопрос 67

ПРПОЭ, п.3.4. Кто несет ответственность за работу с персоналом на предприятиях энергетического производства?

1   - владелец предприятия.

2   - руководитель объекта.

3   - руководитель организации или должностное лицо из числа руководящих работников организации, которому руководитель организации передает эту функцию и права.

4   - руководители структурных подразделений

Вопрос 68

Где должно быть установлено заземление на ВЛ до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.22.9.)

1   На все подвешенные на этих опорах провода

2   С двух сторон от места работ

3   На неизолированные провода линий радиотрансляции и телемеханики, подвешенные на этих опорах

4   У коммутационных аппаратов, где отключена линия

5   На провода ремонтируемой линии

Вопрос 69

На какое количество рабочих мест одного присоединения допускается выдавать один наряд? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.7)

1   На одно или несколько рабочих мест за исключением случаев вывода в ремонт агрегатов и отдельных технологических установок

2   На одно или несколько рабочих мест, за исключением случаев оговоренных в ПТБэ

3   Не более одного рабочего места

Вопрос 70

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники обслуживающие электроустановки выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.2.)

1   Единолично обслуживающие электроустановки должны иметь группу по электробезопасности 4

2   Единолично обслуживающие электроустановки должны иметь группу не ниже 5

3   Старшие по смене должны иметь группу не ниже 5, остальные работники группу 3.

4   Старшие по смене должны иметь группу 4, остальные работники группу 3 .

5   Старшие по смене должны иметь группу 4, остальные работники группу 2.

Вопрос 71

ПРПОЭ, п.11.4.2. Список профессий работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, должен быть:

1   - согласован с заводским или местным комитетом профсоюза.

2   - подписан руководителем объекта и утвержден вышестоящей организацией

3   - утвержден руководителем организации.

4   - утвержден руководителем структурного подразделения

Вопрос 72

Чистка изоляции без снятия напряжения в ЗРУ допускается: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.40.8)

1   при условии применения изолирующих стремянок

2   при наличии в ЗРУ проходов достаточной ширины

3   только с пола или устойчивых подмостей

4   двумя работниками, имеющими группу 3

Вопрос 73

По указанию какого лица и при каком условии можно временно снимать заземления, установленные при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.12)

1   Только по указанию руководителя испытаний после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки. Разрешение на временное снятие заземлений должно быть записано в наряде в графе отдельные указания .

2   Только по разрешению лица выдавшего наряд на испытания после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

3   Только по указанию оперативного персонала после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

4   Только по разрешению лица, выдавшего наряд на испытания.

Вопрос 74

Инструкция по применению и испытанию средств защиты п.2.21.7. Какова периодичность испытаний приставных изолирующих лестниц и стремянок? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.21.7)

1   Один раз в 24 месяца

2   Один раз в 12 месяцев

3   Один раз в 6 месяцев

Вопрос 75

Какие лампы рекомендуется применять для электрического аварийного освещения? (п. 6.1.12 ПУЭ)

1   Люминесцентные лампы.

2   Лампы накаливания.

3   Разрядные лампы высокого давления.

Вопрос 76

Какие условия необходимо выполнять по заземлению на рабочем месте при пофазном ремонте ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.59)

1   Работать на проводе разрешается не далее 40 м от установленного заземления.

2   Работать на проводе разрешается не далее 10 м от установленного заземления.

3   Работать на проводе разрешается непосредственно вблизи от установленного заземления.

4   Для увеличения надежности заземления оно должно быть двойным, состоящим из двух отдельно, установленных параллельно заземлений.

5   Для увеличения надежности заземления оно должно быть двойным, состоящим из двух отдельно установленных параллельно заземлений. Допускается присоединение заземлений к одному заземлителю, погруженному вертикально в грунт не менее чем на 0,5 м.

6   Работать на проводе разрешается не далее 20 м от установленного заземления.

Вопрос 77

Каким видам эксплуатационных испытаний должны подвергаться лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.21.5 - 2.21.6)

1   Электрическим испытаниям.

2   Измерениям тока утечки по тетивам.

3   Динамическим испытаниям.

4   Испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой.

Вопрос 78

С кем должно согласовываться выполнение работ в электроустановках в зоне действия другого наряда? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.3)

1   С лицом подготавливающем рабочее место

2   С лицом, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ)

3   С допускающим

Вопрос 79

Какая документация по пожаpной безопасности должна обязательно находиться на главном (центpальном) щите упpавления электростанции? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.2).

1   Опеpативный план пожаpотушения и инстpукции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаpужения и тушения пожаpа

2   Опеpативный план пожаpотушения и общеобъектовая инстpукция о меpах пожаpной безопасности на пpедпpиятии

3   Опеpативный план пожаpотушения и инструкция по ПБ в эл. цехе

Вопрос 80

Какие работы на ВЛИ 0,38 кВ могут выполняться без снятия напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.84.)

1   Работы по замене жгута проводов

2   Работы по подключению ответвлений к электроприемникам

3   Работы по замене опор и их элементов

4   Работы по перетяжке проводов

Вопрос 81

Какое определение принято в инструкции для термина - Напряжение прикосновения? (СО 153-34.03.603-2003 термины)

1   Напряжение между двумя точками земли или пола обусловленное растеканием тока замыкания в землю

2   Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека

Вопрос 82

ПРПОЭ, п.12.1. Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контрольную противоаварийную тренировку?

1   - 1 раз в полугодие.

2   - 1 раз в 3 месяца.

3   - не реже 1 раза в месяц.

4   - по усмотрению главного инженера.

Вопрос 83

За что отвечает производитель работ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.9)

1   За возможность безопасного выполнения работ.

2   За достаточность квалификации ответственного руководителя работ.

3   За квалификацию членов бригады.

4   За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.

Вопрос 84

С кем допускается совмещать обязанности выдающему наряд при работах в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.13)

1   Только с ответственным руководителем работ и производителем работ.

2   Только с производителем работ.

3   С ответственным руководителем работ, производителем работ и допускающим (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).

4   С ответственным руководителем работ, производителем работ и допускающим (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

Вопрос 85

Какие меры должны быть приняты в электроустановках выше 1000В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.17.4)

1   У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины приведены в промежуточное положение

2   У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, отключены цепи силовые и управления

3   В РУ-35 кВ с однополюсными разъединителями на ножи надеты специальные диэлектрические колпаки

4   У разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении заперты на механический замок

5   У разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения заперты на механический замок

Вопрос 86

Что необходимо выполнить при наличии зон с электроустановками, где уровни электрических и магнитных полей превышают предельно допустимые нормы? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.24.17)

1   Должны быть обозначены предупредительными надписями или плакатами

2   Зоны должны быть ограждены

3   Должны быть экранированы

Вопрос 87

Как выполняется глухозаземленная нейтраль трехфазной электрической сети? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.5)

1   Присоединением нейтралей электродвигателей непосредственно к заземляющему устройству.

2   Присоединением нейтрали генератора непосредственно к заземляющему устройству.

3   Присоединением нейтрали трансформатора непосредственно к заземляющему устройству.

Вопрос 88

Кто может устанавливать плакат Стой! Напряжение в ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к граничащим с ним участкам, находящихся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.23.6.)

1   Руководитель работ

2   Лицо, выдающее наряд

3   Работник с гр.3 из ремонтного персонала под руководством допускающего

Вопрос 89

Укажите правильный способ замены одинарных приставок П и АП -образных опор. (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.8)

1   Откопать одну стойку опоры, заменить приставку, закрепить бандажи и утрамбовать землю, приступить к замене приставки на другой стойке

2   Откопать поочередно обе стойки, заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю, затем приступить к замене приставки на другой стойке

3   Откопать обе стойки опоры и поочередно заменить приставки на обеих стойках, закрепить бандажи и утрамбовать землю

Вопрос 90

Какие меры должны быть приняты при работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шоссе и проселочными дорогами? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.75)

1   Производитель работ должен выставить предупредительные плакаты поперек дороги по обе стороны ВЛ

2   Производитель работ должен выставить на шоссе или дороге свободных членов бригады

3   Производитель работ должен выставить на шоссе или дороге сигнальщиков

Вопрос 91

ПРПОЭ, п.11.4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:

1   - одновременно со всей бригадой.

2   - согласно утвержденного графика.

3   - с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.

4   - с группой работников одной профессии.

Вопрос 92

Какой должна быть чувствительность указателя напряжения для электроустановок напряжением более 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.4.11)

1   Не более 50% номинального напряжения электроустановки.

2   Не более 90 В.

3   Не более 25% номинального напряжения электроустановки.

4   Не нормируется.

Вопрос 93

Какие условия должны быть выполнены при работах по демонтажу опор и проводов ВЛ, замене гирлянд изоляторов, а также по замене элементов опор? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.1, 5.7)

1   Работы должны выполняться персоналом не ниже группы 2

2   Работы должны проводиться с назначением ответственного руководителя работ

3   Работы должны проводиться по технологической карте или по проекту производства работ (ППР)

Вопрос 94

Кто осуществляет повторный допуск на подготовленное рабочее место во 2-й и другие последующие дни работы в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.13.3)

1   Ответственный руководитель работ с разрешения допускающего

2   Производитель работ с разрешения допускающего, если ему это поручено с записью в строке наряда Отдельные указания

3   Допускающий

4   Лицо, подготавливающее рабочее место

Вопрос 95

Кому разрешаются в электроустановках до 1000 В операции по установке и снятию заземлений? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.7)

1   Двум работникам, одному с группой 3 второму с группой 2

2   Двум работникам с группой 3

3   Одному работнику с группой 3 из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала

4   Одному работнику с группой 4

Вопрос 96

Требуется ли удаление с ВЛ работающих бригад при измерениях импульсивным измерителем линий? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.27)

1   Требуется во всех случаях

2   Не требуется, если импульсивный измеритель не имеет генератор импульсов высокого напряжения

Вопрос 97

ПРПОЭ, п.6.3. Каков порядок подготовки по новой должности?

1   - по планам и программам, утвержденным начальником цеха.

2   - по программам подготовки по новой должности.

3   - по планам и программам, утверждаемым руководителем организации.

4   - по планам и программам, согласованным с владельцем предприятия.

Вопрос 98

Что должен сделать с нарядом производитель работ (наблюдающий) после оформления полного окончания работ в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.14.3)

1   Оставить наряд у себя, если передача наряда затруднена и на это получено разрешение от допускающего или работника из числа оперативного персонала

2   Сдать лицу, выдавшему ему наряд

3   Сдать допускающему, а при его отсутствии оставить в отведенном для этого месте

Вопрос 99

Каким образом следует организовать работы по обслуживанию осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.15.)

1   По наряду не менее двух работников, один из которых должен иметь группу 3.

2   По наряду не менее двух работников, один из которых должен иметь группу 2.

3   По распоряжению, не менее двух работников, один из которых должен иметь группу 3.

4   По распоряжению, один работник с группой 3.

Вопрос 100

Какова периодичность испытаний указателей напряжения выше 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.4.19)

1   Один раз в 24 месяца

2   Один раз в 12 месяцев

3   Один раз в 6 месяцев

Вопрос 101

На каком расстоянии должны находиться сигнальщики от места пересечения ВЛ с дорогой? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.75)

1   Сигнальщики должны находиться на расстоянии 75 м в обе стороны от места пересечения

2   Сигнальщики должны находиться на расстоянии 100 м в обе стороны от места пересечения

3   Сигнальщики должны находиться на расстоянии 50м друг от друга

Вопрос 102

В качестве каких изолирующих электрозащитных средств применяются диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.10.1)

1   Основных.

2   Дополнительных.

Вопрос 103

При каких условиях допускается работа по схеме провод под напряжением-человек-изоляция-земля? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.21).

1   При выравнивании потенциалов экранирующего комплекта, рабочей площадки и провода

2   С применением электрозащитных средств для соответствующего напряжения

3   При изоляции работающего человека от земли специальными устройствами соответствующего напряжения

4   При применении экранирующего комплекта одежды

Вопрос 104

Где необходимо устанавливать заземление при выполнении работы с опор на проводах ВЛ в пролете пересечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.40)

1   Hа ближайшей опоре

2   Hа ближайшей анкерной опоре

3   Hа двух анкерных опорах в начале и конце пролета

4   Hа опоре, где ведется работа

Вопрос 105

Нужна ли разработка оперативных карточек пожаротушения для подстанций от 35 кВ до 330 кВ? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.1.7)

1   Необходима.

2   Нет, если смонтирована автоматическая система обнаружения и тушения пожара.

3   Нет, если есть инструкция по пожарной безопасности.

Вопрос 106

В каком режиме должна находится система автоматического пожаротушения кабельных сооружений при выполнении в них работ и осмотров? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.47)

1   В автоматическом режиме.

2   На дистанционном управлении.

3   Выведена из работы.

4   На ручном местном управлении.

Вопрос 107

Какие защитные средства следует применять при перецепке изолирующих подвесок на ВЛ напряжением 330кВ и выше при установке и отцепке от траверс необходимых приспособлений, если ВЛ находятся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.27)

1   Диэлектрические перчатки

2   Защитные очки

3   Инструмент с изолированными рукоятками

4   Изолирующие штанги

5   Экранирующий комплект

Вопрос 108

К категории каких помещений приравнивается территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.13)

1   Без повышенной опасности.

2   К особо опасным помещениям.

3   С повышенной опасностью.

Вопрос 109

Что, кроме камер электроустановок, в которых проводятся работы, должно быть закрыто на замок? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.3.12)

1   Двери ограждений площадок обслуживания

2   Двери пультов управления и других устройств

3   Двери щитов и сборок

4   Двери помещений электроустановок

5   Двери камер

Вопрос 110

По чьему указанию вывешивается и снимается плакат Не включать! Работа на линии на приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.18.2)

1   Выдающего наряд

2   Оперативного персонала, ведущего учет числа работающих на линии бригад

3   Руководителя работ

4   Производителя работ

5   Допускающего

Вопрос 111

На какое расстояние не разрешается приближаться к лежащему на земле проводу ВЛ выше 1000 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.73)

1   Менее 10 м

2   Менее 12 м

3   Менее 9 м

4   Менее 8 м

Вопрос 112

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.20. Работа трансформаторов 110 и 220 кВ с испытательным напряжением нейтрали соответственно 100 и 200 кВ с разземленной нейтралью ...

1   запрещается

2   разрешается при условии защиты нейтрали разрядником

Вопрос 113

Если средство защиты состоит из нескольких частей, то какие номера, знаки, штампы на них должны быть нанесены? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.4.1)

1   Номер ставится на одну часть

2   Номер ставится на одну часть средства защиты

3   На каждую часть ставится общий для него номер

Вопрос 114

Что понимается в ПУЭ под термином зона растекания (вокруг заземлителя)? (ПУЭ, изд. 7, п.1.7.21)

1   Зона земли вокруг заземлителя в радиусе 5 м. в закрытых распределительных устройствах.

2   Зона земли вокруг заземлителя в радиусе 8 м. в открытых распределительных устройствах.

3   Зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Вопрос 115

При чьем обязательном присутствии и под наблюдением какого лица должно осуществляться выполнение работ в ОРУ с использованием машин и механизмов? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.45.3)

1   Лица, ответственного за безопасное производство работ

2   Лица, ответственного за безопасное производство работ, и лица оперативного персонала

3   Лица оперативного персонала

4   Лица, выдающего наряд

Вопрос 116

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.1.3. Для каждого уровня оперативно-диспетчерского управления должны быть установлены категории управления оборудованием и сооружениями:

1   Оперативный контроль.

2   Оперативное наблюдение

3   Оперативное ведение.

4   Оперативное управление.

5   Оперативное руководство.

Вопрос 117

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.9. Укажите систему охлаждения масляных трансформаторов с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла

1   ДЦ

2   Д

3   М

4   Ц

Вопрос 118

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.6.6.3. Присоединение потребителей (поселков и пр.) к шинам распределительных устройств СН электростанций:

1   не допускается.

2   с согласия технического руководителя.

3   с согласия руководителя организации.

4   допускается.

Вопрос 119

Какая группа по электробезопасности должна быть у производителя работ бригады выполняющей осмотр со спуском внутрь силового трансформатора? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.31.5)

1   Группа -5

2   Группа -4

3   Группа -3

Вопрос 120

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для силовых трансформаторов 6-500 кВ отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение:

1   зарядного тока.

2   намагничивающего тока.

3   нагрузочного тока.

4   рабочего тока.

5   тока замыкания на землю.

Вопрос 121

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.18. Капитальный pемонт ВЛ с железобетонными и металлическими опоpами должен выполняться с периодичностью не pеже, чем ...

1   1 pаз в 12 лет

2   1 pаз в 6 лет

Вопрос 122

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.8. Изоляция цепей РЗА (за исключением цепей напpяжением 60 В и ниже) должна испытываться пpи пpофилактических восстановлениях напpяжением U В пеpеменного тока в течение 1 мин, где U=:

1   1000 В

2   2500 В

3   500 В

Вопрос 123

Какой вредный для персонала фактор может проявиться при испытании вакуумных выключателей (испытательным) напряжением более 20 кВ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.29.5)

1   Магнитное поле

2   Рентгеновское излучение

3   Ультрафиолетовое излучение

4   Электрическое поле

Вопрос 124

ПРПОЭ, п.п.8.3.,8.5. Какова периодичность проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику у руководящих работников организаций и руководителей структурных подразделений, управленческого персонала и специалистов, у рабочих, к профессиям и работам, на которых они заняты, предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности?

1   - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 3 года.

2   - у работников указанных категорий в сроки, устанавливаемые администрацией.

3   - у работников указанных категорий ежегодно.

4   - у работников указанных категорий не реже 1 раза в 2 года.

Вопрос 125

В каких случаях допускается подключать освещение безопасности и эвакуационное освещение к линиям питающим силовые электроустановки? (п. 6.2.5 ПУЭ)

1   В производственных зданиях с естественным освещением.

2   В помещениях без повышенной опасности.

3   Во всех случаях без исключения.

4   Не допаскается во всех случаях.

Вопрос 126

За что должен закрепляться строп предохранительного пояса при работе на поддерживающей изолирующей подвеске? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.12)

1   За тело опоры

2   За грозозащитный трос

3   За поддерживающую изолирующую подвеску соседней фазы

4   За траверсу

Вопрос 127

Какие предохранительные меры должны быть соблюдены при проникновении работника внутрь трансформатора - через люк? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.31.5.)

1   Не менее 20% кислорода

2   Два наблюдающих - страхующих

3   Один наблюдающий

4   Вентиляция

5   Пояс с канатом

Вопрос 128

Допускается ли производителю работ опробовать на отключение и включение устройства релейной защиты при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.7.11)

1   Допускается с разрешения оперативного персонала.

2   Допускается

3   Допускается при необходимости

Вопрос 129

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.2.6. Когда должны быть получены разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора?

1   Во время строительства и монтажа зданий и сооружений.

2   Не позднее, чем за полгода до пуска объекта в эксплуатацию.

3   Перед комплексным испытанием.

4   Перед пробным пуском.

Вопрос 130

Hа какое расстояние запрещается приближаться к изолированному молниезащитному тросу ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.30)

1   Менее 1 м

2   Менее 2 м

3   Менее 5 м

4   Менее 3 м

Вопрос 131

Что должно быть выполнено в процессе сдачи электроустановки в эксплуатацию? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.37, 1.1,38, 1.1.39)

1   Закончена наладка защит и выполнение уставок.

2   Электроустановки вводятся в промышленную эксплуатацию только после их приемки согласно действующим положениям.

3   Электрооборудование должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям.

4   При сдаче в эксплуатацию электроустановки должны быть снабжены противопожарными средствами и инвентарем в соответствии с дейст-вующими положениями.

Вопрос 132

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.5.5. Пришедший на смену, во время ликвидации технологического нарушения, оперативный персонал используется по усмотрению:

1   лица, руководящего ликвидацией технологических нарушений.

2   лица из административно-технического руководства.

3   вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

4   диспетчера.

Вопрос 133

Из какого материала должны быть выполнены в бытовых помещениях шкафы для спецодежды? (РД 153-34.0-03.301-00 п.5.9)

1   Металлические

2   Деревянные

3   Пластмассовые

4   Допускается применение деревянных шкафов, обработанных антипиренами

Вопрос 134

Где должны находиться средства защиты? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.2.1)

1   В помещении административных и инженерно-лабораторных зданий предприятий

2   В кабинете начальника электролаборатории

3   Должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок

4   Должны входить в инвентарное имущество выездных бригад, а также выдаваться для индивидуального пользования

Вопрос 135

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.25. С какой периодичностью осматриваются трансформаторы (реакторы)?

1   1 раз в год

2   1 раз в сутки

3   1 раз полгода

4   1 раз в месяц

5   Устанавливается местными инструкциями

Вопрос 136

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.4. Согласно действующим ПТЭ заявки делятся на:

1   аварийные.

2   неотложные.

3   неплановые.

4   оперативные.

5   плановые, соответствующие утвержденному плану ремонта и отключений.

6   срочные для проведения непланового и неотложного ремонта.

Вопрос 137

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.5.4. На подстанциях руководство ликвидацией технологических нарушений должно возлагаться на дежурного подстанции, оперативно-выездную бригаду, мастера или начальника группы подстанций в зависимости:

1   от района распространения таких нарушений и структуры управления сетями.

2   от распоряжений органа ведомственного контроля и надзора.

3   от распоряжений органа государственного контроля и надзора.

4   от распоряжений вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

5   от типа обслуживания подстанции.

Вопрос 138

Hа кого возлагается организация и определение численного состава добровольного пожарного формирования - ДПФ? (РД 153-34.0-03.301-00 п.2.11)

1   Hа главных инженеров предприятия

2   Hа начальника ДПФ

3   Hа руководителей предприятия

Вопрос 139

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.7.6. С какой периодичностью проверяются исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений, а также инструкции и перечни необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей) на их соответствие фактическим эксплуатационным?

1   каждый год.

2   не реже 1 раза в 4 года или при изменении состава оборудования

3   не реже 1 раза в 2 года.

4   не реже 1 раза в 3 года.

Вопрос 140

Какая пpинимается шиpина пpосек в лесных массивах и зеленых насаждениях? (ПУЭ, п.2.5.207, изд.7).

1   В насаждениях высотой более 4м для всех ВЛ pасстояние между кpайними пpоводами плюс pасстояния pавные высоте основного лесного массива в каждую стоpону

2   В низкоpослых насаждениях до 4м - pасстояние между кpайними пpоводами плюс по 3 метpа в каждую стоpону. Во фруктовых садах вырубка просек не обязательна

Вопрос 141

Для каких присоединений должны устанавливаться счетчики активной электроэнергии на подстанции энергосистемы? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.8)

1   Для линий до 10 кВ во всех случаях должны быть выполнены цепи учета, сборки зажимов, а также предусмотрены места для установки счетчиков.

2   Для междушинных и межсекционных выключателей 6 кВ и более - по два счетчика со стопорами.

3   Для межсистемных линий электропередачи - по два счетчика со стопорами, учитывающих отпущенную и полученную электроэнергию.

4   Для линий хозяйственных нужд или посторонних потребителей (поселок и т. п.), присоединенных к шинам СН.

Вопрос 142

Какие электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.4.1)

1   Штанги для переноса и выравнивания потенциала

2   Изолирующие подставки

3   Каски защитные

4   Диэлектрические боты

Вопрос 143

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.14. На сколько допустима перегрузка трансформатора по току?

1   0,15

2   0,3

3   0,1

4   0,5

5   0,05

Вопрос 144

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. Укажите систему охлаждения масляных трансформаторов с принудительной циркуляцией масла и воздуха:

1   Д

2   Ц

3   ДЦ

4   М

Вопрос 145

Каким видом напряжения производятся электрические испытания защитных средств? (СО 153-34.03.603-2003 п. 1.5.6)

1   Переменным током промышленной частоты.

2   Выпрямленным напряжением.

3   Постоянным током.

Вопрос 146

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.17. Включение при отрицательной температуре масляных трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается:

1   при температуре окружающего воздуха не ниже 20 С

2   при температуре окружающего воздуха не ниже 25 С

3   при любой отрицательной температуре воздуха

Вопрос 147

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. На трансформаторах и реакторах с принудительной циркуляцией воздуха и масла (охлаждение вида ДЦ) и на трансформаторах с принудительной циркуляцией воды и масла (охлаждение вида Ц) устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) ...

1   не позднее 5 минут после включения (отключения) оборудования

2   одновременно с включением (отключением) трансформатора или реактора

Вопрос 148

Каким напряжением испытываются основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 кВ до 35 кВ? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.5.8)

1   Напряжением, равным 3-х кратному фазному.

2   Напряжением, равным 3-х кратному линейному, но не ниже 40 кВ.

Вопрос 149

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.8. Отступление от технической терминологии и диспетчерских наименований:

1   допускается при наличии магнитофонной записи.

2   допускается только при ликвидации технологических нарушений.

3   не допускается.

4   определяется соответствующим административно-техническим руководством.

Вопрос 150

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.10. При исчезновении напряжения на электроустановке оперативно-диспетчерский персонал:

1   должен подготовить электроустановку к подаче напряжения.

2   должен быть готов к его подаче без предупреждения.

3   должен считать электроустановку, находящейся под напряжением.

Вопрос 151

Какие защитные средства должны применяться при замене предохранителей (под напряжением) в электроустановках напряжением выше 1000 В? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.3.11)

1   СО 153-34.03.603-2003глаз и лица.

2   Диэлектрические боты или изолирующая подставка.

3   Изолирующие клещи.

4   Диэлектрические перчатки

Вопрос 152

Каковы требования к конструкции ограды ОРУ? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.93)

1   Внешнюю ограду электроустановок рекомендуется присоединять к заземляющему устройству.

2   Питание электроприемников, установленных на внешней ограде, следует осуществлять от разделительных трансформаторов.

3   Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м.

Вопрос 153

ПРПОЭ, п.13.1. На кого распространяются требования специальной подготовки?

1   - на работников, связанных с управлением, обслуживанием, ремонтом и наладкой энергоустановок.

2   - на специалистов производственных подразделений

3   - на работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала

4   - на всех работников.

Вопрос 154

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции должны утверждаться и согласовываться:

1   при внесении изменений.

2   ежегодно.

3   один раз в три года.

4   один раз в полгода.

5   один раз в два года.

Вопрос 155

Что запрещается личному составу подразделений ГПС МВД России и ведомственной пожарной охраны при тушении пожара? (РД 153-34.0-03.301-00 п.27.5)

1   осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью более 5 метров

2   использовать в качестве огнетушащего вещества морскую воду, а также воду с добавлением пенообразователей, смачивателей и солей

3   самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием

4   осуществлять тушение пожара в сильно задымленных помещениях с видимостью менее 5 метров

Вопрос 156

Какое напряжение может применяться в помещениях без повышенной опасности для светильников установленных на высоте ниже 2,5 метра? (п. 6.1.13 ПУЭ)

1   Не выше 42 В.

2   Не выше 36 В.

3   Не выше 220 В.

4   Не выше 50 В.

Вопрос 157

Допускается ли пеpесечение ВЛ выше 1000в с воздушными линиями гоpодской телефонной связи? (ПУЭ, п.2.5.237, изд.7)

1   Hе допускается. Эти линии в пролете пересечения с проводами ВЛ должны выполняться только подземными кабелями.

2   Допускается пpи условии соблюдения габаpита, гpозозащиты на ВЛ и на линии связи

3   Допускается пpи условии соблюдения габаpита и гpозозащиты на ВЛ

Вопрос 158

Каковы условия, при которых необходимо работать, если на отключенной ВЛ (цепи), находящейся под наведенным напряжением, не удается снизить наведенный потенциал до 25 В? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.45)

1   Заземлить ВЛ (цепь) в РУ.

2   С заземлением проводов только на одной опоре или на двух смежных.

Вопрос 159

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.21. Что не является требованием при эксплуатации кабельных линий?

1   Замерять нагрузки

2   Замерять охранную зону

3   Производить испытания

4   Защищать оболочки от коррозии

5   Осуществлять надзор за прокладкой новых линий

Вопрос 160

Какова периодичность испытаний ковров диэлектрических? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.12.9)

1   не испытывают

2   Один раз в 24 месяца

3   Один раз в 12 месяцев

4   Один раз в 6 месяцев

Вопрос 161

На что должны реагировать защитнокоммутационные аппараты для автоматического отключения питания при замыканиях на открытые проводящие части электроустановки? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.78)

1   На понижение напряжения.

2   На падение частоты.

3   На сверхтоки.

4   На дифференциальный ток.

Вопрос 162

Какая периодичность обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитными средствами? (РД 153-34.0-03.301-00 п.5.6)

1   Устанавливается технической документацией на огнезащитные средства.

2   В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты .

3   По резульратам осмотра.

Вопрос 163

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.5.2. Какова периодичность технического освидетельствования зданий и сооружений?

1   В сроки в соответствии с действующими НТД, но не реже 1 раза в 3 года.

2   В сроки в соответствии с действующими НТД, но не реже 1 раза в 5 года

3   Согласно действующим инструкциям, но не реже 1 раза в год.

4   Согласно действующим инструкциям, но не реже 1 раза в 3 года.

Вопрос 164

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.10. Должны ли выполняться распоряжения руководящего административно-технического персонала соответствующему оперативно-диспетчерскому персоналу по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала?

1   Не должны выполняться.

2   Должны выполняться лишь с согласия вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

3   Должны выполняться, если они записаны в оперативный журнал лицом, отдавшим распоряжение.

4   Должны выполняться, если они сделаны повторно.

Вопрос 165

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.4.3.13. С какого момента котла должен быть организован контроль за уровнем воды в барабане?

1   при давлении в барабане 1.0 кг/см2

2   начала заполнения

3   начала растопки

4   при давлении в барабане 0.5 кг/см2

Вопрос 166

Кто должен выполнять допуск (в том числе и ежедневный) персонала СМО в зону работ в тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выгороженную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.13.2.4.)

1   Работник СМО, имеющий право выдачи нарядов

2   Допускающий из персонала организации-владельца электроустановок

3   Ответственный руководитель и (при необходимости) ответственный исполнитель

Вопрос 167

Для использования в каких электроустановках предназначены однополюсные указатели напряжения до 1000 В, работающие при протекании емкостного тока? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.4.24)

1   переменного и постоянного тока

2   постоянного тока

3   переменного тока

Вопрос 168

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.6.13. Временем окончания капитального (среднего) ремонта для энергоблоков, паровых турбин тепловых электростанций (ТЭС) с поперечными связями, гидроагрегатов и трансформаторов является:

1   время включения генератора (трансформатора) в сеть

2   окончание мероприятий по наладке и испытаниям оборудования

3   окончание всех ремонтных работ

4   работа оборудования с номинальной мощностью

Вопрос 169

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.1. Персонал, непосредственно воздействующий на органы управления энергоустановок и осуществляющий управление и обслуживание энергоустановок в смене - это:

1   административно-технический персонал.

2   оперативный персонал.

3   оперативно-ремонтный персонал.

4   оперативные руководители.

5   руководящий административно-технический персонал.

Вопрос 170

Какие необходимо соблюдать правила при пользовании изолированным инструментом? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.16.11, 2.16.12)

1   Перед каждым применением инструмент должен пройти в/в испытания

2   Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен на отсутствие дефектов

3   При хранении и перевозке инструмент должен быть предохранен от увлажнения и загрязнения

Вопрос 171

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.8. Эксплуатация тpансфоpматоpов и pеактоpов с искусственным охлаждением без включенных в pаботу устpойств сигнализации о пpекpащении циpкуляции масла, охлаждающей воды или об останове вентилятоpов ...

1   разрешается техническим руководителем энергообьекта при угрозе перерыва энергоснабжения

2   разрешается на время устранения неисправности при величинах напряжения и нагрузки не выше номинального

3   запрещается

Вопрос 172

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.9. Какие переключения должны выполнять два лица?

1   Все переключения.

2   Сложные переключения.

3   Переключения на электроустановках 220-500 Кв.

4   Переключения, при которых необходимо отключить и включить под напряжение и в работу присоединение, имеющего в своей цепи выключатель.

5   Переключения (кроме одиночных) на электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами.

6   Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении или ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

7   Переключения на электрооборудовании при неисправности блокировочного устройства.

Вопрос 173

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.1.7. Оперативно-диспетчерское управление должно осуществляться с диспетчерских пунктов и щитов управления, укомплектованных оперативными схемами по списку, утвержденному:

1   техническим руководителем.

2   техническим руководителем вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

3   техническим руководителем нижестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

4   руководителем органов ведомственного контроля и надзора.

5   руководителем органов государственного контроля и надзора.

Вопрос 174

Каковы требования к конструкции коробок зажимов и испытательным блокам в цепях счетчиков электрической энергии? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.23)

1   Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

2   Конструкция всех рядов зажимов, испытательных блоков и их коробок должны исключать возможность вмешательства в работу счетчиков после их пломбирования.

3   При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.

4   Зажимы должны обеспечивать включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.

Вопрос 175

Какие должны быть пpедусмотpены меpы по защите ВЛ с деpевянными опоpами от низовых пожаpов? (ПУЭ, п.2.5.35, изд.7)

1   Окапывание земли вокpуг стойки опоpы с pадиусом 2м и сжигание в окопанной зоне тpавы и мусоpа под pуководством пpоизводителя pабот с пpинятием соответствующих меp по пpедотвpащению pаспpостpанения огня

2   Пpименение ж/б пpиставок, пpи этом pасстояние от земли до нижнего тоpца стойки должно быть не менее 1м

3   Уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры

4   Устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры

5   Уничтожение химическим или дpугим способом тpавы и кустаpника и очистка от них площадки pадиусом 2м вокpуг каждой стойки опоpы

Вопрос 176

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.5.15. С какой периодичностью должен производиться осмотр аккумуляторных батарей?

1   по графику, утвержденному техническим руководителем.

2   согласно ПУЭ.

3   техническим распоряжением.

4   местной инструкцией по эксплуатации.

Вопрос 177

Какие необходимо соблюдать тpебования пpи пеpесечении ВЛ выше 1000в железных доpог? (ПУЭ, п.2.5.249, изд.7)

1   Пеpесечение ВЛ с железными доpогами следует, как пpавило, выполнять воздушными переходами

2   Кpепление пpоводов на штыpевых изолятоpах должно быть двойным

3   Все ответы правильные

4   Угол пеpесечения ВЛ с электpифициpованными ж/д должен быть не менее 60 гpад.

Вопрос 178

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.5.2. Техническое освидетельствование электрооборудования проводится через:

1   20 лет эксплуатации.

2   30 лет эксплуатации.

3   по истечению установленного срока службы.

4   10 лет эксплуатации.

Вопрос 179

Какую ответственность несут лица, виновные в нарушении настоящих ППБ? (РД 153-34.0-03.301-00 п.1.12).

1   Уголовную

2   Административную

3   Дисциплинарную

4   Гражданскую

Вопрос 180

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.11. На трансформаторах течь масла из уплотнений:

1   допускается 2 литра в сутки

2   допускается 3 литра в сутки

3   допускается 0,5 литра в сутки

4   допускается 1 литр в сутки

5   не допускается

Вопрос 181

Какой длительности перерыв электроснабжения допустим для электроприемников первой и второй категорий? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.19, 1.2.20)

1   Для 2й категории - перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания выездной оперативной бригадой.

2   Для 1й категории - на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала, постоянно находящегося на щите управления.

3   Для 1й категории - на время автоматического восстановления питания.

4   Для 2й категории - перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала.

Вопрос 182

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.7.14. Периодичность осмотров воздушных линий по всей длине должна быть:

1   не реже 1 раза в 3 года

2   не реже 1 раза в 2 года

3   не реже 1 раза в год

Вопрос 183

По проводам и тросам какого сечения допускается перемещение работников на ВЛ независимо от класса напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.14.)

1   По проводам не менее 240 кв. мм по тросам не менее 50 кв. мм.

2   По проводам не менее 185 кв. мм по тросам не менее 50 кв. мм.

3   По проводам не менее 240 кв. мм. по тросам не менее 70 кв. мм.

4   Не менее 210 мм2

Вопрос 184

Какие виды освешения могут быть запитаны от общих групповых щитков (шкафов)? (п. 6.1.27 ПУЭ)

1   Освещение безопасности и рабочее освещение.

2   Освещение безопасности и эвакуационное освещение.

3   Эвакуационное и рабочее

Вопрос 185

Hа каких ВЛ должны устанавливаться фиксирующие приборы для определения мест повреждений? (ПУЭ изд.7, п.1.6.23).

1   ВЛ 220 кВ длиной более 20 км

2   ВЛ 110 кВ и выше

3   ВЛ 330 кВ длиной более 20 км

4   ВЛ 110 кВ длиной более 20 км

Вопрос 186

В каких случаях должен пересматриваться или корректироваться план пожаротушения? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.10)

1   При выявленнии недостатков в действиях персонала при противопожарных тренировках

2   При расширении или реконструкции объекта

3   Согласно указаний Главного управления противопожарной службы МВД РФ или РАО ЕЭС России

4   По решению начальника гарнизона пожарной охраны

Вопрос 187

Какое напряжение, и при каких условиях, допускается на заземляющем устройстве при cтекании c него тока замыкания на землю? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.89)

1   При напряжении на заземляющем устройстве более 10кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.

2   Напряжение выше 10кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос по-тенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановок.

3   Напряжение на заземляющем устройстве при cтекании c него тока замыкания на землю не должно, как правило, превышать 10кВ.

Вопрос 188

Какова периодичность испытаний бот диэлектрических? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.11.8)

1   Один раз в 24 месяца

2   Один раз в 12 месяцев

3   Один раз в 36 месяцев

Вопрос 189

Какими дополнительными устройствами должны быть оборудованы трансформаторы напряжения (ТН), используемые только для расчетного учета электрической энергии? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.5.25, 1.5.26)

1   При нескольких системах шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на ТН разных систем шин.

2   Рукоятки приводов разъединителей ТН должны иметь приспособления для их пломбирования.

3   Вторичные цепи ТН должны быть защищены разрядником.

Вопрос 190

Что может использоваться в качестве естественных заземлителей? (ПУЭ, изд.7, пп.1.7.109, 1.7.110)

1   -железобетонные опорные конструкции ОРУ с предварительно напряженной арматурой;

2   -железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющих гидроизоляционные покрытия;

3   -железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в прикосновении с землей;

4   -алюминиевые оболочки кабелей;

Вопрос 191

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.13. Лица оперативно-диспетчерского персонала, находящиеся в резерве, могут быть привлечены к выполнению работ по обслуживанию энергоустановки в рамках должностной инструкции и только с разрешения:

1   вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

2   нижестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

3   вышестоящего административно-технического руководителя.

4   оперативного руководителя, находящегося в смене.

5   соответствующего административно-технического руководителя.

Вопрос 192

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции, схемы энергосистемы должны быть согласованы с:

1   органом ведомственного контроля и надзора.

2   органом диспетчерского управления, в оперативном ведении или оперативном управлении которого находится входящее в них оборудование.

3   вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.

4   органом государственного контроля и надзора.

5   техническим руководителем энергообъекта.

6   органом оперативно-диспетчерского управления энергообъекта.

7   главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы.

Вопрос 193

Для защиты от каких вредных факторов предназначены каски? (СО 153-34.03.603-2003 п. 4.1.1).

1   Для защиты головы работающего от поражения электрическим током.

2   Для защиты головы работающего от воздействия электрических полей.

3   Для защиты головы работающего от агрессивных жидкостей.

4   Для защиты головы работающего от механических повреждений.

5   Для защиты головы работающего от воды.

Вопрос 194

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.10.6. Измерение сопротивления петли фаза-ноль производят:

1   1 раз в 4 года

2   1 раз в 5 лет

3   1 раз в год

4   1 раз в 6 лет

5   1 раз в 2 года

Вопрос 195

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.9. Работник из персонала служб РЗА, привлекаемый для операций в цепях РЗА при сложных переключениях должен:

1   выполнять каждую операцию самостоятельно в соответствии с бланком переключений.

2   выполнять каждую операцию по распоряжению лица, выполняющего переключения.

3   контролировать выполнение каждой операции в цепях РЗА лицом, выполняющимпереключения.

Вопрос 196

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях комплектных распределительных устройств. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.25).

1   Проверка герметичности

2   Испытание толчком на номинальное напряжение

3   Измерение сопротивления изоляции

4   Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

5   Механические испытания

Вопрос 197

Каковы эксплуатационные и конструктивные требования к гибким изолирующим покрытиям? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.20.5)

1   Может быть изготовлена из лакоткани.

2   Может быть изготовлена из диэлектрической резины.

3   Подлежат периодическим электрическим испытаниям.

4   Масса гибкой накладки длиной 1.5 м. должна быть не более 1 кГ.

5   Могут иметь специальную форму или выпускаться в виде рулона.

Вопрос 198

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.8.4. Для кабелей, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузка по току не должна превышать:

1   15 проц.

2   20 проц.

3   10 проц.

4   5 проц.

Вопрос 199

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Разрешается ли отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН) нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ, заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ?

1   Не допускается.

2   Разрешается при отсутствии в сети замыкания на землю.

3   Разрешается.

Вопрос 200

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.6.11. Оборудование электростанций, подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и средний ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течение:

1   72 час.

2   48 час.

3   24 час.

Вопрос 201

ПРПОЭ, п.13.2. С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала?

1   - с отрывом от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять от 5 до 20 проц. его рабочего времени.

2   - еженедельно одну смену с отрывом от производства.

3   - еженедельно одну смену в рабочее время и составлять до 20проц рабочего времени.

4   - систематически в рабочее время.

Вопрос 202

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.9. В каком порядке должна осуществляться проверка (испытание) устройств релейной защиты и автоматики, аппаратура которых расположена на двух и более объектах?

1   В порядке удобном для персонала электростанции или электрических сетей, осуществляющих непосредственное техническое обслуживание.

2   Одновременно на всех этих объектах.

3   Поочередно на каждом объекте.

Вопрос 203

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.6.4. Нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции ежегодно должен утверждать:

1   орган государственного контроля и надзора.

2   орган оперативно-диспетчерского управления энергообъекта.

3   орган ведомственного контроля и надзора.

4   главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы

5   вышестоящий орган оперативно-диспетчерского управления.

6   технический руководитель энергообъекта.

Вопрос 204

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.4.4.35. С какой периодичностью должны проводиться тепловые испытания паровых турбин?

1   периодически в процессе эксплуатации (не реже 1 раза в 5 лет) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам.

2   периодически в процессе эксплуатации (не реже 1 раза в 3 – 4 года) на подтверждение соответствия нормативным характеристикам.

3   Один раз в год

4   Не реже 1 раза в 2 года на подтверждение соответствия нормативным характеристикам.

Вопрос 205

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.11.11. В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75% фазного напряжения. При отсутствии в сети замыкания на землю напряжение смещения нейтрали допускается не выше 15% фазного напряжения длительно и не выше 30% в течение ...

1   0.5 часа

2   1 часа

3   2 часов

Вопрос 206

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.6.13. Временем окончания капитального (среднего) ремонта является трансформаторов:

1   закрытие нарядов.

2   принятие оборудования комиссией из ремонта.

3   время включения трансформатора в сеть.

4   выписка из ремонта.

Вопрос 207

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.4.5. При необходимости немедленного отключения оборудования...

1   Должно быть отключено в соответствии с требованиями производственных инструкций с предварительным, если это возможно, или последующим уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала. После останова оборудования оформляется срочная заявка с указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

2   Оформляется срочная заявка, отключение производится после ее подачи в соответствии с требованиями производственных инструкций.

3   Оформляется аварийная заявка, отключение производится после ее подачи в соответствии с требованиями производственных инструкций.

Вопрос 208

Допускается ли испытание изолирующего защитного средства по частям, если отсутствует источник напряжения, позволяющий испытать защитное средство целиком? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.5.7)

1   Не допускается.

2   Допускается, при этом изолирующая часть СО 153-34.03.603-2003делится на участки, к которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20%.

3   Допускается, при этом изолирующая часть СО 153-34.03.603-2003делится на участки, к которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине.

Вопрос 209

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.16. Коррозия оболочки кабелей не происходит из-за:

1   Химических веществ в грунте

2   Блуждающих токов в анодной зоне

3   Блуждающих токов в катодной зоне

4   Природных осадков

5   Утечки от электроустановок постоянного тока, протекающих в земле и конструкциях

Вопрос 210

Какие СО 153-34.03.603-2003должны быть использованы при проколе кабеля? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.9.7)

1   Диэлектрические измерительные клещи.

2   Указатель напряжения.

3   Изолирующее основание.

4   Диэлектрические перчатки.

5   СО 153-34.03.603-2003глаз и лица.

Вопрос 211

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.6. Пеpеключение устpойства РПН тpансфоpматоpа, находящегося под напpяжением, вpучную (pукояткой) ...

1   запрещается

2   разрешается техническим руководителем при отказе дистанционного переключения с пульта управления

3   разрешается при испытаниях

Вопрос 212

Каким должно быть сечение проводов переносных заземлений? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.17.4)

1   Провода должны иметь сечение не менее 25 мм2 в эл. установках напряжением выше 1000 в и не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В.

2   Провод должен иметь сечение не менее 35 мм2 в эл.установках любого напряжения

Вопрос 213

Для какого оборудования должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники для предотвращения растекания масла и распространения пожара при его повреждении? (ПУЭ, п.4.2.69)

1   Для маслонаполненных силовых трансформаторов /реакторов/ с колиеством масла более 1 т в единице /одном баке/

2   Для маслонаполненных силовых трансформаторов /реакторов/ и баковых выключателей 35 кВ и выше

3   Для маслонаполненных силовых трансформаторов /реакторов/ с количеством масла менее 1 т в единице /одном баке/

4   Для баковых выключателей 35 кВ

Вопрос 214

Которому, из перечисленных признаков, могут соответствовать помещения, согласно терминологии ПУЭ, относящиеся к категории особо опасных , в отношении возможности поражения людей электрическим током? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.13)

1   Особая сырость.

2   Сырость и токопроводящая пыль - одновременно.

3   Токопроводящая пыль.

4   Полы железобетонные или кирпичные.

5   Полы металлические или земляные.

Вопрос 215

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.5.2.8. Электродвигатели с короткозамкнутым ротором разрешается пускать:

1   из холодного состояния 2 раза, из горячего 3 раза.

2   из холодного состояния 1 раз, из горячего 3 раза.

3   из холодного состояния 2 раза, из горячего 1 раз.

4   из холодного состояния 1 раз, из горячего 2 раза.

Вопрос 216

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.15. Работы в устpойствах РЗА, котоpые могут вызвать непpавильное отключение защищаемого или дpугих пpисоединений, должны пpоизводиться ...

1   по распоряжению под наблюдением дежурного персонала

2   по pазpешенной заявке под наблюдением дежурного персонала

3   по pазpешенной заявке

Вопрос 217

Каким признакам соответствуют первая и вторя категории электроприемников по надежности электроснабжения? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.18)

1   Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения относятся к второй категории.

2   Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих относятся к первой категории.

3   Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства относятся к первой категории.

4   Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса относятся к первой категории.

Вопрос 218

ПРПОЭ, п.11.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам:

1   - согласованным с профсоюзным комитетом объекта

2   - согласованным с инженером по охране труда

3   - разработанным и утвержденным руководителем структурного подразделения и согласованной с инженером по охране труда

4   - разработанным и утвержденным руководителями цехов для отдельных профессий или видов работ

Вопрос 219

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.18. Оперативно-диспетчерский персонал должен осуществлять переход с рабочего оборудования на резервное, производить опробование и профилактические осмотры оборудования:

1   по утвержденным графикам.

2   по разрешенной заявке.

3   по распоряжению вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

4   по распоряжению соответствующего административно-технического персонала.

Вопрос 220

Как размещаются в кабельных сооружениях силовые, контрольные кабели и кабели связи? (ПУЭ, п.2.3.120)

1   Кабели связи рядом с силовыми

2   Контрольные и кабели связи только над или только под силовыми, пpи этом их следует отделять пеpегоpодкой

3   Контрольные и кабели связи выше силовых без перегородки

4   Контрольные и кабели связи ниже силовых без пеpегоpодки

Вопрос 221

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.5. Силовое электрооборудование и линии электpопеpедачи могут находиться под напpяжением только с включенной pелейной защитой от всех видов повpеждений. Пpи выводе из pаботы или неиспpавности отдельных видов защит и невозможности обеспечить полноценную защиту электpообоpудования и линий электpопеpедачи от всех видов повpеждений оставшимися в pаботе устpойствами pелейной защиты необходимо ...

1   оставить в работе присоединение с разрешения технического руководителя

2   вывести присоединение из работы

3   ввести в работу ускорения резервных защит смежных присоединений

Вопрос 222

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.9. В каком качестве может привлекаться персонал службы РЗА при выполнении переключений? Может привлекаться в качестве:

1   контролирующего лица.

2   лица, непосредственно производящего переключения.

3   третьего человека для операций в цепях РЗА при сложных переключениях.

4   третьего человека для операций в цепях РЗА.

Вопрос 223

Когда допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.21.5)

1   Допускается временное снятие заземлений, если это требуется по характеру выполняемых работ и в графе наряда Отдельные указания имеется запись о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления.

2   Допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места , если после их снятия на рабочем месте еще останется хотя бы одно заземление

3   Снятие заземлений (даже временное), установленных при подготовке рабочего места, не допускается.

Вопрос 224

Кто являются ответственными за безопасное ведение работ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.2)

1   Выдающий наряд, отдающий распоряжение.

2   Допускающий.

3   Лицо подготавливающее рабочее место.

4   Лицо дающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск.

5   Наблюдающий.

6   Ответственный руководитель работ.

7   Производитель работ.

8   Члены бригады.

Вопрос 225

Кто осуществляет допуск к проведению испытаний электрооборудования в действующих электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.392)

1   Оперативный персонал

2   Руководитель работ

3   Производитель работ, если не назначен руководитель работ

Вопрос 226

К какой классификации будет относиться трёхфазная электрическая сеть, у которой нейтраль трансформатора присоединена к заземляющему устройству через большое сопротивление приборов сигнали-зации? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.6)

1   Сеть с эффективно заземленной нейтралью.

2   Сеть с глухозаземленной нейтралью.

3   Сеть с изолированной нейтралью.

Вопрос 227

Когда должна осуществляться замена гравия в маслоприемнике трансформатора? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.3)

1   При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появления растительности и в случае невозможности ее промывки

2   При испытательных ремонтах

3   Hе реже 1 раза в 12 лет

Вопрос 228

За что отвечает выдающий наряд, распоряжение на работы в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.3)

1   За назначение ответственных лиц за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников

2   За полноту и качество инструктажа бригады на рабочем месте

3   За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности

4   За качественный и количественный состав бригады

Вопрос 229

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? (ПУЭ, изд.7, п. 1.7.109, 1.7.110)

1   Обсадные трубы буровых скважин.

2   Рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

3   Железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

4   Алюминиевые оболочки кабелей.

5   Гозопроводы природного газа.

Вопрос 230

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.11. Для присоединений отделителями, разъединителями разрешается отключение и включение с соблюдением требований нормативных документов:

1   зарядного тока.

2   намагничивающего тока.

3   нагрузочного тока.

4   рабочего тока.

5   тока замыкания на землю.

Вопрос 231

Какую квалификацию должен иметь персонал обслуживающий аккумуляторные батареи и их зарядные устройства? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 35.12)

1   Не ниже группы -2.

2   Для зарядных устройств группа-4.

3   Не ниже группы -3.

4   Для батарей группа -3.

Вопрос 232

Как часто должны осматриваться пожарные гидранты наружного противопожарного водопровода совместно представителями предприятия и объектовой пожарной охраны? (РД 153-34.0-03.301-00 п.23.8)

1   1 раз в год

2   1 раз в квартал

3   Не менее 2х раз в год (как правило весной, осенью)

Вопрос 233

В каких случаях испытание изоляции вторичных цепей напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, не может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции, мегаомметром на 2500 В? (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.11).

1   Если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром на 2500 В, окажется меньше приведенного в нормах.

2   Замена испытания переменным напряжением равным 1 кВ. на измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. допустима в любых случаях.

3   Замена испытания переменным напряжением равным 1 кВ. на измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В недопустима.

Вопрос 234

Минимально допустимое расстояние между открыто установленными трансформаторами должно быть : (ПУЭ п.4.2.211, изд.7)

1   Hе менее 1.75 м

2   Hе менее 2 м

3   Hе менее 1.5 м

4   Hе менее 1 м

5   Hе менее 1.25 м

Вопрос 235

Какое минимальное количество подвесных тарельчатых изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах должно быть на ВЛ напряжением 6-20кВ с металлическими и железобетонными опорами? (ПУЭ, изд.7, п. 1.9.13)

1   Два

2   Не менее одного.

3   Три

Вопрос 236

Что необходимо предпринять, если при производстве работ не исключена возможность приближения к проводам (электропередачи напряжением до 1000В, радиотрансляции, телемеханики) на расстояние менее 0,6м? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.19)

1   Эти провода должны быть отключены и заземлены

2   Эти провода должны быть отключены

3   Перед допуском на провода, к которым возможно приближение, должны быть наброшены изолирующие накидки

4   Работы следует выполнять только с применением телескопической вышки или гидроподъемника

Вопрос 237

Какие условия достаточны в полной мере для пересоединения провода в процессе испытания электрооборудования? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.20)

1   Отключение испытательной установки от сети 380/220 В, заземление вывода установки и сообщение бригаде, что напряжение снято.

2   Заземление вывода установки и сообщение бригаде, что напряжение снято;

3   Отключение испытательной установки от сети 380/220 В и сообщение бригаде, что напряжение снято;

Вопрос 238

При работах в электроустановках, что должен сделать допускающий при допуске после проверки подготовки рабочего места? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.10.6)

1   Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) последующим прикосновением рукой к токоведущим частям

2   Провести целевой инструктаж

3   Проверить соответствие состава бригады указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям

4   В электроустановках 110 кВ и ниже доказать отсутствие напряжения последующим прикосновением рукой к токоведущим частям

Вопрос 239

Что понимается в ПУЭ под термином напряжение шага (в зоне растекания)? (ПУЭ, изд. 7, п.1.7.25)

1   Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0.5 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

2   Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0.7 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

3   Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

Вопрос 240

Каковы условия, при которых допускается одновременная работа нескольких бригад на отключенном проводе при пофазном ремонте ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.60)

1   Провод должен быть разъединен на электрически не связанные участки.

2   Каждой бригаде следует выделить отдельный участок.

3   На каждом участке допускается работа нескольких бригад.

4   На каждом участке установить одно двойное заземление.

Вопрос 241

В каких условиях необходимо хранить и перевозить средства защиты? (СО 153-34.03.603-2003 п.1.3.1)

1   Обеспечивающих их исправность и пригодность к применению

2   Они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения

3   В специальной номенклатурной таре

Вопрос 242

Hа каких опоpах ВЛ должна быть нанесена pасцветка фаз? (ПУЭ, п.2.5.23, изд.7)

1   Hа ВЛ-35кв и выше, на концевых опоpах и на пеpвых опоpах ответвления от ВЛ, опорах, смежных с транспозиционными

2   Hа двухцепных опоpах ВЛ

3   Hа тpанспозиционных опоpах

Вопрос 243

Какое кpепление пpоводов ВЛ допускается в населенной местности? (ПУЭ, п.2.5.211, изд. 7)

1   В сельской местности крепление проводов на штыревых изоляторах допускается одинарным

2   Пpи пpименении подвесных и полимерных изолятоpов кpепление пpоводов должно выполняться глухими зажимами

3   Кpепление пpоводов на штыpевых изолятоpах должно быть двойным

Вопрос 244

Когда должен переутверждаться оперативный план пожаротушения? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.11)

1   При смене руководителя объекта

2   При смене главного технического руководителя

3   При смене начальника гарнизона пожарной охраны

Вопрос 245

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.7.1. Ремонтный персонал с правом непосредственного воздействия на органы управления - это:

1   оперативный персонал.

2   оперативно-ремонтный персонал.

3   административно-технический персонал.

4   оперативные руководители.

5   руководящий административно-технический персонал.

Вопрос 246

Какая документация по пожарной безопасности должна быть разработана на каждом энергетическом предприятии? (РД 153-34.0-03.301-00 п.3.1)

1   Инструкции по обслуживанию установок пожаротушения и пожарной сигнализации

2   Инструкция по пожарной безопасности в цехах, лабораториях, мастерских, складах

3   Указания по разработке и согласованию проектов энергетических объектов в части противопожарных мероприятий

4   Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках

5   Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности на предприятии

6   Оперативный план пожаротушения для предприятия и подстанций напряжением 500 кВ и выше

7   Планы и графики проведения противопожарных тренировок, обучения и проверки знаний персонала, технического надзора за системами пожарной защиты

Вопрос 247

Какие меры должны применяться по отдельности или в сочетании для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.51)

1   Уравнивание потенциалов.

2   Защитное электрическое разделение цепей.

3   Защитное заземление.

4   Двойная или усиленная изоляция.

5   Быстродействующие селективные защиты.

Вопрос 248

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - ...

1   от одного источника

2   от трех источников

3   с применением АВР

Вопрос 249

Какие должны быть действия персонала при пожаре на трансформаторе? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.14, п.16.15)

1   Вызвать пожарную охрану и действовать по оперативному плану пожаротушения

2   Отключить трансформатор от сети всех напряжений

3   Проконтролировать включение стационарной установки пожаротушения

4   Слить масло из корпуса трансформатора

Вопрос 250

Какие меры ПТБ должны быть выполнены при работах связанных с прикосновением к вращающимся частям механизма или его электропривода? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.1)

1   Установить ограждения на вращающиеся части агрегата.

2   Приняты меры против самопроизвольного вращения валов агрегата.

3   Снять с электродвигателя напряжение и принять меры против его ошибочного включения

Вопрос 251

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.6. Все переключения на подстанциях должны выполняться в соответствии:

1   с должностными инструкциями.

2   с инструкциями по производству переключений.

3   с производственными инструкциями.

4   с распоряжениями вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

Вопрос 252

Разрешается ли установка и работа грузоподъемных механизмов под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ, находящимся без напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 45.6)

1   Разрешается с разрешения производителя работ;

2   Разрешается;

3   Не допускается;

Вопрос 253

Выше какого напpяжения запpещается пpименять тpансфоpматоpы пpи пpогpеве кабелей электpотоком? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.37.33).

1   110 В

2   220 В

3   380 В

4   36 В

Вопрос 254

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.8. Сколько заданий на проведение оперативных переключений может быть одновременно выдано исполнителю переключений?

1   Не более двух заданий, содержащих операции одного целевого назначения.

2   Определяется руководящим административно-техническим персоналом.

3   Не более одного задания, содержащего операции одного целевого назначения.

4   Должно определяться лицом, отдавшим распоряжение о переключении.

5   Определяется вышестоящим оперативно-диспетчерским персоналом.

Вопрос 255

Какие меры безопасности необходимы в электроустановках напряжением до 1000 В (электростанций, подстанций и на КЛ) при работе под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.4.5)

1   Применять инструмент с изолирующими рукоятками

2   При применении ножовок, напильников пользоваться диэлектрическими перчатками

3   Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение

4   Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре

Вопрос 256

Что должно быть отключено при работе на токоведущих частях требующей снятия напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.17.1)

1   Ближайшие к рабочему месту токоведущие части соседних присоединений

2   Ближайшее к рабочему месту оборудование

3   Токоведущие части, на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

4   Токоведущие части, на которых будет проводиться работа

5   Неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин на опасное расстояние

Вопрос 257

Каким признакам должны соответствовать закрытые или внутренние электроустановки? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.4)

1   Защищенные навесом или крышей от дождя и снега.

2   Защищенные от атмосферных воздействий.

3   Размещенные внутри здания.

Вопрос 258

Какие плакаты должны быть вывешены на штурвалах задвижек или шиберов с электроприводами и на соответствующих ключах управления? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.4)

1   На ключах: Не включать! Работают люди

2   На ключах: Не открывать ! Работают люди

3   На арматуре: Не открывать! Работают люди

4   На арматуре: Не включать! Работают люди

Вопрос 259

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.8.12. Осмотpы кабельных линий 110-500 Кв, проложенных в земле, должны пpоизводиться не менее, чем ...

1   1 раз в 3 мес

2   1 раз в 2 мес

3   1 pаз в 1 мес

Вопрос 260

В сетях какого напряжения следует предусматривать меры по ограничению длительных повышений напряжения и внутренних перенапряжений? (ПУЭ п.4.2.169, изд.7)

1   220 кВ

2   330кВ

3   500 кВ

4   750 кВ

Вопрос 261

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.5.2. Кто должен возглавлять комиссию, проводящую техническое освидетельствование энергообъекта?

1   Руководитель организации, аккредитованной в установленном порядке.

2   Руководитель ведомственного надзора.

3   Руководитель органа государственного контроля и надзора.

4   Руководитель энергообъекта или его заместитель.

5   Технический руководитель энергообъекта или его заместитель.

Вопрос 262

С кем допускается совмещать обязанности ответственному руководителю работ при работах в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.13)

1   С производителем работ из числа оперативного персонала.

2   С допускающим (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

3   С производителем работ и допускающим (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).

4   С выдающим наряд и производителем работ.

Вопрос 263

ПРПОЭ, п.11.3.4. Вводный инструктаж должен проводиться:

1   - на рабочем месте инструктируемого.

2   - в кабинете мастера с последующим посещением рабочего места.

3   - в кабинете по ТБ с использованием технических средств обучения, наглядных пособий.

4   - в кабинете начальника цеха.

Вопрос 264

Перечислите применяемые, согласно инструкции, указатели и сигнализаторы напряжения. (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1)

1   Указатели напряжения для проверки совпадения фаз.

2   Указатели напряжения (до и выше 1000 В).

3   Сигнализаторы напряжения групповые.

4   Сигнализаторы напряжения индивидуальные (автоматические и полуавтоматические).

5   Сигнализаторы наличия напряжения стационарные.

Вопрос 265

На какой участок ВЛ может быть выдан наряд при пофазном ремонте? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.20)

1   На участок протяженностью не более 2 км, за исключением работ по монтажу и демонтажу провода в пределах анкерного пролета большей длины

2   На всю трассу ВЛ

3   Только на участок одного шага траспозиции

Вопрос 266

Чем можно проверять отсутствие напряжения в электроустановках 35кВ и выше? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.19.1)

1   Указателем напряжения

2   Изолирующей штангой, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям

3   Штангой для переноса потенциала, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям

4   Штангой для наложения переносных заземлений, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям

Вопрос 267

Какими способами, согласно ПУЭ, должна обеспечиваться безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц в распределительных устройствах? (ПУЭ, издание седьмое, 2003 г, п. 1.1.32)

1   Соблюдением соответствующих расстояний до токоведущих частей.

2   Применением устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений.

3   Применением блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям.

4   Сокращением времени пребывания персонала в распределительных устройствах за счет ускорения производства работ.

Вопрос 268

Как должны выполняться заземляющие устройства для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений на одном предприятии? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.55)

1   Для территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжений, следует, как правило, применять разные заземляющие устройства.

2   Для территориально сближенных электроустановок разных назначений и напряжений, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

3   Только для территориально сближенных электроустановок одинаковых напряжений, следует, применять одно общее заземляющее устройство.

Вопрос 269

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.8.12. Кто имеет право разрешить деблокирование при производстве переключений, если операции по деблокированию не внесены в бланк переключений?

1   вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал.

2   лицо, уполномоченное на это письменным указанием по энергообъекту.

3   оперативно-диспетчерский персонал, непосредственно выполняющий переключения.

4   контролирующее лицо.

Вопрос 270

Какие признаки соответствуют электрической сети, называемой электрической сетью с эффективно заземленной нейтралью? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.4)

1   Сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,73.

2   Однофазная электрическая сеть.

3   Сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

4   Трехфазная электрическая сеть.

5   Сеть напряжением выше 1 кВ.

Вопрос 271

Какие требования по надежности предъявляются к заземлению при пофазном ремонте ВЛ? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.59)

1   Заземление должно быть двойным, состоящим из двух отдельных, установленных последовательно заземлений

2   Заземление должно быть двойным, состоящим из двух отдельных, установленных параллельно заземлений

3   Заземление должно отвечать параметрам термической устойчивости

4   Никаких особых требований не предъявляется

Вопрос 272

Что необходимо сделать для измерения сопротивления изоляции мегаомметром? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.39.29)

1   Отключить токоведущие части, заземлить их, подключить мегаомметр, снять заземление, произвести замер

2   Отключить токоведущие части, заземлить их и произвести замер

3   Отключить токоведущие части и произвести замер

Вопрос 273

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях трансформаторов тока. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.17).

1   Измерение коэффициента трансформации.

2   Измерение тангенса диэлектрических потерь изоляции.

3   Измерение сопротивления изоляции.

4   Снятие характеристики короткого замыкания.

5   Снятие характеристик намагничивания.

Вопрос 274

Pазpешается ли пpименение на ВЛ до 1кв оттяжек опоp? (ПУЭ, п.2.4.52, изд.7)

1   Pазpешается, сечение оттяжек должно быть выбрано по pасчету. Сечение должно быть не менее 25 мм2 для однопроволочных стальных оттяжек. Они могут быть многопровочными или из круглой стали

2   Pазpешается, оттяжки должны быть многопpоволочные

3   Hе pазpешается, в необходимых местах устанавливаются подкосы

Вопрос 275

Какие проводящие части должна соединять основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.82)

1   -металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

2   -заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель).

3   -металлические трубы коммуникаций, входящие в здание;

4   -заземляющее устройство системы молниезащиты 1-й категории;

Вопрос 276

Как пользоваться однополюсным указателем напряжения до 1000 В? СО 153-34.03.603-2003 п.2.4.35)

1   Без диэлектрических перчаток

2   В диэлектрических перчатках

3   Должен быть обеспечен контакт между электродом на торцевой (боковой) части корпуса и рукой оператора

Вопрос 277

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.1.8.8. Вводу АСУ в промышленную эксплуатацию может предшествовать опытная ее эксплуатация продолжительностью:

1   не более 3 мес.

2   не более 1 года.

3   не более 6 мес.

4   не более 1 мес.

Вопрос 278

Какие требования предъявляются к пустотелым изолирующим штангам? (СО 153-34.03.603-2003 п. 2.1.3)

1   Либо должна быть предусмотрена возможность очистки внутренней поверхности

2   Либо должно быть исключено попадание пыли на внутреннюю поверхность.

3   Внутренняя полость должна быть заполнена сухим азотом.

4   Внутренняя полость должна быть заполнена диэлектриком.

Вопрос 279

Какие светильники должны применяться при работах в кабельных подземных сооружениях (колодцах, туннелях)? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 37.51)

1   Аккумуляторные фонари.

2   Аккумуляторные фонари взрывозащищенного исполнения.

3   Напряжением не более 12 В.

4   Напряжением не более 36 В.

5   Напряжением не более 24 В.

Вопрос 280

Какое допускается минимальное расстояние от подъемных машин и механизмов до ближайшего провода ВЛ, при выполнении работ СМО в охранной зоне ВЛ до 1 кВ, находящейся под напряжением? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.47.15)

1   0,6 м

2   1,5 м

3   1,0 м

4   2,0 м

Вопрос 281

На какие виды разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.2)

1   Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

2   Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

3   Электроустановки напряжением до 1кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

4   Электроустановки напряжением выше 1кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 282

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.9.16. Контpоль pаботы устpойств РЗА по показаниям имеющихся на аппаpатах и панелях (шкафах) устpойств внешней сигнализации и пpибоpов; опpобование выключателей и пpочих аппаpатов; обмен сигналами высокочастотных защит должен осуществлять ...

1   опеpативный пеpсонал

2   ремонтный персонал (персонал релейных служб, лаборатории) по распоряжению

3   оперативный персонал по распоряжению

Вопрос 283

Как нужно проверять отсутствие напряжения двухполюсным указателем в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.19.5)

1   Между каждой фазой и заземляющим проводником

2   Между каждой фазой и зануляющим проводником

3   Между корпусом оборудования и зануляющим проводником

4   Между всеми фазами

5   Между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования

6   Между корпусом оборудования и заземляющим проводником

Вопрос 284

Укажите виды испытаний и измерений, выполняющихся при приёмосдаточных испытаниях сухих токоограничивающих реакторов. (ПУЭ, 7е - издание. Нормы приемо-сдаточных испытаний, п. 1.8.28).

1   Проверка качества выполнения опресованных контактных соединений

2   Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления

3   Измерение коэффициента адсорбции изоляции

4   Испытание опорной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты

Вопрос 285

Какие средства пожаротушения должны быть на подстанциях без обслуживающего персонала? (РД 153-34.0-03.301-00 Прилож.11,п.6)

1   Hикакие.

2   Углекислотные или порошковые огнетушители в количестве 2 шт.

3   Ящики с песком у трансформаторов и баковых масляных выключателей

Вопрос 286

Допускается ли работа по одному наряду на электродвигателях одного напряжения? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.27.6)

1   Не допускается

2   Допускается для работы на двигателях одного напряжения, выведенного в ремонт агрегата, питаемых от одного РУ

3   Допускается во всех случаях

Вопрос 287

Чем должно быть снято напряжение в электроустановках до 1000 В со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться работа? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.17.5)

1   Отсоединением кабеля, проводов от оборудования, на котором должна проводиться работа.

2   Отключением коммутационных аппаратов с дистанционным управлением

3   При наличии в схеме предохранителей - снятием последних

4   Расшиновкой, если позволяют конструктивное исполнение аппаратуры и характер работы

Вопрос 288

При работе на проводах ВЛ в пролетах пересечения с действующими ВЛ, выполняемой с телескопической вышки (подъемника) должно быть: (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.38.37)

1   Рабочая площадка вышки соединена с помощью специальной штанги для переноса потенциала гибкин медным проводником не менее 10 мм2 с проводом

2   Провод ВЛ заземлен на ближайшей опоре или в пролете

3   Вышка (подъемник) заземляться не должна

4   Вышка (подъемник) заземлена

Вопрос 289

В каком количестве экземпляров выписывается наряд для работ в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.1)

1   В трех экземплярах при передаче его по телефону, радио

2   В одном экземпляре, когда производитель работ одновременно назначается допускающим

3   В трех экземплярах

4   В двух экземплярах

Вопрос 290

Какой порядок пользования экранирующим комплектом для защиты от электрического поля повышенной напряженности? (СО 153-34.03.603-2003 п.3.3.15)

1   Экранирующий комплект для дежурного персонала, может быть общим, но спецобувь, входящую в комплект, необходимо закреплять за каждым работником

2   Экранирующий комплект для всего персонала может быть общего пользования

3   Экранирующий комплект должен быть пронумерован

Вопрос 291

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.6.5.2. Документы, определяющие взаимодействие аварийно-диспетчерских служб городов и энергообъектов при ликвидации технологических нарушений на энергообъектах, должны быть согласованы аварийно-диспетчерскими службами городов и:

1   органами государственного контроля и надзора.

2   органами ведомственного контроля и надзора.

3   органами оперативно-диспетчерского управления единой, объединенных энергосистем, энергосистемы.

4   энергообъектов.

Вопрос 292

Чем должны быть укомплектованы электроустановки? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.1.4.)

1   Должны быть укомплектованы средствами сигнализации.

2   Должны быть укомплектованы средствами оперативной связи.

3   Должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.

4   Должны быть укомплектованы средствами оказания первой медицинской помощи.

Вопрос 293

Как часто должна промываться гравийная засыпка в пределах бортовых ограждений маслоприемника трансформатора? (РД 153-34.0-03.301-00 п.16.3)

1   При ремонтах трансформатора

2   Hе реже одного раза в год

3   Hе реже одного раза в 3 года

Вопрос 294

В каких случаях следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.53)

1   Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 40В переменного тока.

2   Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 90В постоянного тока.

3   Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50В переменного тока.

4   Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 120В постоянного тока.

Вопрос 295

Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.5.9)

1   Работник с группой не ниже IV в электроустановках до и выше 1000 В.

2   Работник с группой не ниже V в электроустановках выше 1000 В и не ниже IV в установках до 1000 В.

3   Работник с группой не ниже IV в электроустановках выше 1000 В и не ниже III в установках до 1000 В.

4   Работник с группой не ниже III в установках до и выше 1000 В.

Вопрос 296

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.5.4.15. На что не обращают внимание при осмотре оборудования в распредустройствах?

1   Состояние изоляторов

2   Нагрев контактных соединений

3   Уровень масла в маслонаполненных аппаратах

4   Вакуум в вакуумных выключателях

5   Нагрузку на присоединениях

Вопрос 297

ПТЭ ЭС и С -2003 , п.6.9.4. Кем утверждается перечень сложных переключений?

1   начальником смены станции

2   Начальником цеха

3   техническим руководителем.

4   директором энергообъекта

5   главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы

Вопрос 298

Допускается ли в электроустановках до 1000В выдача одного наряда на выполнение работ на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих сборок одновременно при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.8)

1   Не допускается

2   Допускается, если работы кратковременные, не более одного часа.

3   Допускается

Вопрос 299

Какие технические меры должны быть выполнены в электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью для защиты персонала от поражения электрическим током? (ПУЭ, изд.7, п.1.7.64)

1   Должна быть предусмотрена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю.

2   Должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.

3   Сеть должна быть защищена от перенапряжений разрядниками.

4   Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение по всей электрически связанной сети в тех случаях, в которых это необходимо по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и механизмы, торфяные разработки и т.п.).

Вопрос 300

Сколько времени должны храниться наряды, работы по которым полностью закончены? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.6.5)

1   В течение 60 суток.

2   В течение 15 суток.

3   В течение 30 суток.

4   Не регламентируется.

Вопрос 301

Какие необходимо соблюдать правила при пользовании диэлектрическими перчатками? (СО 153-34.03.603-2003 п.2.10.7, 2.10.8, 2.10.9)

1   При работе в перчатках их края допускается подвертывать

2   Следует обращать внимание на отсутствие механиеских повреждений , загрязнения и увлажнения

3   Перчатки следует периодически, по мере необходимости, промывать содовым или мыльным раствором с последующей сушкой

4   Перед употреблением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев

Вопрос 302

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.7.6. Как часто должны проверяться технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений на соответствие фактическим эксплуатационным?

1   Ежегодно.

2   Не реже одного раза в пять лет.

3   Не реже одного раза в три года.

4   Не реже одного раза в два года.

Вопрос 303

Какие отклонения напряжения на шинах 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, должны обеспечивать устройства регулирования? (ПУЭ, издание - 7е, п. 1.2.23)

1   Не выше 105 % номинального в период наибольших нагрузок.

2   Не ниже 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.

3   Не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок.

4   Не выше 100 % номинального в период наименьших нагрузок этих сетей.

Вопрос 304

ПТЭ ЭС И С -2003 , п.1.7.9. У дежурного персонала должна находиться оперативная документация, объем которой определен ПТЭ. На энергообъекте или в энергосистеме объем оперативной документации может быть изменен по решению:

1   руководителя организации, аккредитованной в установленном порядке.

2   руководителя органа государственного контроля и надзора.

3   руководителя энергообъекта (энергосистемы).

4   руководителя ведомственного надзора.

5   технического руководителя энергообъекта (энергосистемы).

6   технического руководителя вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления.

Вопрос 305

Как необходимо производить работы стоя на дне корзины (люльки) при работе с телескопической вышки (грузоподъемника)? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 45.13)

1   Следует применить предохранительный пояс;

2   Применять предохранительный пояс требуется только в случае перехода из корзины (люльки) на опору;

3   Применение предохранительного пояса не требуется;

Вопрос 306

Какие работы в электроустановках до 1000 В могут быть отнесены к работам выполняемым в порядке текущей эксплуатации? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п.8.6)

1   Работы в электроустановках с с односторонним питанием.

2   Подтяжка зажимов и контактов.

3   Чистка и протирка изоляторов.

4   Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений.

Вопрос 307

Как должна производиться проверка и опробование действия устройств релейной защиты, в том числе с включением и отключением коммутационных аппаратов? (Правила по ОТ при эксплуатации ЭУ п. 42.4)

1   Единолично с группой-3, в установках напряжением до 1000В, при наличии права быть производителем работ, в помещениях без повышенной опасности.

2   Единолично с группой-4, при наличии права быть производителем работ.

3   Производитель работ может выполнять проверки и опробование, получив разрешение от оперативного персонала

Вопрос 308

В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ? 38.43

1   в перечне ВЛ под наведенным напряжением

2   в перечне КЛ под наведенным напряжением

3   в перечне КВЛ под наведенным напряжением

Вопрос 309

По каким документам должны выполняться все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу)? 38.44

1   выполняться по технологическим картам или ППР

2   выполняются по письменному указанию технического руководителя организации(обособленного подразделения

Вопрос 310

Какими методами могут производиться работы на В Л под наведенным напряжением? 38.45

1   с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием для обеспечения безопасного производства работ технологии уравнивания потенциалов или технологии работ "без снятия напряжения";

2   без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте.

Вопрос 311

При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии уравнивания потенциалов? 38.46

1   выводимая в ремонт ВЛ должна быть заземлена с обеих сторон в РУ;

2   при работе с металлической опоры на рабочем месте бригады фазные провода (грозотрос) ВЛ должны заземляться на стойку опоры, а при работе с железобетонной опоры - на стационарный заземлитель, исправный и соответствующий установленным требованиям;

3   при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ.  Разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

4   при работе с телескопической вышки (подъемника), рабочая площадка вышки должна быть соединена с проводом (тросом) линии гибким проводником сечением не менее 25 мм2, а сама вышка (шасси) - заземлена. Провод (грозотрос) линии при этом должен быть заземлен на месте работ. Не разрешается входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки телескопической вышки с проводом.

Вопрос 312

При выполнении каких мероприятий производятся работы с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии «без снятия напряжения»? 38.47 38.21  38.22

1   по схеме: Провод под напряжением - изоляция - человек - земля

2   по схеме:  Провод под напряжением -земля - изоляция - человек.

3   по схеме:  Провод под напряжением - человек - изоляция - земля.

4   Конкретные виды работ под потенциалом провода должны выполняться по специальным инструкциям или по технологическим картам, проектам организации работ (далее - ПОР), ППР.

Вопрос 313

Мероприятия которые необходимо производить при работах без заземления В Л в РУ при заземлении В Л только на рабочем месте? 38.48

1   выводимая в ремонт ВЛ со стороны РУ не заземляется;

2   к работе на одной ВЛ (на одном электрически связанном участке) может допускаться не более одной бригады;

3   ВЛ (участок ВЛ) заземляется только в одном месте (на месте работы бригады) или на двух смежных опорах. При этом на месте работы бригады кроме основного необходимо установить дополнительное переносное заземление. При снятии переносных заземлений по окончании работ сначала необходимо отсоединить струбцины обоих заземлений от провода (грозотроса) ВЛ, а затем от заземлителя. Допускается работа только с опоры, на которой установлено заземление (основное и дополнительное), или в пролете между смежными заземленными опорами;

4   при необходимости работы в двух и более пролетах (участках) ВЛ должна быть разделена на электрически не связанные участки посредством разъединения петель на анкерных опорах. На каждом из таких участков может работать лишь одна бригада;

5   перед установкой или снятием заземления провод (трос) должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством (для снятия статической составляющей наведенного напряжения и локализации дугового разряда). Заземляющий провод штанги должен быть заранее присоединен к заземлителю. Штанга может быть снята лишь после установки (или снятия) переносного заземления;

6   при отсутствии штанги с дугогасящим устройством установка (снятие) защитного заземления на рабочем месте может производиться только после временного заземления ВЛ в одном из РУ. Заземляющие ножи на конце ВЛ в РУ должны отключаться только после установки (снятии) заземления на рабочем месте.

Вопрос 314

Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке) под наведенным напряжением? 38.49

1   не допускается

2   допускается

3   допускается после проведения спец.инструктажа.

Вопрос 315

Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением с земли, связанные с прикосновением к проводу (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли? 38.50

1   с использованием электрозащитных средств.

2   в соответствии с правилами работы с персоналом.

3   на основании должностной инструкции.

Вопрос 316

Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением по соединению металлической площадки с проводом (тросом), после расположения на ней работающего? 38.50

1   с использованием электрозащитных средств.

2   в соответствии с правилами работы с персоналом.

3   на основании должностной инструкции.

Вопрос 317

Допускается ли приближение к металлической площадке при выполнении работы на ВЛ под наведенным напряжением без средств защиты от напряжения шага? 38.50

1   не допускается.

2   допускается

3   допускается "гусиным шагом"

Вопрос 318

Когда допускается выполнение работ на ВЛ под наведенным напряжением с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки? 38.47

1   допускается при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту прикосновения.

2   Разрешается, на ВЛ где на рабочих местах наведенное напряжение  выше 25 В.

3   выполнение работ не допускается.

Вопрос 319

На каких анкерных опорах при монтажных работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ в створе действующих ВЛ, провод должен быть заземлен? 38.51

1   на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

2   на анкерной опоре от которой ведется раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка.

3   на каждой промежуточной опоре, на которую поднимается провод.

Вопрос 320

Когда заземление с провода на промежуточной опоре может быть снято? 38.52

1   по окончании работ.

2   при перерыве на обед.

3   при переводе бригады на другое рабочее место.

Вопрос 321

Когда провода на промежуточной опоре должны быть заземлены? 38.51

1   при монтажных работах, работах на ВЛ под наведенным напряжением или строящихся ВЛ , в створе действующих ВЛ.

2   при монтажных работах, работах на ВЛ  или строящихся ВЛ.

3   при ремонтных работах на  ВЛ.

Вопрос 322

Куда сначала необходимо закреплять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением? 38.53

1   на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить на тот же заземлитель , что и провод.

2   к проводу, затем на тяговый механизм и для уравнивания потенциала заземлить.

3   на тяговом механизме и для уравнивания потенциала заземлить.

Вопрос 323

Куда необходимо заземлять стальные тяговые канаты на тяговом механизме, применяемые при монтаже проводов на ВЛ под наведенным напряжением, для уравнивания потенциалов? 38.53

1   на тот же заземлитель, что и провод.

2   тяговые канаты можно не заземлять.

3   на отдельный заземлитель.

Вопрос 324

Когда разрешается прикреплять канат к проводу? 38.53

1   только после заземления на тот же заземлитель, что и провод.

2   только после заземления на отдельный  заземлитель.

3   перед началом работ.

Вопрос 325

Когда можно разъединять провод и тяговый канат? 38.53

1   после уравнивания их потенциала, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем.

2   после соединения каждого из них с отдельным заземлителем.

3   после окончания работ.

Вопрос 326

Разъединять провод и тяговый канат можно только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем? 38.53

1   да.

2   нет.

3   провод и канат должны быть заземлены каждый на свой заземлитель.

Вопрос 327

В каком направлении следует проводить перекладку проводов из раскаточных роликов на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением? 38.54

1   в обратном направлении раскатки.

2   в направлении раскатки.

3   не нормируется.

Вопрос 328

С проводов какой анкерной опоры необходимо снять заземление до начала перекладки проводов из раскаточных роликов на ВЛ и на какой оставить при проведении работ под наведенным напряжением? 38.54

1   от которой начинается перекладка.

2   в сторону которой будет проводиться перекладка.

3   не нормируется.

Вопрос 329

Когда снимать заземление с заземление с перекладываемых проводов при работе на ВЛ при проведении работ под наведенным напряжением? 38.54

1   после перекладки проводов в поддерживающие зажимы и окончании работ на данной опоре.

2   после перекладки проводов в поддерживающие зажимы.

3   после натяжения проводов.

Вопрос 330

При каких условиях разрешается выполнять работы во время перекладки проводов в зажимы смежных анкерных пролетов, связанные с прикосновением к проводам? 38.55

1   выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления их на рабочем месте.

2   выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления перекладываемой линии.

3   особых требований не требуется

Вопрос 331

Как следует рассматривать во время перекладки проводов в зажимы смежный анкерный пролет, в котором перекладка уже закончена? 38.55

1   как находящийся под наведенным напряжением.

2   как вспомогательное приспособление.

3   как отключенное оборудование.

Вопрос 332

Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ? 45.3

1   работника из числа оперативного персонала.

2   работника выдавшего наряд.

3   ответственного руководителя работ.

Вопрос 333

Под наблюдением каких работников осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ? 45.3

1   ответственного руководителя работ.

2   производителя работ имеющего группу III.

3   работника из числа оперативного персонала.

Вопрос 334

Какие права предоставляются командированному персоналу? 46.5

1   работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

2   работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, ведение оперативных переговоров , допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

3   работы в действующих электроустановках в качестве административного персонала, выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ, членов бригады после оформления резолюции на  письме командирующей организации владельцем энергоустановки (руководителем организации или обособленного подразделения).

Вопрос 335

Какую группу по электробезопасности должны иметь государственные инспекторы, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок?

1   не ниже 4 группы.

2   не ниже 5 группы.

3   не ниже 3 группы.

Вопрос 336

Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций потребителей электроэнергии?

1   4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.

2   4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3   4 гр. Стаж необязателен.

Вопрос 337

Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда, субъектов электроэнергетики, контролирующие электроустановки?

1   5 гр.

2   4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет в электроустановках.

3   4 гр. Стаж работы не менее 3-х лет.